중블록별 공급량 분석(시설관리과)

□ 중블록별 공급량 현황(2016년 9월 전년대비)

(단위:㎥)

연번	중블록	2016. 9월		2015. 9월		증 · 감		비고
		월공급량	일공급량	월공급량	일공급량	증감량	증감율
계		6,739,161	224,633	7,027,297	234,240	-288,136	-4.10%
소 계(6개소)		2,433,036	81,098	2,397,852	79,928	35,184	1.47%	종로구
1	대현산1-1	882,865	29,428	629,972	20,999	252,893	40.14%	서영인
2	대현산1-2	703,269	23,442	917,258	30,575	-213,989	-23.33%	이생기
3	대현산1-3	26,485	882	-66,416	-2,213	92,901	-139.88%	서영인
4	대현산5	390,198	13,006	367,087	12,236	23,111	6.30%	김철수
5	남산1	116,528	3,884	231,913	7,730	-115,385	-49.75%	정광민
6	북악가1	313,691	10,456	318,038	10,601	-4,347	-1.37%	정광민
소 계(5개소)		4,306,125	143,535	4,629,445	154,312	-323,320	-6.98%	성북구
7	북악1	867,406	28,913	891,171	29,705	-23,765	-2.67%	유형근
8	북악2	633,713	21,123	619,673	20,655	14,040	2.27%	유형근
9	북악3	900,540	30,018	1,029,890	34,329	-129,350	-12.56%	이연한
10	낙산	114,773	3,825	119,839	3,994	-5,066	-4.23%	전진영
11	월곡	1,789,693	59,656	1,968,872	65,629	-179,179	-9.10%	이연한

- 과대 증가 중블록(10%이상 증가) : 대현산1-1 중블록

- 과소 감소 중블록(10%이상 감소) : 남산1, 월곡 중블록

※ 수계전환, (기존) 대현산 배수지 → (변경)북악터널 배수지

▷ 뚝도 고도정수처리시설공사 2단계 대체급수

▷ 대현산1-1, 대현산1-2, 대현산1-3, 북악 3중블록 : 공급량 통합 분석

․2016.9월 공급량(4개 중블록) : 2,513천톤(전년대비 2천㎥, 0.1% 증가)

□ 분야별 추진 실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	공급량 일일 결산제
대현산중1-1	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시
대현산중1-2	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시
대현산중1-3	완 료	해당없음	경계밸브 및 퇴수밸브 점검	실시
대현산중5	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시
남산중1	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시
북악가중1	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시
북악1	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시
북악2	완 료	해당없음	경계밸브 및 퇴수밸브 점검	실시
북악3	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시
낙산	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시
월곡	완 료	해당없음	특이사항 없음	실시

□ 대현산1-1중블록(서영인)

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	40,772	10,561	3	37	3	902
2016년	39,994	10,711	2	43	3	3,351
전년대비증감	-778	150	-1	6	0	2,449

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	전년	전월	금년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	629,972	935,391	882,865	252,893	-52,526	40.1	-5.6
1일 평균공급량	20,999	30,173	29,428	8,429	-745	40.1	-2.4

※ 최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                 (단위:%)

구 분	평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	63.29	53.64	88.04	48.78	92.28	60.05	62.62	40.44	79.06	53.1	79.46	48.25	59.18
2016	70.0	38.65	70.0	40.62	59.45	39.25	64.0	42.05
증 ․감	6.71	-14.99	-18.04	-8.16	-32.83	-20.8	1.38	1.61	-79.06	-53.1	-79.46	-48.25	-59.18

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 9월 공급량은 전년 동기대비 40.1% 증가(252천㎥) 하였으며,

- 9월 현재 수전수는 10,711수전이며, 전년 동기대비 150전 증가에 따른

사용량 증가

- 수계전환, (기존) 대현산 배수지 → (변경)북악터널 배수지

‣ 뚝도 고도정수처리시설공사 2단계 대체급수

‣ 대현산1-1, 대현산1-2, 대현산1-3, 북악 3중블록 수계 혼용(중블록 통합 관리)

연번	중블록	2016. 9월	2015. 9월	증･감		비고
		월공급량	월공급량	증감량	증감율
1	대현산1-1	882,865	629,972	252,893	40.14%	서영인
2	대현산1-2	703,269	917,258	-213,989	-23.33%	이생기
3	대현산1-3	26,485	-66,416	92,901	-139.88%	서영인
4	북악3	900,540	1,029,890	-129,350	-12.56%	이연한
소계(4)		2,513,159	2,510,704	2,455	0.10%

○ 추진 실적

- 불용관 정비(급수공사 및 누수복구) : 창신동, 숭인동지역 1개소

- 야간최소유량 분석 : CBM-19(유입), CBM-15(유출) 이상없음

- 누수탐지(공급량 변화 추이 점검으로 누수요인 조기 발견)

‣ 누수탐지 3건, 누수방지량 3,351㎥

‣ 창신동138-10번지, 150mm(도복장강관(SP)) : 150mm 강관 K.P접합

○ 대책(추진계획)

- 최근 3년간 누수복구시 발견된 누수다발관 조사 및 정비

‣ 창신동 410-7번지 CIP 100mm 등 3개소 현장조사 및 시험굴착

- 노후 배급수관 정비공사 추진 : 누수없는 안정적인 급수체계로 공급량 감소

구 분	총연장	2016년 정비(m)		비 고
		목표	실적
창신동593-37~693-3 외 4개소 배급수관 정비공사	D20~500mm L=1,526m	1,526	626	공정 41%

□ 대현산1-2중블록(이생기)

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	13,518	6,624	7	236	5	468
2016년	13,543	6,688	5	54	3	1,140
전년대비증감	25	64	-2	-182	-2	672

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	전년	전월	금년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	917,258	799,734	703,269	-213,989	-96,465	-23.3	-12.0
1일 평균공급량	30,575	25,797	23,442	-7,133	-2,355	-23.3	-9.1

※ 최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

구 분	평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	88.84	55.44	100.63	56.24	101.59	63.9	132.22	90.59	113.49	70.89	105.31	66.72	126.67
2016	129.2	75.49	129.33	76.61	142.3	87.99	147.24	91.5
증 ․감	40.36	20.05	28.7	20.37	40.71	24.09	15.02	0.91	-113.49	-70.89	-105.31	-66.72	-126.67

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 9월 한달간 공급량은 전년 동기대비 –23.3% 감소(-213,989㎥) 하였으며,  1~7월 유수율은 129.2%로 전년동기 대비 40.3% 증가

- 9월 현재 수전수는 6,688수전이며, 전년 동기대비 64 수전 증가에 따른   사용량 증가

- 수계전환, (기존) 대현산 배수지 → (변경)북악터널 배수지

‣ 뚝도 고도정수처리시설공사 2단계 대체급수

‣ 대현산1-1, 대현산1-2, 대현산1-3, 북악 3중블록 수계 혼용(중블록 통합 관리)

중블록	2016. 9월	2015. 9월	증･감		비고
	월공급량	월공급량	증감량	증감율
대1-1,1-2,1-3, 북악3 중블록(4개)	2,513,159	2,510,704	2,455	0.10%

○ 추진 실적

- 야간최소유량 분석 : 이상없음(유입 CBM-2, CBM-6 및 유출 CBM-8)

- 불용관 정비(급수공사 및 누수복구) : 종로1.2.3.4.가동지역 2개소

- 누수탐지(공급량 변화 추이 점검으로 누수요인 조기 발견)

‣ 누수탐지 3건, 누수방지량 1,140㎥

‣ 계동 146-2번지 200mm(회주철관) : 200m/m 주철 연보강(관개량 예정)

○ 대책(추진계획)

- 퇴수 밸브 및 경계 밸브 지속적 정기 점검 실시

- 최근 3년간 누수복구시 발견된 누수다발관 조사 및 정비

‣ 종로3가137-1 CIP 100mm 등 2개소 현장조사 및 시험굴착

- 유량감시 시스템을 활용 유량패턴으로 일일공급량 분석(누수 여부)

□ 대현산1-3중블록(서영인)

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	26,550	8,840	3	98	-	-
2016년	26,544	9,010	-	-	-	-
전년대비증감	-6	170	-3	-98	0	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	전년	전월	금년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	-66,416	23,197	26,485	92,901	3,288	-139.8	14.1
1일 평균공급량	-2,213	748	882	3,095	134	-139.8	17.9

※ 최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                           (단위 : %)

구 분	평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	242.97	94.67	106.83	94.72	86.38	92.49	194.4	380.85	-609.8	-655.8	-394.9	-354.8	-503.5
2016	-563.8	-543.57	-329.78	-364.73	-820.1	-2855.3	-2184	-7380
증 ․감	-806.77	-638.24	-436.61	-459.45	-906.48	-2,947.7	-2,378.4	-7,760	609.8	655.8	394.9	354.8	503.5

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 9월 공급량은 26,485톤으로 전년동기 대비 139% 증가

- 수전수는 9,010수전이며, 전년대비 170수전 증가에 따른 사용량 증가

- 북악3중블록 유량계로 측정(CBM16 ∅800mm 유량계 측정, 대현산1-3중블록         CBM8 유량계 잠정 폐쇄)

‣ 수계전환 이후 CBM8 유량계를 통과하지 않고 CBM16 유량계로 측정

‣ 북악3중블록(CBM16)은 대현산1-3중블록 공급되었던 양만큼 증가

‣ 대현산1-1, 대현산1-2, 대현산1-3, 북악 3중블록 수계 혼용(중블록 통합 관리)

중블록	2016. 9월	2015. 9월	증･감		비고
	월공급량	월공급량	증감량	증감율
대1-1,1-2,1-3, 북악3 중블록(4개)	2,513,159	2,510,704	2,455	0.10%

○ 추진 실적

- 야간최소유량 분석 : 유량계 CBM-8(유입) 특이사항 없음

- 불용관 정비 : 명륜3가동, 이화동, 혜화동지역 1개소

- 일일 공급량 분석 관리(전년 동기대비 10%이상 공급량 증·감 원인분석)

‣ 수계 혼용(통합 관리)

○ 향후 추진계획

- 노후 배관 조사 정비 시행(동숭, 명륜증압지역 집중조사)

- 송배수관 정비공사 추진 : 누수없는 안정적인 급수체계로 공급량 감소

구 분	총연장	2016년 정비(m)		비 고
		목표	실적
연건동 185-2~종로5가 194-1번지 외 1개소 송배수관 정비공사	D80~600, L=1742m	1,742	780	공정 45%

□ 대현산5중블록(김철수)

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	27,084	8,571	-	-	2	215
2016년	26,776	8,555	1	8	2	397
전년대비증감	-308	-16	1	8	0	182

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	전년	전월	금년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	367,087	430,148	390,198	23,111	-39,950	6.3	-9.2
1일 평균공급량	12,236	13,875	13,006	770	-869	6.3	-6.2

※ 최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	82.17	76.96	98.27	83.48	89.54	84.42	89.85	70.85	77.82	79.74	81.89	77.12	84.21
2016	93.6	76.89	93.66	82.16	91.7	88.31	89.61	90.4
증 ․감	11.43	-0.07	-4.61	-1.32	2.16	3.89	-0.24	19.55	-77.82	-79.74	-81.89	-77.12	-84.21

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 9월 한달간 공급량은 전년 동기대비 6.3% 증가(23,111㎥) 하였으며,

1~7월 유수율은 93.6%로 전년동기 대비 11.4% 증가

- 수전수는 8,555수전이며, 전년 동기대비 16수전 감소

○ 추진 실적

- 불용관 정비(급수공사 및 누수복구) : 청운‧효자동지역 1개소

- 누수탐지(공급량 변화 추이 점검으로 누수요인 조기 발견)

‣ 누수탐지 2건, 누수방지량 397㎥

‣ 옥인동 47-591번지 20mm(아연도강관) : 100/20mm 새들접합(관개량 예정)

- 일일 공급량 분석 관리(전년 동기대비 10%이상 공급량 증·감 원인분석)

‣ 9.01. ~ 9.30 특이사항 없음, 사용량 증가(1일 평균공급량 13,006㎥/일)

- 블록내 공급계통별 유량 적정성 확인

▷ 인접 블록과 연계된 공급관로별 유량 조사

▷ 유량 측정 적정성 검토 : 유량산출방법, 유량계 정상작동여부조사

▷ 밸브 개․폐 상태 확인 : 경계지역 및 공급관로 연결 밸브

○ 대책(추진계획)

- 최근 3년간 누수복구시 발견된 누수다발관 조사 및 정비

‣ 효자동 164-18 CIP 80mm 등 3개소 현장조사 및 시험굴착

- 유량감시 시스템을 활용 유량패턴으로 일일공급량 분석(누수 여부)

□ 남산1중블록(정광민)

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	18,328	4,374	3	839	1	170
2016년	18,091	4,300	6	76	-	-
전년대비증감	-237	-74	3	-763	-1	-170

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	전년	전월	금년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	231,913	131,713	116,528	-115,385	-15,185	-49.7	-11.5
1일 평균공급량	7,730	4,248	3,884	-3,846	-364	-49.7	-8.5

※ 최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                           (단위 : %)

구 분	평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	92.57	102.79	97.11	116.13	82.14	103.25	73.2	98.77	77.13	100.56	78.59	105.3	82.98
2016	73.9	96.16	73.95	109.55	86.7	99.48	70.12	86.1
증 ․감	-18.67	-6.63	-23.16	-6.58	4.56	-3.77	-3.08	-12.67	-77.13	-100.56	-78.59	-105.3	-82.98

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 9월 공급량은 116천톤으로 전년동기 대비 –49.7% 감소(-115천㎥)하였으며,

- 공급량 증감원인 : 현행가압장 공급체계 급수 안정을 위한 수계조절(CB15 유출)

폐⇒개

남산배수지

H.W.L : 104m

L.W.L :  98m

군부대

(3033부대)

할미당고개

무악배수지

H.W.L : 131m

L.W.L : 128m

1천톤

40천톤

중부수도사업소 급수구역

서부수도사업소 급수구역

현행가압장

폐⇒개

D1200

D800

D300

D500

D500

D600

○ 추진 실적

- 불용관 정비(급수공사 및 누수복구) : 가회동, 교남동지역 1개소

- 야간최소유량 분석 : 유입 CBM-12, 유출 CB-3 이상없음

- 누수탐지 : 이상 징후 없음

- 블록내 공급계통별 유량 적정성 확인

‣ 인접 블록과 연계된 공급관로별 유량 조사

‣ 유량 측정 적정성 검토 : 유량산출방법, 유량계 정상작동여부조사

‣ 밸브 개․폐 상태 확인 : 경계지역 및 공급관로 연결 밸브

○ 대책(추진계획)

- 누수복구 시 발견된 노후관 및 불용관정비

‣ 계동(가회동) 146-2 CIP 80mm 현장조사 및 시험굴착

- 지속적인 경계밸브 점검 및 공급량 추세 분석

- GIS배관망도상 1984년 이후 부설된 배수관과 세척갱생관로에 대하여 노후도 및         관종확인을 위한 확인굴착을 시행, 그 결과에 따라 향후 정비계획을 수립

□ 북악가1중블록(정광민)

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	30,322	9,309	10	291	1	424
2016년	30,002	9,419	5	69	1	55
전년대비증감	-320	110	-5	-222	0	-369

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	전년	전월	금년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	318,038	335,593	313,691	-4,347	-21,902	-1.3	-6.5
1일 평균공급량	10,601	10,825	10,456	-145	-369	-1.3	-3.4

※ 최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

구 분	평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	83.64	92.20	68.11	93.58	71.12	103.61	67.7	104.14	67.55	99.04	67.31	100.29	67.34
2016	68.4	96.85	68.39	98.07	74.3	107.53	68.45	101.1
증 ․감	-15.24	4.65	0.28	4.49	3.18	3.92	0.75	-3.04	-67.55	-99.04	-67.31	-100.29	-67.34

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 9월 공급량은 313천㎥으로 전년 동기대비 –1.3% 감소(-4,347㎥) 하였으며,

2016년 7월 유수율은 101%로 전년동기 대비 -3% 감소

- 수전수는 9,419수전이며, 전년 동기대비 110 수전 증가에 따른 사용량 증가

○ 추진 실적

- 야간최소유량 분석

유량계 명	구분	구경(mm)	이상유무	조치내용	비고
SP-21	유입	700	정상	-
SP-28	유출	200	정상	-

- 일일 공급량 분석 관리(전년 동기대비 10%이상 공급량 증·감 원인분석)

‣ 공급량 증·감 10%미만으로 안정급수 및 전년 동기대비 사용량 감소

- 불용관 정비(급수공사 및 누수복구) : 구기동, 평창동지역 1개소

○ 대책(추진계획)

- 노후관(누수다발관), 불용관 조사하여 단계적으로 정비추진

‣ 순찰 및 민원 등을 통하여 사전조사 실시

- GIS배관망도상 1984년 이후 부설된 배수관과 세척갱생관로에 대하여 노후도 및 관종확인을 위한 확인굴착을 시행, 그 결과에 따라 향후 정비시행

- 경계밸브 및 수압조사와 적정수압 분석

- 유량감시 시스템을 활용 유량패턴으로 일일공급량 분석(누수 여부)

□ 북악1중블록(유형근)

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	129,911	22,755	7	96	6	2,324
2016년	129,603	23,442	7	155	-	-
전년대비증감	-308	687	0	59	-6	-2,324

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	전년	전월	금년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	891,171	894,241	867,406	-23,765	-26,835	-2.6	-3.0
1일 평균공급량	29,705	28,846	28,913	-792	67	-2.6	0.2

※ 최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                           (단위 : %)

구 분	평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	89.67	62.17	124.11	67.08	118.53	72.66	115.46	69.23	112.69	70.26	89.53	67.86	111.08
2016	118.4	67.31	118.42	71.77	119.6	73.81	121.02	72.3
증 ․감	28.73	5.14	-5.69	4.69	1.07	1.15	5.56	3.07	-112.69	-70.26	-89.53	-67.86	-111.08

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 9월 한달간 공급량은 전년 동기대비 -2.6% 감소(-24,324㎥) 하였으며,

- 9월 현재 수전수는 23,442수전으로 전년 동기대비 687수전 증가에 따른  사용량 증가

- 누수건수는 7건으로 전년과 동일하나, 대부분 급수관 누수에 따른 누수방지량은 2,265톤 감소하였음.

○ 추진 실적

- 야간최소유량 분석

유량계 명	구분	이상유무	조치내용	비고
CB-11	유입	이상없음
CB-23	〃	〃
CBM-20	〃	〃
CBM-3	유출	〃

- 불용관 정비(급수공사 및 누수복구) : 정릉동, 성북동지역 5개소

- 일일 공급량 분석 관리(전년 동기대비 10%이상 공급량 증·감 원인분석)

‣ 전년대비 공급량 증·감 10% 미만 및 사용량 감소(전년대비 –792㎥/일)

- 서경증압 급수체계 개선 공사 추진(급수공급 안정화)

‣ 추진배경 : 서경증압장(폐쇄) → 개운산배수지(직접공급)

‣ 급수지역 : 성북구 정릉동 227번지 일대(800세대)

‣ 공사개요 : 경계밸브 7개소, 공기밸브 2개소 설치

○ 대책(추진계획)

- 누수복구 시 발견된 노후관 및 불용관 정비

‣ 정릉2동 556-10번지 일대 CIP 150mm, 현장조사 및 시험굴착

- 유량감시 시스템을 활용 유량패턴으로 일일공급량 분석(누수 여부)

- 북악 1중블록을 개운산과 북악1 중블록 분리하여 관리 추진

‣ GIS시스템 중블록 경계 현행화 요청(누수방지과-8740호, 2016.8.26.)

□ 북악2중블록(유형근)

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	54,871	4,277	4	92	2	331
2016년	53,760	3,366	13	299	1	49
전년대비증감	-1,111	-911	9	207	-1	-282

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	전년	전월	금년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	619,673	646,609	633,713	14,040	-12,896	2.2	-1.9
1일 평균공급량	20,655	20,846	21,123	468	277	2.2	1.3

※ 최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

구 분	평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	85.05	89.92	88.2	83.58	84.85	98.80	96.93	105.55	97.76	87.61	72.22	67.36	64.59
2016	60.8	63.31	60.83	69.69	90.1	83.36	79.59	76.9
증 ․감	-24.25	-26.61	-27.37	-13.89	5.25	-15.44	-17.34	-28.65	-97.76	-87.61	-72.22	-67.36	-64.59

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 9월 한달간 공급량은 전년 동기대비 2.2% 증가(14,040㎥) 하였으며,

- 9월 현재 수전수는 3,366수전이며, 전년 동기대비 -911수전 감소에 따른  사용량 감소

- 대현산1-3중블록으로 유출되는 북악3중블록(전년대비 –12.5%, -129,350㎥)과 일부 급수 혼용되는 것으로 추정(북악2중블록 → 북악3중블록 유출)

○ 추진 실적

- 일일, 주간, 월간 공급량 변화 추이 점검

- 경계밸브 및 퇴수밸브 점검

- 야간최소유량 분석

유량계 명	구분	이상유무	조치내용	비고
CB-9	유입	이상없음
CBM-16	유출	〃
BB-3	유출	〃

- 불용관 정비(급수공사 및 누수복구) : 길음동지역 3개소

- 일일 공급량 분석 관리(전년 동기대비 10%이상 공급량 증·감 원인분석)

‣ 전년대비 사용량 증가(전년대비 468㎥/일)

○ 대책(추진계획)

- 누수복구 시 발견된 노후관 및 불용관 정비

‣ 길음동 488-45번지 일대 CIP 100mm 등 2개소, 현장조사 및 시험굴착

- 유량감시 시스템을 활용 유량패턴으로 일일공급량 분석(누수 여부)

- 인접 블록과 연계된 공급관로별 유량 조사

‣ 중점조사 경계블록 : 북악3중블록, 월곡중블록

□ 북악3중블록(이연한)

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	77,370	14,732	3	232	-	-
2016년	77,556	15,133	7	367	2	914
전년대비증감	186	401	4	135	2	914

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	전년	전월	금년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	1,029,890	999,900	900,540	-129,350	-99,360	-12.5	-9.9
1일 평균공급량	34,329	32,254	30,018	-4,311	-2,236	-12.5	-6.9

※ 최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

구 분	평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	70.64	123.19	117.09	126.03	93.84	105.83	58.32	61.83	43.34	57.33	49.15	63.98	63.11
2016	70.3	68.38	70.21	59.27	52.0	61.47	57.97	66.8
증 ․감	-0.34	-54.81	-46.88	-66.76	-41.84	-44.36	-0.35	4.97	-43.34	-57.33	-49.15	-63.98	-63.11

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 9월 공급량은 900천㎥으로 전년 동기대비 –12.5% 감소(-129,350㎥) 하였으며,

- 9월 현재 수전수는 15,133수전으로 전년 동기대비 401수전 증가에 따른  사용량 증가

- 수계전환, (기존) 대현산 배수지 → (변경)북악터널 배수지

‣ 뚝도 고도정수처리시설공사 2단계 대체급수

‣ 대현산1-1, 대현산1-2, 대현산1-3, 북악 3중블록 수계 혼용(중블록 통합 관리)

연번	중블록	2016. 9월	2015. 9월	증･감		비고
		월공급량	월공급량	증감량	증감율
1	대현산1-1	882,865	629,972	252,893	40.14%	서영인
2	대현산1-2	703,269	917,258	-213,989	-23.33%	이생기
3	대현산1-3	26,485	-66,416	92,901	-139.88%	서영인
4	북악3	900,540	1,029,890	-129,350	-12.56%	이연한
소계(4)		2,513,159	2,510,704	2,455	0.10%

○ 추진 실적

- 야간최소유량 분석 : CBM-16(유입), 성북1. 성북2가압장(유출) 이상없음

- 불용관 정비(급수공사 및 누수복구) : 동선동2가, 안암동지역 3개소

- 일일 공급량 분석 관리(전년 동기대비 10%이상 공급량 증·감 원인분석)

‣ 전년대비 사용량 감소(전년대비 –4,261㎥/일)

- 누수탐지(공급량 변화 추이 점검으로 누수요인 조기 발견)

‣ 누수탐지 2건, 누수방지량 914㎥

‣ 삼선동4가 333-1번지 20mm(아연도강관) : 200/20mm 맹새들접합(불용관 정비)

○ 대책(추진계획)

- 누수 복구시 발견된 노후관 및 불용관 정비

‣ 블록내 누수발생 빈도조사(공급취약관로 중점정비)

- 유량감시 시스템을 활용 유량패턴으로 일일공급량 분석(누수 여부)

□ 낙산중블록(전진영)

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	5,900	1,250	3	45	1	348
2016년	5,863	1,318	2	39	-	-
전년대비증감	-37	68	-1	-6	-1	-348

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	전년	전월	금년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	119,839	134,008	114,773	-5,066	-19,235	-4.2	-14.3
1일 평균공급량	3,994	4,322	3,825	-169	-497	-4.2	-11.4

※ 최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                              (단위 : %)

구 분	평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	106.42	37.32	266.10	73.19	259.42	28.82	257.77	30.77	190.67	26.77	119.59	19.59	108.77
2016	133.0	26.17	133.02	33.78	186.4	30.62	142.89	26.2
증 ․감	26.58	-11.15	-133.08	-39.41	-73.02	1.8	-114.88	-4.57	-190.67	-26.77	-119.59	-19.59	-108.77

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 9월 한달간 공급량은 전년 동기대비 –4.2% 감소(-5,066㎥) 하였으며,

- 9월 현재 수전수는 1,318수전이며, 전년 동기대비 68 수전 증가에 따른

사용량 증가

‣ 보문동2가 74-10번지 D=40mm 등 68개소 수전 증가

- 보문3 재개발구역(보문동 290번지일대) 기존 배급수관 폐쇄 및 정비에 따른 관 퇴수량 증가

○ 추진 실적

- 일일 공급량 분석 관리(전년 동기대비 10%이상 공급량 증·감 원인분석)

‣ 기온에 따른 사용량 증가

- 야간최소유량 분석

유량계 명	구분	이상유무	조치내용	비고
CBM-15	유입	이상없음

- 불용관 정비(급수공사 및 누수복구) : 보문동지역 2개소

○ 대책(추진계획)

- 재개발 재건축 지역 집중관리(보문 3구역)

‣ 조례위반 여부(부정급수) 확인

‣ 이주 및 철거시 분기점 폐쇄 등 상수도 시설물 집중 점검

- 누수복구시 발견된 노후관 및 불용관정비

‣ 블록내 누수발생 빈도조사(공급취약관로 중점정비)

‣ 노후관 개량에 따른 횡단굴착을 시행하여 관종 및 불용관 여부 확인

- 경계밸브 및 퇴수밸브 현장조사 실시

□ 월곡중블록(이연한)

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2015년	198,302	33,062	14	1,922	5	3,701
2016년	192,073	33,913	16	1,337	4	1,367
전년대비증감	-6,229	851	2	-585	-1	-2,334

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(㎥)			증감량(㎥)		증감율(%)
	전년	전월	금년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	1,968,872	1,931,019	1,789,693	-179,179	-141,326	-9.1	-7.3
1일 평균공급량	65,629	62,290	59,656	-5,973	-2,634	-9.1	-4.2

※ 최근 3년 월별 공급량 현황

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	평균	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015	95.06	113.37	79.67	115.58	72.13	122.15	69.2	114.47	68.27	109.83	79.82	117.65	79.49
2016	75.3	103.31	75.32	108.99	75.7	112.46	76.33	116.5
증 ․감	-19.76	-10.06	-4.35	-6.59	3.57	-9.69	7.13	2.03	-68.27	-109.83	-79.82	-117.65	-79.49

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 9월 한달간 공급량은 전년 동기대비 –9.1% 감소(-179,179㎥) 하였으며,

- 9월 현재 수전수는 33,913수전으로 전년 동기대비 851 수전 증가에 따른  사용량 증가

- 누수현황 분석 : 누수건수는 20건이며, 급수관(소구경) 누수에 따른 전년대비 누수방지량은 -2,919톤 감소하였음.

○ 추진 실적

- 누수탐지(공급량 변화 추이 점검으로 누수요인 조기 발견)

‣ 누수탐지 4건, 누수방지량 1,367㎥

‣ 장위동 135-5번지 20mm (스테인레스관) : 100/20mm 새들캡접합(불용관정비)

- 불용관 정비(급수공사 및 누수복구) : 장위동 135번지, 장위동 237번지, 월곡동 90번지일대 10개소

○ 대책(추진계획)

- 재개발 재건축 지역 집중관리(석관2, 장위1, 장위5구역 관리처분)

‣ 수도계량기 철거 및 플러그 설치 여부 및 누수 발생 여부

‣ 이주 및 철거시 분기점 폐쇄 등 상수도 시설물 집중 점검

- 누수복구시 발견된 노후관 및 불용관정비

- 노후 배급수관 정비공사 추진 : 누수없는 안정적인 급수체계로 공급량 감소

구 분	총연장	2016년 정비(m)		비 고
		목표	실적
장위동230-206~238-97 외 3개소 배급수관 정비공사	D20~300mm L=2,235m	2,235	1,500	공정 67%
종암동7-10~1-23 외 3개소 배급수관 정비공사	D20~300mm L=2,367m	2,367	1,202	공정 51%