문서번호	물재생계획과-13124
결재일자	2016.10.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	하수계획팀장	물재생계획과장
김상훈	김준형	10/13 하상문

「유역경계조정사업 추진관련」

역지밸브 현장실험 결과 보고

2016. 10

물재생계획과

「유역경계조정사업 추진 관련」

역지밸브 현장실험 결과 보고

반포천유역 침수해소사업 추진관련 평소 하수암거내로 배수의 역할과 집중호우시 역류를 방지하기 위하여 설치된 역지밸브의 통수능을 확인하기 위한 실험을 실시하고 그 결과를 보고드림

☐ 실험개요

❍ 실험일시 : 2016.10.10.(11:00~11:30)

❍ 실험장소 : 서초구 서초대로78길 38번지 앞

❍ 참 석 자 : 물재생계획과장, 하수계획팀장, 서초구 물관리과장, 용역사 및 시공사 등 관계자

❍ 실험결과

- 당초 계획한 통수능 역할이 가능한 것으로 나타남

☐ 실험추진

❍ 실험밸브 위치선정

- 유역경계조정 사업구간을 유역면적에 따라 분류하고, 유역면적내 설치된 역지밸브 개수로 나누어 통수량이 가장 많은 유역의 역지밸브 1개를 선택

․ 서초구 서초대로78길 38번지 앞으로 선정

❍ 실험조건

- 10년빈도 피크유량은 역지밸브 개소당 최대 0.67㎥/min으로 나타남.

▸ 시간당(min) 통수량 산정

시간(min)	1	2	5	10	15	20	30
물의 양(㎥)	0.67	1.33	3.33	6.7	10.0	13.3	20.0

- 실험조건 결정 : 2min당 1,33톤의 통수능 실험방법으로 결정

❍ 실험방법

- 현장에 PP마대를 이용하여 1.33㎥ 용량의 간이수조 설치

V = L(2.66m) × B(1.0m) × H(0.5m) = 1.33㎥

- 역지밸브쪽을 개방하여 배출되는 시간 측정

PP마대를 이용한 수조

t = 2분

역지밸브

L = 2.66m

B=1.0m

❍ 실험결과

- 현장실험 결과 간이수조 유량이 배제된 시간 = 1분 40초

- 역지밸브 개소당 통수능력

Q = V / t = 1.33㎥ / 100sec = 0.0133㎥/s
= 0.798㎥/min  〉  0.67㎥/min(10년빈도 유량)

⇒  10년 빈도 이상 빗물 유입이 가능한 것으로 나타남

☐ 조치계획

❍ 유역경계조정 사업에 대한 역지밸브에 대하여 실험결과 이상 없음이 나타남으로써 향후 유지관리에 철저를 기하고자 함.

따로붙임 : 1) 실험전경 사진1부.  끝.