문서번호	정수시설과-3277
결재일자	2016.10.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김동우		김긍채	10/13 박기석
협 조

2계열 응집침전진 벽체 및 트라프 보수공사

품질시험결과 보고

2016.  10.

강북아리수정수센터

정수시설과

2계열 응집침전진 벽체 및 트라프 보수공사

품질시험 결과 보고

우리 정수센터에서 추진중인『2계열 응집 침전지 벽체 및 트라프 보수공사』의 안전하고 정확한 시공관리를 위해 전문기관에 품질시험을 의뢰하여 실시하고 그 결과를 보고드림.

1		현황

☐ 공사추진 현황(금년 보수 : 2계열 4,5,6지)

○ 공 사 명 : 2계열 응집침전지 벽체 및 트라프 보수공사

○ 공사개요 : 침전지 벽체 3지, 트라프 2지

○ 계약금액 : 753,971,800원

○ 공사기간 : 2016.05.20. ~ 2016.12.05.

○ 계 약 자 : 지엘기술(주) 대표 윤인구

☐ 품질관리 근거

○ 공사 시방서

○ 『시공계획서』의  6. 품질관리계획

○ 건설기술 진흥법 제55조(건설공사의 품질관리)

○ 건설기술 진흥법 시행령 제77조(공사의 관리)

○ 건설기술 진흥법 시행규칙 제50조(품질시험 및 검사의 실시)

☐ 시험방법

○ 품질시험 - 몰탈 및 도장재의 부착강도, 도막두께

2		자재 및 품질시험 결과

☐ 품질시험

○ 일자 : 2016. 9. 28.(수)

○ 시험대상 : 몰탈 및 세라믹코팅제 부착강도, 도막두께

○ 시험기관 : 한국건설자재시험연구원

○ 시료채취 : 응집침전지 2계열 6지에 시험기관 관계자가 출장하여  몰탈과 도장재 3개를 채취

○ 시험항목 : 부착강도(LH 전문시방서 45010), 두께(측정기)

○ 시험위치

4계열

3계열

2계열

1계열

범  례

시료채취위치

여과지

여과지

☐ 시험결과

○ 품질시험

- 몰탈(LH 전문시방서 45010, 10월 5일 시험성적서 발급)

구 분		1번 시료	2번 시료	3번 시료
부착강도	시방기준	1 N/㎟이상	1 N/㎟이상	1 N/㎟이상
	시험치	1.9 N/㎟	1.5 N/㎟	1.3 N/㎟
	판정	적정	적정	적정

- 도장(LH 전문시방서 45010, 10월 5일 시험성적서 발급)

구 분		1번 시료	2번 시료	3번 시료
부착강도	시방기준	1 N/㎟이상	1 N/㎟이상	1 N/㎟이상
	시험치	1.6 N/㎟	1.3 N/㎟	1.2 N/㎟
	판정	적정	적정	적정

- 도막두께(10월 5일 시험성적서 발급)

구 분		1번 시료	2번 시료	3번 시료
부착강도	시방기준	1 ㎛	1 ㎛	1㎛
	시험치	186 ㎛	175㎛	178㎛
	판정	적정	적정	적정

○ 시험사진

- 도막

몰탈부착강도	도장부착강도	도장 및 몰탈두께

3		향 후 계 획

○ 시행중인 응집지 1-1지에 대하여도 적정한 공사 시공관리

따로붙임  : 시험성적서  1부.    끝.