’14년 사업계획 심사 결과(총 23건)

1. 중부수도사업소

연번	공사명	검 토 결 과	비고
계 4건
1	명동 64지외 6개소 세척갱생관 정비공사	대현산 12블록 ○ 중구 명동 25-39앞 단절관 정비 검토 (D=150㎜, 관로번호 55663000005)
2	한남동 11번지외 5개소 세척갱생관 정비공사	남산 25블록 ○ 용산구 한남동 252-6(도)앞 단절관 정비 검토 (D=300㎜, 관로번호 65193000014) ○ 용산구 한남동 684-85앞 단절관 정비 검토 (D=100㎜, 관로번호 65183125230)
3	연건동 188-106외 1개동 세척갱생관 정비공사	대현산 60블록 ○ 종로구 연건동 128-4앞 단절관 정비 검토 (D=150㎜, 관로번호 55384123580) ○ 신설 300㎜ 관경 재검토(향후 급수증가 사유 발생 검토)
4	성북동 131-85외 1개소 세척갱생관 정비공사	북입 01-50블록 ○ 성북구 성북동1가 104-48앞 단절관 정비 검토 (D=100㎜, 관로번호 B_10_g_12130) ○ 성북구 성북동1가 104-41앞 단절관 정비 검토 (D=200㎜, 관로번호55184121976)
5	기타(단일배관 이중화, 단절관, 누수다발관로)를 사업에 반영 시행할 것	○ 단일배관 이중화 정비대상 - 대현산 37블록 : 신당동 230-10~236-302(D=200㎜, L=8m 및 제수밸브 200㎜ 1개소) ○ 단절관 순환관망 정비대상 - 남산 20블록 : 이태원동 181-23(D=200㎜, L=49m) ○ 누수다발 관로 정비대상 : 13개소 - 예관동 22-13(55681000090), 충무로 4가 101-11(55681000079), 신당동 361-44(55793000017), 신당동247-8(55692000029), 청진동 66(55463000043), 명동 2가55-11(55662120175), 을지2가 145(55573000041), 필동1가 51-9(55674000024), 충무로2가 51-7(55671000062), 을지로6가 18-79(55584000027) 산림동 250-1(55574000019), 만리동2가 223-1(55841000010) 한남동 774-2(65192000008)

2. 서부수도사업소

연번	공사명	검 토 결 과	비고
계 4건
1	홍은동 403번지외 9개소 세척갱생관 정비공사	백련 01-17블록 ○ 4구간(D=200㎜, L=80m) 제외 및 남산41블록(충현동 91-3~94-3) 단절관 순환관망 정비대상추가(D=100㎜, L=65m) ○ 서대문구 홍제동 253-11앞 단절관 정비 검토 (D=80㎜, 관로번호 55123000049)
2	합정동 433-1번지외 4개소 세척갱생관 정비공사	와우 02블록 ○ 마포구 서교동 342-14앞 단절관 정비 검토 (D=100㎜, 관로번호 54901122220) ○ 마포구 서교동 372-1앞 단절관 정비 검토 (D=200㎜, 관로번호 S_10_G_20584)
3	갈현동 415번지외 10개소 흑 PE관 정비공사	불광 01-10블록 ○ 은평구 불광2동 481-60앞 단절관 정비 검토 (D=50㎜, 관로번호 44494000072) ○ 11구간(D=200㎜, L=150m) 단일배관 이중화 제외
4	응암동 603번지외 6개소 세척갱생관 정비공사	증산 02블록 ○ 3구간 관경 재검토(D=200㎜ ⇒ D=150㎜) ○ 은평구 응암동 602-41앞 단절관 정비 검토 (D=100㎜, 관로번호 54193124657)
5	기타(단일배관 이중화 및 단절관 손환관망 정비)를 사업에 반영 시행할 것	○ 단일배관 이중화 정비대상 - 불광1-11 : 불광동 70-1(D=200㎜, L=20m) ○ 단절관 순환관망 정비대상 : 6건 - 갈현1동 271-1(D=100㎜, L=2m) - 신사2동340-18~353-4((D=150㎜, L=3m) - 응암동 349-3((D=100㎜, L=20m) - 불광1동 308-1(D=80㎜, L=47m) - 불광2동 423-11(D=200㎜, L=1m) - 불광2동 267-1(D=300㎜, L=1m)

3.동부수도사업소

연번	공사명	검 토 결 과	비고
계4건
1	자양동 625번지외 6개소 세척갱생관 정비공사	아차산 18블록 ○ 광진구 군자동 478-5앞 단절관 정비 검토 (D=200㎜, 관로번호 56771124831) ○ 광진구 구의동 50-13앞 단절관 정비 검토 (D=80㎜, 관로번호 56882511503) ○ 광진구 구의동 27-10앞 단절관 정비 검토 (D=150㎜, 관로번호 56784123133)
2	성수동 1가동 488번지외 2개소 세척갱생관 정비공사	아차산 59블록 ○ 1구간 관경 재검토(300㎜⇒200㎜) 아차산 60블록 ○ 2구간 관경 150㎜로(도면과 상이) 대현산 75블록 ○ 3구간 관경 재검토(200㎜⇒150㎜)
3	제기동 1157번지외 3개소 세척갱생관 정비공사	대현산 171블록 ○ 1구간 일부제외(DCIP관) - 용두동193-38~제기동171-5 구간 ○ 추가 청량리동 235-10(노후인입관 정비대상) (D=80㎜, L=27m, D=15㎜, L=43m)
4	답십리교 주변외 3개소 세척갱생관 정비공사	용마 39블록 ○ 동대문구 답십리동 65-9앞 단절관 정비 검토 (D=100㎜, 관로번호 56443126408) ○ 동대문구 답십리동 294-105앞 단절관 정비 검토 (D=40㎜, 관로번호 56541000032) 용마 40블록 ○ 동대문구 답십리동 19-46앞 단절관 정비 검토 (D=80㎜, 관로번호 56544125732) ○ 동대문구 답십리동 21-79앞 단절관 정비 검토 (D=250㎜, 관로번호 56542000031)

4. 북부수도사업소

연번	공사명	검 토 결 과	비고
계 2건
1	쌍문동707-12번지외 2개소 세척갱생관 정비공사	월계 64블록 ○ 도봉구 쌍문동 630번지앞 단절관 정비 검토 (D=200㎜, 관로번호 F_09_C_00883)
2	4.19묘지삼거리~ 4.19배수지간 세척갱생관 정비공사	월계 01-04블록 ○ 강북구 수유동 528-9번지앞 단절관 정비 검토 (D=100㎜, 관로번호 45093000310) ○ 강북구 수유동 582-8번지앞 단절관 정비 검토 (D=80㎜, 관로번호 45093000011) ○ 강북구 수유동 574-30번지앞 단절관 정비 검토 (D=80㎜, 관로번호 45094000012) 월계 01-05블록 ○ 관경 재검토 : 300㎜⇒200㎜
3	기타(단일배관 이중화 및 단절관 순환관망)를 사업에 반영시행 할 것	○ 단일배관 이중화 정비대상 - 월계 1-11블록 : 창동 651-3(D=200㎜, L=25m) - 공릉 27블록 : 상계동 136-62~132-1(중간밸브 3개소) ○ 단절관 순환관망 정비대상 - 공릉 13블록 : 방학동 726-1213(D=100㎜, L=30m)

5. 강서수도사업소

연번	공사명	검 토 결 과	비고
계 3건
1	목2동 530-2외 4개소 세척갱생관 정비공사	목동 13블록 ○ 양천구 목동 557-44앞 단절관 정비 검토 (D=200㎜, 관로번호 64041000024) ○ 양천구 목동 240-2앞 단절관 정비 검토 (D=150㎜, 관로번호 S_09_S_50389)) 목동 14블록 ○ 양천구 목동 541-1앞 단절관 정비 검토 (D=150㎜, 관로번호 54941000036) ○ 양천구 목동 515-31앞 단절관 정비 검토 (D=80㎜, 관로번호 54942000031)
2	구로4동 1360-40외 3개소 세척갱생관 정비공사	신정 01-04블록 ○ 구로구 온수동 61-20앞 단절관 정비 검토 (D=80㎜, 관로번호 S_05_N_17004) ○ 구로구 온수동 61-15앞 단절관 정비 검토 (D=100㎜, 관로번호 S_05_H_32942)
3	등촌동 673번지외 2개소 세척갱생관 정비공사	우장산 1차 15블록 ○ 강서구 화곡동 382-8번지 앞 단절관 정비검토 (D=50㎜, 관로번호 64113122399) ○ 강서구 화곡동 350-1번지 앞 단절관 정비검토 (D=200㎜, 관로번호 64113122392)

6. 남부수도사업소

연번	공사명	검 토 결 과	비고
계 2건
1	시흥1동 861-48외 16개소 세척갱생관 정비공사	금천 18블록 ○ 1구간 관경 재검토(150㎜⇒100㎜) ○ 금천구 시흥동 939-15앞 단절관 정비검토 (D=150㎜, 관로번호 74872123022) ○ 금천구 시흥동 994-12앞 단절관 정비검토 (D=200㎜, 관로번호 74673120189) ○ 관악구 청룡동 1588-27앞 단절관 정비검토 (D=80㎜, 관로번호 75222000012)
2	상도동 447-17호외 4개소 세척갱생관 정비공사	상도 1-12블록 ○ 1구간 제외(간선배관으로 사업시행) 대방 86블록 ○ 동작구 대방동 253-14앞 단절관 정비검토 (D=80㎜, 관로번호 64603000003) ○ 동작구 노량진동 56-11앞 단절관 정비검토 (D=100㎜, 관로번호 65514123019) ○ 동작구 노량진동 120-3앞 단절관 정비검토 (D=80㎜, 관로번호 65523300122
3	기타(노후인입관, 단일배관 이중화, 단절관 순환관망, 누수다발관)를 사업에 반영 시행 할 것	○ 노후인입관 정비대상 - 대방 79블록 : 여의도동 34-8(D=100㎜, L=10m) ○ 단일배관 이중화 정비대상 - 대방 57블록 : 대림동 775-5~779-19(D=300㎜, L=20m) ○ 단절관 순환관망 정비대상 - 낙성대 1-20블록 : 청룡동 1529-48(D=150㎜, L=15m) ○ 누수다발관로 정비대상 - 대방 2중블록 : 영등포동8가 59-2(D=200㎜)

7. 강남수도사업소

연번	공사명	검 토 결 과	비고
계 2건
1	역삼동 606-7번지외 2개소 세척갱생관 정비공사	서초 01-09블록 ○ 강남구 역삼동 642-24앞 단절관 정비검토 (D=100㎜, 관로번호 66723000041) 서초 01-09블록 ○ 강남구 역삼동 624-3앞 단절관 정비검토 (D=100㎜, 관로번호 66812121522) ○ 강남구 역삼동 823앞 단절관 정비검토 (D=300㎜, 관로번호 66681212144)
2	서초동 1576-2외 2개소 세척갱생관 정비공사	서초 07블록 ○ 서초구 서초동 1552-19앞 확인후 분기점 폐쇄 (D=40㎜, 관로번호 65994010100) ○ 서초구 서초동 1587앞 단절관 정비검토 (D=200㎜, 관로번호 75103000005)
3	기타(노후인입관)를 사업에 반영 시행 할 것	○ 노후인입관 정비대상 - 개포 13블록 : 개포1동 659(D=200㎜, L=25m)

8. 강동수도사업소

연번	공사명	검 토 결 과	비고
계 2건
1	고덕동 158번지외 1개소 세척갱생관정비공사	길동 4블록 ○ 강동구 고덕동 317-24앞 단절관 정비검토 (D=100㎜, 관로번호 577440211)
2	송파동 8-2외 5개소 세척갱생관 정비공사	광암 28블록 ○ 송파구 송파동 30앞 단절관 정비검토 (D=80㎜, 관로번호 66701000062) ○ 송파구 석촌동 174-2앞 단절관 정비검토 (D=80㎜, 관로번호 S_05_H_6048A)