’16년 하반기 상수도시설물 감시시스템 점검결과

□ 점검장소 : 중부수도사업소

□ 점검일자 : ’16. 10. 27.(목) ~ 10. 28.(금)

구분

점 검 항 목

점 검 결 과

조 치 계 획

원  격

감  시

시스템

◦ 감시시스템 변경사항

- 감시화면(그래픽) 변경내용

□ 중앙제어실 □ 통합정보센터

- 감시시설물 변경내용

□ 시설물명(밸브, 펌프, 수위계 등)

- 태그(Tag) 변경사항

□ 변경시설물, 태그명(Tag No.)

◦ 감시시스템 변경사항

- 감시화면(그래픽) 변경: 4장

□ 가압장 : 효자

□ 증압장 : 구기, 만리, 배밭A

- 감시시설물 : 변경없음

- 태그(Tag) 변경사항

□ 시설물 태그(Tag) 일부 변경

※ 시스템 현황

□ 감시화면(그래픽) : 54장

□ 태그(Tag) : 10,000개

◦ 통합정보시스템 현행화

- 감시화면(그래픽) 변경내용 반영

- 태그(Tag) 변경내용 반영

◦ 운영데이터 전송상태

- 운영데이터 정합성

□ 중앙제어실 □ 통합정보센터

- 운영데이터 전송상태

□ 미전송, 전송오류, 끊김현상 등

◦ 운영데이터 전송상태

- 전송상태 : 이상없음

※ 전송상태 현황

□ 회선속도 : 평균 50㎳

□ 통신 장애빈도 : 없음

□ 외부 IP 침입이력 : 없음

□ LCGS(CPU) 평균사용률 : 30%

-

◦ 주요설비 경보설정 상태

- 급수계통 주요설비 경보설정치

(HH, H, L, LL)

◦ 주요설비 경보설정 운영

- 수위, 압력 등 알람 설정치

일부 변경

◦ 주요설비 경보설정치 현행화

- 수위, 압력 등 알람 변경 설정치

반영

◦ 데이터 전송장비 관리 ‧ 작동상태

- LCGS, 방화벽, Network 장비 등

◦ 데이터 전송장비 관리 ‧ 작동상태

- 점검결과 : 정상작동

-

영  상

감  시

시스템

◦ CCTV 카메라 변경사항

- 변경위치 : 여과지, 침전지,

펌프실, 전기실, 외곽 등

- 변경제원 : 모델명, 화소수,

형태, IP, 통신방식, S/W버전,

제작년도, 제작사 등

◦ CCTV 카메라 변경사항

- 변경사항 : 없 음

※ 카메라 현황

구 분	수량	비 고
저화질	66대	41만화소
고화질	14대	200만화소
계	80대

-

￮ 영상감시 관련장비 상태

- 고화질장비

□ 스트리밍서버, 스위칭허브 등

￮ 영상감시 관련장비 상태

- 고화질장비(’16년 설치)

구 분	수량	점검결과
스트리밍서버	2대	이상없음
스위칭허브	1대

※ 저화질장비 철거(’16년)

□ NVR 3대

-

구분	점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 계 획
화 상 회 의 장 비	￮ 관리 및 작동상태 - 화상회의 PC - Web Camera, 스피커/마이크	￮ 관리 및 작동상태 - 통합정보센터 접속상태 : 양호 - 마이크/스피커상태 : 양호 - Web Camera 상태 : 양호	-
❍ 기타 특이사항 - 없 음

□ 점 검 자	본부 급수운영과	직	공업6급	성명	임 준 빈	(인)
		직	공업7급	성명	김 상 신	(인)
	유지관리용역업체	직책	차 장	성명	최 진 구	(인)
		직책	차 장	성명	이 승 희	(인)

’16년 하반기 상수도시설물 감시시스템 점검결과

□ 점검장소 : 서부수도사업소

□ 점검일자 : ’16. 11. 1.(화)

구분

점 검 항 목

점 검 결 과

조 치 계 획

원  격

감  시

시스템

◦ 감시시스템 변경사항

- 감시화면(그래픽) 변경내용

□ 중앙제어실 □ 통합정보센터

- 감시시설물 변경내용

□ 시설물명(밸브, 펌프, 수위계 등)

- 태그(Tag) 변경사항

□ 변경시설물, 태그명(Tag No.)

◦ 감시시스템 변경사항

- 감시화면(그래픽) 변경: 1장

□ 시설물 통합화면

- 감시시설물 : 변경없음

- 태그(Tag) 변경사항

□ 시설물 태그(Tag) 일부 변경

※ 시스템 현황

□ 감시화면(그래픽) : 59장

□ 태그(Tag) : 10,000개

◦ 통합정보시스템 현행화

- 감시화면(그래픽) 변경내용 반영

- 태그(Tag) 변경내용 반영

◦ 운영데이터 전송상태

- 운영데이터 정합성

□ 중앙제어실 □ 통합정보센터

- 운영데이터 전송상태

□ 미전송, 전송오류, 끊김현상 등

◦ 운영데이터 전송상태

- 전송상태 : 이상없음

※ 전송상태 현황

□ 회선속도 : 평균 54㎳

□ 통신 장애빈도 : 없음

□ 외부 IP 침입이력 : 없음

□ LCGS(CPU) 평균사용률 : 30%

-

◦ 주요설비 경보설정 상태

- 급수계통 주요설비 경보설정치

(HH, H, L, LL)

◦ 주요설비 경보설정 운영

- 수위, 압력 등 알람 설정치

일부 변경

◦ 주요설비 경보설정치 현행화

- 수위, 압력 등 알람 변경 설정치

반영

◦ 데이터 전송장비 관리 ‧ 작동상태

- LCGS, 방화벽, Network 장비 등

◦ 데이터 전송장비 관리 ‧ 작동상태

- 점검결과 : 정상작동

-

영  상

감  시

시스템

◦ CCTV 카메라 변경사항

- 변경위치 : 여과지, 침전지,

펌프실, 전기실, 외곽 등

- 변경제원 : 모델명, 화소수,

형태, IP, 통신방식, S/W버전,

제작년도, 제작사 등

◦ CCTV 카메라 변경사항

- 변경사항 : 없 음

※ 카메라 현황

구 분	수량	비 고
저화질	74대	41만화소
고화질	1대	200만화소
계	75대

-

￮ 영상감시 관련장비 상태

- 고화질장비

□ 스트리밍서버, 스위칭허브 등

￮ 영상감시 관련장비 상태

- 고화질장비(’16년 설치)

구 분	수량	점검결과
스트리밍서버	1대	이상없음
스위칭허브	1대

-

구분	점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 계 획
화 상 회 의 장 비	￮ 관리 및 작동상태 - 화상회의 PC - Web Camera, 스피커/마이크	￮ 관리 및 작동상태 - 통합정보센터 접속상태 : 양호 - 마이크/스피커상태 : 양호 - Web Camera 상태 : 양호	-
❍ 기타 특이사항 - 없 음

□ 점 검 자	본부 급수운영과	직	공업6급	성명	임 준 빈	(인)
		직	공업7급	성명	김 상 신	(인)
	유지관리용역업체	직책	차 장	성명	최 진 구	(인)
		직책	차 장	성명	이 승 희	(인)

’16년 하반기 상수도시설물 감시시스템 점검결과

□ 점검장소 : 동부수도사업소(대현산배수지)

□ 점검일자 : ’16. 11. 2.(수)

구분

점 검 항 목

점 검 결 과

조 치 계 획

원  격

감  시

시스템

◦ 감시시스템 변경사항

- 감시화면(그래픽) 변경내용

□ 중앙제어실 □ 통합정보센터

- 감시시설물 변경내용

□ 시설물명(밸브, 펌프, 수위계 등)

- 태그(Tag) 변경사항

□ 변경시설물, 태그명(Tag No.)

◦ 감시시스템 변경사항

- 감시화면(그래픽) 변경: 10장

□ 배수지 : 대현산(직송), 금호,

아차산

□ 증압장 : 마장, 이문, 휘경,

경희, 옥수, 응봉2, 신내2

- 감시시설물 : 변경없음

- 태그(Tag) 변경사항

□ 시설물 태그(Tag) 일부 변경

※ 시스템 현황

□ 감시화면(그래픽) : 19장

□ 태그(Tag) : 3,000개

◦ 통합정보시스템 현행화

- 감시화면(그래픽) 변경내용 반영

- 태그(Tag) 변경내용 반영

◦ 운영데이터 전송상태

- 운영데이터 정합성

□ 중앙제어실 □ 통합정보센터

- 운영데이터 전송상태

□ 미전송, 전송오류, 끊김현상 등

◦ 운영데이터 전송상태

- 전송상태 : 이상없음

※ 전송상태 현황

□ 회선속도 : 평균 40㎳

□ 통신 장애빈도 : 없음

□ 외부 IP 침입이력 : 없음

□ LCGS(CPU) 평균사용률 : 30%

-

◦ 주요설비 경보설정 상태

- 급수계통 주요설비 경보설정치

(HH, H, L, LL)

◦ 주요설비 경보설정 운영

- 수위, 압력 등 알람 설정치

일부 변경

◦ 주요설비 경보설정치 현행화

- 수위, 압력 등 알람 변경 설정치

반영

◦ 데이터 전송장비 관리 ‧ 작동상태

- LCGS, 방화벽, Network 장비 등

◦ 데이터 전송장비 관리 ‧ 작동상태

- 점검결과 : 정상작동

-

영  상

감  시

시스템

◦ CCTV 카메라 변경사항

- 변경위치 : 여과지, 침전지,

펌프실, 전기실, 외곽 등

- 변경제원 : 모델명, 화소수,

형태, IP, 통신방식, S/W버전,

제작년도, 제작사 등

◦ CCTV 카메라 변경사항

- 변경사항 : 없 음

※ 카메라 현황

구 분	수량	비 고
저화질	28대	41만화소
고화질	1대	200만화소
계	29대

-

￮ 영상감시 관련장비 상태

- 고화질장비

□ 스트리밍서버, 스위칭허브 등

￮ 영상감시 관련장비 상태

- 고화질장비(’16년 설치)

구 분	수량	점검결과
스트리밍서버	1대	이상없음
스위칭허브	1대

※ 저화질장비 철거(’16년)

□ NVR 1대

-

구분	점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 계 획
화 상 회 의 장 비	￮ 관리 및 작동상태 - 화상회의 PC - Web Camera, 스피커/마이크	￮ 관리 및 작동상태 - 통합정보센터 접속상태 : 양호 - 마이크/스피커상태 : 양호 - Web Camera 상태 : 양호	-
❍ 기타 특이사항 - 없 음

□ 점 검 자	본부 급수운영과	직	공업6급	성명	임 준 빈	(인)
		직	공업7급	성명	김 상 신	(인)
	유지관리용역업체	직책	차 장	성명	최 진 구	(인)
		직책	차 장	성명	이 승 희	(인)

’16년 하반기 상수도시설물 감시시스템 점검결과

□ 점검장소 : 북부수도사업소

□ 점검일자 : ’16. 11. 3.(목)

구분

점 검 항 목

점 검 결 과

조 치 계 획

원  격

감  시

시스템

◦ 감시시스템 변경사항

- 감시화면(그래픽) 변경내용

□ 중앙제어실 □ 통합정보센터

- 감시시설물 변경내용

□ 시설물명(밸브, 펌프, 수위계 등)

- 태그(Tag) 변경사항

□ 변경시설물, 태그명(Tag No.)

◦ 감시시스템 변경사항

- 감시화면(그래픽) 변경: 10장

□ 가압장 : 번동, 수유, 중계, 쌍문

□ 증압장 : 미아1, 미아2, 월계2,

창동, 무수골, 쌍문4

- 감시시설물 : 변경없음

- 태그(Tag) 변경사항

□ 시설물 태그(Tag) 일부 변경

※ 시스템 현황

□ 감시화면(그래픽) : 39장

□ 태그(Tag) : 3,200개

◦ 통합정보시스템 현행화

- 감시화면(그래픽) 변경내용 반영

- 태그(Tag) 변경내용 반영

◦ 운영데이터 전송상태

- 운영데이터 정합성

□ 중앙제어실 □ 통합정보센터

- 운영데이터 전송상태

□ 미전송, 전송오류, 끊김현상 등

◦ 운영데이터 전송상태

- 전송상태 : 이상없음

※ 전송상태 현황

□ 회선속도 : 평균 100㎳

□ 통신 장애빈도 : 없음

□ 외부 IP 침입이력 : 없음

□ LCGS(CPU) 평균사용률 : 30%

-

◦ 주요설비 경보설정 상태

- 급수계통 주요설비 경보설정치

(HH, H, L, LL)

◦ 주요설비 경보설정 운영

- 수위, 압력 등 알람 설정치

일부 변경

◦ 주요설비 경보설정치 현행화

- 수위, 압력 등 알람 변경 설정치

반영

◦ 데이터 전송장비 관리 ‧ 작동상태

- LCGS, 방화벽, Network 장비 등

◦ 데이터 전송장비 관리 ‧ 작동상태

- 점검결과 : 정상작동

-

영  상

감  시

시스템

◦ CCTV 카메라 변경사항

- 변경위치 : 여과지, 침전지,

펌프실, 전기실, 외곽 등

- 변경제원 : 모델명, 화소수,

형태, IP, 통신방식, S/W버전,

제작년도, 제작사 등

◦ CCTV 카메라 변경사항

- 변경사항 : 없 음

※ 카메라 현황

구 분	수량	비 고
저화질	18대	41만화소
고화질	16대	200만화소
계	34대

-

￮ 영상감시 관련장비 상태

- 고화질장비

□ 스트리밍서버, 스위칭허브 등

￮ 영상감시 관련장비 상태

- 고화질장비(’15년 설치)

구 분	수량	점검결과
스트리밍서버	2대	이상없음
스위칭허브	1대

※ 저화질장비 철거(’15년)

□ NVR 1대

-

구분	점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 계 획
화 상 회 의 장 비	￮ 관리 및 작동상태 - 화상회의 PC - Web Camera, 스피커/마이크	￮ 관리 및 작동상태 - 통합정보센터 접속상태 : 양호 - 마이크/스피커상태 : 양호 - Web Camera 상태 : 양호	-
❍ 기타 특이사항 - 없 음

□ 점 검 자	본부 급수운영과	직	공업6급	성명	임 준 빈	(인)
		직	공업7급	성명	김 상 신	(인)
	유지관리용역업체	직책	차 장	성명	최 진 구	(인)
		직책	차 장	성명	이 승 희	(인)

’16년 하반기 상수도시설물 감시시스템 점검결과

□ 점검장소 : 강서수도사업소

□ 점검일자 : ’16. 11. 4.(금)

구분

점 검 항 목

점 검 결 과

조 치 계 획

원  격

감  시

시스템

◦ 감시시스템 변경사항

- 감시화면(그래픽) 변경내용

□ 중앙제어실 □ 통합정보센터

- 감시시설물 변경내용

□ 시설물명(밸브, 펌프, 수위계 등)

- 태그(Tag) 변경사항

□ 변경시설물, 태그명(Tag No.)

◦ 감시시스템 변경사항

- 감시화면(그래픽) 변경: 4장

□ 배수지 : 개봉

□ 가압장 : 개봉, 우장산

□ 증압장 : 오류1

- 감시시설물 : 변경없음

- 태그(Tag) 변경사항

□ 시설물 태그(Tag) 일부 변경

※ 시스템 현황

□ 감시화면(그래픽) : 30장

□ 태그(Tag) : 1,900개

◦ 통합정보시스템 현행화

- 감시화면(그래픽) 변경내용 반영

- 태그(Tag) 변경내용 반영

◦ 운영데이터 전송상태

- 운영데이터 정합성

□ 중앙제어실 □ 통합정보센터

- 운영데이터 전송상태

□ 미전송, 전송오류, 끊김현상 등

◦ 운영데이터 전송상태

- 전송상태 : 이상없음

※ 전송상태 현황

□ 회선속도 : 평균 50㎳

□ 통신 장애빈도 : 없음

□ 외부 IP 침입이력 : 없음

□ LCGS(CPU) 평균사용률 : 30%

-

◦ 주요설비 경보설정 상태

- 급수계통 주요설비 경보설정치

(HH, H, L, LL)

◦ 주요설비 경보설정 운영

- 수위, 압력 등 알람 설정치

일부 변경

◦ 주요설비 경보설정치 현행화

- 수위, 압력 등 알람 변경 설정치

반영

◦ 데이터 전송장비 관리 ‧ 작동상태

- LCGS, 방화벽, Network 장비 등

◦ 데이터 전송장비 관리 ‧ 작동상태

- 점검결과 : 정상작동

-

영  상

감  시

시스템

◦ CCTV 카메라 변경사항

- 변경위치 : 여과지, 침전지,

펌프실, 전기실, 외곽 등

- 변경제원 : 모델명, 화소수,

형태, IP, 통신방식, S/W버전,

제작년도, 제작사 등

◦ CCTV 카메라 변경사항

- 변경사항 : 없 음

※ 카메라 현황

구 분	수량	비 고
저화질	6대	41만화소
고화질	22대	200만화소
계	28대

-

￮ 영상감시 관련장비 상태

- 고화질장비

□ 스트리밍서버, 스위칭허브 등

￮ 영상감시 관련장비 상태

- 고화질장비(’16년 설치)

구 분	수량	점검결과
스트리밍서버	1대	이상없음
스위칭허브	1대

-

구분	점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 계 획
화 상 회 의 장 비	￮ 관리 및 작동상태 - 화상회의 PC - Web Camera, 스피커/마이크	￮ 관리 및 작동상태 - 통합정보센터 접속상태 : 양호 - 마이크/스피커상태 : 양호 - Web Camera 상태 : 양호	-
❍ 기타 특이사항 - 없 음

□ 점 검 자	본부 급수운영과	직	공업6급	성명	임 준 빈	(인)
		직	공업7급	성명	김 상 신	(인)
	유지관리용역업체	직책	차 장	성명	최 진 구	(인)
		직책	차 장	성명	이 승 희	(인)

’16년 하반기 상수도시설물 감시시스템 점검결과

□ 점검장소 : 남부수도사업소(노량진배수지)

□ 점검일자 : ’16. 11. 7.(월) ~ 11. 8.(화)

구분

점 검 항 목

점 검 결 과

조 치 계 획

원  격

감  시

시스템

◦ 감시시스템 변경사항

- 감시화면(그래픽) 변경내용

□ 중앙제어실 □ 통합정보센터

- 감시시설물 변경내용

□ 시설물명(밸브, 펌프, 수위계 등)

- 태그(Tag) 변경사항

□ 변경시설물, 태그명(Tag No.)

◦ 감시시스템 변경사항

- 감시화면(그래픽) 변경: 12장

□ 배수지 : 낙성대, 봉현, 상도,

봉천11, 금천, 신림2, 신림9

□ 증압장 : 신대방, 상도5, 동일,

봉천9, 달마사

- 감시시설물 : 변경없음

- 태그(Tag) 변경사항

□ 노량진배수지 PLC 교체로

태그(Tag) 변경

※ 시스템 현황

□ 감시화면(그래픽) : 48장

□ 태그(Tag) : 10,800개

◦ 통합정보시스템 현행화

- 감시화면(그래픽) 변경내용 반영

- 태그(Tag) 변경내용 반영

◦ 운영데이터 전송상태

- 운영데이터 정합성

□ 중앙제어실 □ 통합정보센터

- 운영데이터 전송상태

□ 미전송, 전송오류, 끊김현상 등

◦ 운영데이터 전송상태

- 전송상태 : 이상없음

※ 전송상태 현황

□ 회선속도 : 평균 70㎳

□ 통신 장애빈도 : 없음

□ 외부 IP 침입이력 : 없음

□ LCGS(CPU) 평균사용률 : 40%

-

◦ 주요설비 경보설정 상태

- 급수계통 주요설비 경보설정치

(HH, H, L, LL)

◦ 주요설비 경보설정 운영

- 수위, 압력 등 알람 설정치

일부 변경

◦ 주요설비 경보설정치 현행화

- 수위, 압력 등 알람 변경 설정치

반영

◦ 데이터 전송장비 관리 ‧ 작동상태

- LCGS, 방화벽, Network 장비 등

◦ 데이터 전송장비 관리 ‧ 작동상태

- 점검결과 : 정상작동

-

영  상

감  시

시스템

◦ CCTV 카메라 변경사항

- 변경위치 : 여과지, 침전지,

펌프실, 전기실, 외곽 등

- 변경제원 : 모델명, 화소수,

형태, IP, 통신방식, S/W버전,

제작년도, 제작사 등

◦ CCTV 카메라 변경사항

- 변경사항 : 없 음

※ 카메라 현황

구 분	수량	비 고
저화질	58대	41만화소
고화질	17대	200만화소
계	75대

-

￮ 영상감시 관련장비 상태

- 고화질장비

□ 스트리밍서버, 스위칭허브 등

￮ 영상감시 관련장비 상태

- 고화질장비(’16년 설치)

구 분	수량	점검결과
스트리밍서버	2대	이상없음
스위칭허브	1대

※ 저화질장비 철거(’16년)

□ NVR 3대

-

구분	점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 계 획
화 상 회 의 장 비	￮ 관리 및 작동상태 - 화상회의 PC - Web Camera, 스피커/마이크	￮ 관리 및 작동상태 - 통합정보센터 접속상태 : 양호 - 마이크/스피커상태 : 양호 - Web Camera 상태 : 양호	-
❍ 기타 특이사항 - 없 음

□ 점 검 자	본부 급수운영과	직	공업6급	성명	임 준 빈	(인)
		직	공업7급	성명	김 상 신	(인)
	유지관리용역업체	직책	차 장	성명	최 진 구	(인)
		직책	차 장	성명	이 승 희	(인)

’16년 하반기 상수도시설물 감시시스템 점검결과

□ 점검장소 : 강남수도사업소(삼성가압장)

□ 점검일자 : ’16. 11. 9.(수)

구분

점 검 항 목

점 검 결 과

조 치 계 획

원  격

감  시

시스템

◦ 감시시스템 변경사항

- 감시화면(그래픽) 변경내용

□ 중앙제어실 □ 통합정보센터

- 감시시설물 변경내용

□ 시설물명(밸브, 펌프, 수위계 등)

- 태그(Tag) 변경사항

□ 변경시설물, 태그명(Tag No.)

◦ 감시시스템 변경사항

- 감시화면(그래픽) 변경: 4장

□ 배수지 : 반포, 방배, 우면산

□ 시설물 : 수충격설비

- 감시시설물 : 변경없음

- 태그(Tag) 변경사항

□ 시설물 태그(Tag) 일부 변경

※ 시스템 현황

□ 감시화면(그래픽) : 42장

□ 태그(Tag) : 3,700개

◦ 통합정보시스템 현행화

- 감시화면(그래픽) 변경내용 반영

- 태그(Tag) 변경내용 반영

◦ 운영데이터 전송상태

- 운영데이터 정합성

□ 중앙제어실 □ 통합정보센터

- 운영데이터 전송상태

□ 미전송, 전송오류, 끊김현상 등

◦ 운영데이터 전송상태

- 전송상태 : 이상없음

※ 전송상태 현황

□ 회선속도 : 평균 50㎳

□ 통신 장애빈도 : 없음

□ 외부 IP 침입이력 : 없음

□ LCGS(CPU) 평균사용률 : 30%

-

◦ 주요설비 경보설정 상태

- 급수계통 주요설비 경보설정치

(HH, H, L, LL)

◦ 주요설비 경보설정 운영

- 수위, 압력 등 알람 설정치

일부 변경

◦ 주요설비 경보설정치 현행화

- 수위, 압력 등 알람 변경 설정치

반영

◦ 데이터 전송장비 관리 ‧ 작동상태

- LCGS, 방화벽, Network 장비 등

◦ 데이터 전송장비 관리 ‧ 작동상태

- 점검결과 : 정상작동

-

영  상

감  시

시스템

◦ CCTV 카메라 변경사항

- 변경위치 : 여과지, 침전지,

펌프실, 전기실, 외곽 등

- 변경제원 : 모델명, 화소수,

형태, IP, 통신방식, S/W버전,

제작년도, 제작사 등

◦ CCTV 카메라 변경사항

- 변경사항 : 없 음

※ 카메라 현황

구 분	수량	비 고
저화질	47대	41만화소
고화질	0대	200만화소
계	47대

-

￮ 영상감시 관련장비 상태

- 고화질장비

□ 스트리밍서버, 스위칭허브 등

￮ 영상감시 관련장비 상태

- 고화질장비(’16년 설치)

구 분	수량	점검결과
스트리밍서버	1대	이상없음
스위칭허브	1대

※ 저화질장비 철거(’16년)

□ NVR 1대

-

구분	점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 계 획
화 상 회 의 장 비	￮ 관리 및 작동상태 - 화상회의 PC - Web Camera, 스피커/마이크	￮ 관리 및 작동상태 - 통합정보센터 접속상태 : 양호 - 마이크/스피커상태 : 양호 - Web Camera 상태 : 양호	-
❍ 기타 특이사항 - 없 음

□ 점 검 자	본부 급수운영과	직	공업6급	성명	임 준 빈	(인)
		직	공업7급	성명	김 상 신	(인)
	유지관리용역업체	직책	차 장	성명	최 진 구	(인)
		직책	차 장	성명	이 승 희	(인)

’16년 하반기 상수도시설물 감시시스템 점검결과

□ 점검장소 : 강동수도사업소

□ 점검일자 : ’16. 11. 10.(목)

구분

점 검 항 목

점 검 결 과

조 치 계 획

원  격

감  시

시스템

◦ 감시시스템 변경사항

- 감시화면(그래픽) 변경내용

□ 중앙제어실 □ 통합정보센터

- 감시시설물 변경내용

□ 시설물명(밸브, 펌프, 수위계 등)

- 태그(Tag) 변경사항

□ 변경시설물, 태그명(Tag No.)

◦ 감시시스템 변경사항

- 감시화면(그래픽) 변경: 3장

□ 배수지 : 오금, 거마

□ 증압장 : 명일

- 감시시설물 : 변경없음

- 태그(Tag) 변경사항

□ 시설물 태그(Tag) 일부 변경

※ 시스템 현황

□ 감시화면(그래픽) : 12장

□ 태그(Tag) : 1,000개

◦ 통합정보시스템 현행화

- 감시화면(그래픽) 변경내용 반영

- 태그(Tag) 변경내용 반영

◦ 운영데이터 전송상태

- 운영데이터 정합성

□ 중앙제어실 □ 통합정보센터

- 운영데이터 전송상태

□ 미전송, 전송오류, 끊김현상 등

◦ 운영데이터 전송상태

- 전송상태 : 이상없음

※ 전송상태 현황

□ 회선속도 : 평균 50㎳

□ 통신 장애빈도 : 없음

□ 외부 IP 침입이력 : 없음

□ LCGS(CPU) 평균사용률 : 30%

-

◦ 주요설비 경보설정 상태

- 급수계통 주요설비 경보설정치

(HH, H, L, LL)

◦ 주요설비 경보설정 운영

- 수위, 압력 등 알람 설정치

일부 변경

◦ 주요설비 경보설정치 현행화

- 수위, 압력 등 알람 변경 설정치

반영

◦ 데이터 전송장비 관리 ‧ 작동상태

- LCGS, 방화벽, Network 장비 등

◦ 데이터 전송장비 관리 ‧ 작동상태

- 점검결과 : 정상작동

-

영  상

감  시

시스템

◦ CCTV 카메라 변경사항

- 변경위치 : 여과지, 침전지,

펌프실, 전기실, 외곽 등

- 변경제원 : 모델명, 화소수,

형태, IP, 통신방식, S/W버전,

제작년도, 제작사 등

◦ CCTV 카메라 변경사항

- 변경사항 : 없 음

※ 카메라 현황

구 분	수량	비 고
저화질	15대	41만화소
고화질	1대	200만화소
계	16대

-

￮ 영상감시 관련장비 상태

- 고화질장비

□ 스트리밍서버, 스위칭허브 등

￮ 영상감시 관련장비 상태

- 고화질장비(’16년 설치)

구 분	수량	점검결과
스트리밍서버	1대	이상없음
스위칭허브	1대

※ 저화질장비 철거(’16년)

□ VDA 4대, NVR 1대

-

구분	점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 계 획
화 상 회 의 장 비	￮ 관리 및 작동상태 - 화상회의 PC - Web Camera, 스피커/마이크	￮ 관리 및 작동상태 - 통합정보센터 접속상태 : 양호 - 마이크/스피커상태 : 양호 - Web Camera 상태 : 양호	-
❍ 기타 특이사항 - 없 음

□ 점 검 자	본부 급수운영과	직	공업6급	성명	임 준 빈	(인)
		직	공업7급	성명	김 상 신	(인)
	유지관리용역업체	직책	차 장	성명	최 진 구	(인)
		직책	차 장	성명	이 승 희	(인)