’16년 하반기 상수도시설물 감시시스템 점검결과

□ 점검장소 : 광암정수센터

□ 점검일자 : ’16. 10. 17.(월)

구분

점 검 항 목

점 검 결 과

조 치 계 획

원  격

감  시

시스템

◦ 감시시스템 변경사항

- 감시화면(그래픽) 변경내용

□ 중앙제어실 □ 통합정보센터

- 감시시설물 변경내용

□ 시설물명(밸브, 펌프, 수위계 등)

- 태그(Tag) 변경사항

□ 변경시설물, 태그명(Tag No.)

◦ 감시시스템 변경사항

- 감시화면(그래픽) 변경 : 7장

□ 통합화면 : 1장

□ 전력계통도 : 6장

- 감시시설물 : 변경없음

- 태그(Tag) 변경사항

□ 시설물 태그(Tag) 일부 변경

※ 시스템 현황

□ 감시화면(그래픽) : 91장

□ 태그(Tag) : 6,000개

◦ 통합정보시스템 현행화

- 감시화면(그래픽) 변경내용 반영

- 태그(Tag) 변경내용 반영

◦ 운영데이터 전송상태

- 운영데이터 정합성

□ 중앙제어실 □ 통합정보센터

- 운영데이터 전송상태

□ 미전송, 전송오류, 끊김현상 등

◦ 운영데이터 정확성

- 전송상태 : 이상없음

※ 전송상태 현황

□ 회선속도 : 평균 50㎳

□ 통신 장애빈도 : 없음

□ 외부 IP 침입이력 : 없음

□ LCGS(CPU) 평균사용률 : 50%

-

◦ 주요설비 경보설정 상태

- 정수처리계통 주요설비 경보설정치

(HH, H, L, LL)

◦ 주요설비 경보설정 운영

- 수위, 압력 등 알람 설정치

일부 변경

◦ 주요설비 경보설정치 현행화

- 수위, 압력 등 알람 변경 설정치

반영

◦ 데이터 전송장비 관리 ‧ 작동상태

- LCGS, 방화벽, Network 장비 등

◦ 데이터 전송장비 관리 ‧ 작동상태

- 점검결과 : 양 호

-

영  상

감  시

시스템

◦ CCTV 카메라 변경사항

- 변경위치 : 여과지, 침전지,

펌프실, 전기실, 외곽 등

- 변경제원 : 모델명, 화소수,

형태, IP, 통신방식, S/W버전,

제작년도, 제작사 등

◦ CCTV 카메라 변경사항

- 변경사항 : 없 음

※ 카메라 현황

구 분	수량	비 고
저화질	43대	41만화소
고화질	18대	200만화소
계	61대

-

￮ 영상감시 관련장비 상태

- 고화질장비

□ 스트리밍서버, 스위칭허브 등

￮ 영상감시 관련장비 상태

- 고화질장비(’16년 설치)

구 분	수량	점검결과
스트리밍서버	2대	이상없음
스위칭허브	1대

-

구분	점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 계 획
화 상 회 의 장 비	￮ 관리 및 작동상태 - 화상회의 PC - Web Camera, 스피커/마이크	￮ 관리 및 작동상태 - 통합정보센터 접속상태 : 양호 - 마이크/스피커상태 : 양호 - Web Camera 상태 : 양호	-
❍ 기타 특이사항 - 없 음

□ 점 검 자	본부 급수운영과	직	공업6급	성명	임 준 빈	(인)
		직	공업7급	성명	김 상 신	(인)
	유지관리용역업체	직책	차 장	성명	최 진 구	(인)
		직책	차 장	성명	이 승 희	(인)

’16년 하반기 상수도시설물 감시시스템 점검결과

□ 점검장소 : 구의정수센터

□ 점검일자 : ’16. 10. 18.(화)

구분

점 검 항 목

점 검 결 과

조 치 계 획

원  격

감  시

시스템

◦ 감시시스템 변경사항

- 감시화면(그래픽) 변경내용

□ 중앙제어실 □ 통합정보센터

- 감시시설물 변경내용

□ 시설물명(밸브, 펌프, 수위계 등)

- 태그(Tag) 변경사항

□ 변경시설물, 태그명(Tag No.)

◦ 감시시스템 변경사항

- 감시화면(그래픽) 변경 : 14장

□ 통합화면 : 2장

□ 전력계통도 : 12장

- 감시시설물 : 변경없음

- 태그(Tag) 변경사항

□ 시설물 태그(Tag) 일부 변경

※ 시스템 현황

□ 감시화면(그래픽) : 98장

□ 태그(Tag) : 20,000개

◦ 통합정보시스템 현행화

- 감시화면(그래픽) 변경내용 반영

- 태그(Tag) 변경내용 반영

◦ 운영데이터 전송상태

- 운영데이터 정합성

□ 중앙제어실 □ 통합정보센터

- 운영데이터 전송상태

□ 미전송, 전송오류, 끊김현상 등

◦ 운영데이터 정확성

- 전송상태 : 이상없음

※ 전송상태 현황

□ 회선속도 : 평균 50㎳

□ 통신 장애빈도 : 없음

□ 외부 IP 침입이력 : 없음

□ LCGS(CPU) 평균사용률 : 50%

-

◦ 주요설비 경보설정 상태

- 정수처리계통 주요설비 경보설정치

(HH, H, L, LL)

◦ 주요설비 경보설정 운영

- 수위, 압력 등 알람 설정치

일부 변경

◦ 주요설비 경보설정치 현행화

- 수위, 압력 등 알람 변경 설정치

반영

◦ 데이터 전송장비 관리 ‧ 작동상태

- LCGS, 방화벽, Network 장비 등

◦ 데이터 전송장비 관리 ‧ 작동상태

- 점검결과 : 양 호

-

영  상

감  시

시스템

◦ CCTV 카메라 변경사항

- 변경위치 : 여과지, 침전지,

펌프실, 전기실, 외곽 등

- 변경제원 : 모델명, 화소수,

형태, IP, 통신방식, S/W버전,

제작년도, 제작사 등

◦ CCTV 카메라 변경사항

- 변경사항 : 없 음

※ 카메라 현황

구 분	수량	비 고
저화질	2대	41만화소
고화질	65대	200만화소
계	67대

-

￮ 영상감시 관련장비 상태

- 고화질장비

□ 스트리밍서버, 스위칭허브 등

￮ 영상감시 관련장비 상태

- 고화질장비(’15년 설치)

구 분	수량	점검결과
스트리밍서버	3대	이상없음
스위칭허브	1대

※ 저화질장비 철거(’15년)

□ VDA 10대, DVR 4대

-

구분	점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 계 획
화 상 회 의 장 비	￮ 관리 및 작동상태 - 화상회의 PC - Web Camera, 스피커/마이크	￮ 관리 및 작동상태 - 통합정보센터 접속상태 : 양호 - 마이크/스피커상태 : 양호 - Web Camera 상태 : 양호	-
❍ 기타 특이사항 - 현재 전송시스템(LCGS)에서 지원하지 않는 I/O 영역이 존재하여 Data 오류 발생 □ PLC Address 중 소수점 DWord 영역의 Data를 가져오지 못함. 예) MD2000.5 등

□ 점 검 자	본부 급수운영과	직	공업6급	성명	임 준 빈	(인)
		직	공업7급	성명	김 상 신	(인)
	유지관리용역업체	직책	차 장	성명	최 진 구	(인)
		직책	차 장	성명	이 승 희	(인)

’16년 하반기 상수도시설물 감시시스템 점검결과

□ 점검장소 : 뚝도정수센터

□ 점검일자 : ’16. 10. 19.(수) ~ 10. 20.(목)

구분

점 검 항 목

점 검 결 과

조 치 계 획

원  격

감  시

시스템

◦ 감시시스템 변경사항

- 감시화면(그래픽) 변경내용

□ 중앙제어실 □ 통합정보센터

- 감시시설물 변경내용

□ 시설물명(밸브, 펌프, 수위계 등)

- 태그(Tag) 변경사항

□ 변경시설물, 태그명(Tag No.)

◦ 감시시스템 변경사항

- 감시화면(그래픽) 변경 : 8장

□ 통합화면 : 1장

□ 전력계통도 : 7장

- 감시시설물 : 변경없음

- 태그(Tag) 변경사항

□ 시설물 태그(Tag) 일부 변경

※ 시스템 현황

□ 감시화면(그래픽) : 78장

□ 태그(Tag) : 6,100개

◦ 통합정보시스템 현행화

- 감시화면(그래픽) 변경내용 반영

- 태그(Tag) 변경내용 반영

◦ 운영데이터 전송상태

- 운영데이터 정합성

□ 중앙제어실 □ 통합정보센터

- 운영데이터 전송상태

□ 미전송, 전송오류, 끊김현상 등

◦ 운영데이터 정확성

- 전송상태 : 이상없음

※ 전송상태 현황

□ 회선속도 : 평균 50㎳

□ 통신 장애빈도 : 없음

□ 외부 IP 침입이력 : 없음

□ LCGS(CPU) 평균사용률 : 45%

-

◦ 주요설비 경보설정 상태

- 정수처리계통 주요설비 경보설정치

(HH, H, L, LL)

◦ 주요설비 경보설정 운영

- 수위, 압력 등 알람 설정치

일부 변경

◦ 주요설비 경보설정치 현행화

- 수위, 압력 등 알람 변경 설정치

반영

◦ 데이터 전송장비 관리 ‧ 작동상태

- LCGS, 방화벽, Network 장비 등

◦ 데이터 전송장비 관리 ‧ 작동상태

- 점검결과 : 양 호

-

영  상

감  시

시스템

◦ CCTV 카메라 변경사항

- 변경위치 : 여과지, 침전지,

펌프실, 전기실, 외곽 등

- 변경제원 : 모델명, 화소수,

형태, IP, 통신방식, S/W버전,

제작년도, 제작사 등

◦ CCTV 카메라 변경사항

- 변경사항 : 없 음

※ 카메라 현황

구 분	수량	비 고
저화질	1대	41만화소
고화질	39대	200만화소
계	40대

-

￮ 영상감시 관련장비 상태

- 고화질장비

□ 스트리밍서버, 스위칭허브 등

￮ 영상감시 관련장비 상태

- 고화질장비(’16년 설치)

구 분	수량	점검결과
스트리밍서버	2대	이상없음
스위칭허브	1대

※ 저화질장비 철거(’16년)

□ VDA 10대, DVR 2대

-

구분	점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 계 획
화 상 회 의 장 비	￮ 관리 및 작동상태 - 화상회의 PC - Web Camera, 스피커/마이크	￮ 관리 및 작동상태 - 통합정보센터 접속상태 : 양호 - 마이크/스피커상태 : 양호 - Web Camera 상태 : 양호	-
❍ 기타 특이사항 - 고도정수처리공사 시행 중으로 I/O가 변경 및 추가되고 있음. (2017년 준공예정)

□ 점 검 자	본부 급수운영과	직	공업6급	성명	임 준 빈	(인)
		직	공업7급	성명	김 상 신	(인)
	유지관리용역업체	직책	차 장	성명	최 진 구	(인)
		직책	차 장	성명	이 승 희	(인)

’16년 하반기 상수도시설물 감시시스템 점검결과

□ 점검장소 : 영등포정수센터

□ 점검일자 : ’16. 10. 21.(금) ~ 10. 24.(월)

구분

점 검 항 목

점 검 결 과

조 치 계 획

원  격

감  시

시스템

◦ 감시시스템 변경사항

- 감시화면(그래픽) 변경내용

□ 중앙제어실 □ 통합정보센터

- 감시시설물 변경내용

□ 시설물명(밸브, 펌프, 수위계 등)

- 태그(Tag) 변경사항

□ 변경시설물, 태그명(Tag No.)

◦ 감시시스템 변경사항

- 감시화면(그래픽) 변경 : 17장

□ 통합화면 : 2장

□ 전력계통도 : 15장

- 감시시설물 : 변경없음

- 태그(Tag) 변경사항

□ 시설물 태그(Tag) 일부 변경

※ 시스템 현황

□ 감시화면(그래픽) : 113장

□ 태그(Tag) : 15,400개

◦ 통합정보시스템 현행화

- 감시화면(그래픽) 변경내용 반영

- 태그(Tag) 변경내용 반영

◦ 운영데이터 전송상태

- 운영데이터 정합성

□ 중앙제어실 □ 통합정보센터

- 운영데이터 전송상태

□ 미전송, 전송오류, 끊김현상 등

◦ 운영데이터 정확성

- 전송상태 : 이상없음

※ 전송상태 현황

□ 회선속도 : 평균 50㎳

□ 통신 장애빈도 : 없음

□ 외부 IP 침입이력 : 없음

□ LCGS(CPU) 평균사용률 : 45%

-

◦ 주요설비 경보설정 상태

- 정수처리계통 주요설비 경보설정치

(HH, H, L, LL)

◦ 주요설비 경보설정 운영

- 수위, 압력 등 알람 설정치

일부 변경

◦ 주요설비 경보설정치 현행화

- 수위, 압력 등 알람 변경 설정치

반영

◦ 데이터 전송장비 관리 ‧ 작동상태

- LCGS, 방화벽, Network 장비 등

◦ 데이터 전송장비 관리 ‧ 작동상태

- 점검결과 : 양 호

-

영  상

감  시

시스템

◦ CCTV 카메라 변경사항

- 변경위치 : 여과지, 침전지,

펌프실, 전기실, 외곽 등

- 변경제원 : 모델명, 화소수,

형태, IP, 통신방식, S/W버전,

제작년도, 제작사 등

◦ CCTV 카메라 변경사항

- 변경사항 : 없 음

※ 카메라 현황

구 분	수량	비 고
저화질	42대	41만화소
고화질	24대	200만화소
계	66대

-

￮ 영상감시 관련장비 상태

- 고화질장비

□ 스트리밍서버, 스위칭허브 등

￮ 영상감시 관련장비 상태

- 고화질장비(’15~’16년 설치)

구 분	수량	점검결과
스트리밍서버	2대	이상없음
스위칭허브	1대

※ 저화질장비 철거(’15년~’16년)

□ NVR 1대,VDA 2대, DVR 1대

-

구분	점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 계 획
화 상 회 의 장 비	￮ 관리 및 작동상태 - 화상회의 PC - Web Camera, 스피커/마이크	￮ 관리 및 작동상태 - 통합정보센터 접속상태 : 양호 - 마이크/스피커상태 : 양호 - Web Camera 상태 : 양호	-
❍ 기타 특이사항 - 없 음

□ 점 검 자	본부 급수운영과	직	공업6급	성명	임 준 빈	(인)
		직	공업7급	성명	김 상 신	(인)
	유지관리용역업체	직책	차 장	성명	최 진 구	(인)
		직책	차 장	성명	이 승 희	(인)

’16년 하반기 상수도시설물 감시시스템 점검결과

□ 점검장소 : 암사정수센터

□ 점검일자 : ’16. 10. 25.(화) ~ 10. 26.(수)

구분

점 검 항 목

점 검 결 과

조 치 계 획

원  격

감  시

시스템

◦ 감시시스템 변경사항

- 감시화면(그래픽) 변경내용

□ 중앙제어실 □ 통합정보센터

- 감시시설물 변경내용

□ 시설물명(밸브, 펌프, 수위계 등)

- 태그(Tag) 변경사항

□ 변경시설물, 태그명(Tag No.)

◦ 감시시스템 변경사항

- 감시화면(그래픽) 변경 : 9장

□ 통합화면 : 2장

□ 전력계통도 : 7장

- 감시시설물 : 변경없음

- 태그(Tag) 변경사항

□ 시설물 태그(Tag) 일부 변경

※ 시스템 현황

□ 감시화면(그래픽) : 200장

□ 태그(Tag) : 40,000개

◦ 통합정보시스템 현행화

- 감시화면(그래픽) 변경내용 반영

- 태그(Tag) 변경내용 반영

◦ 운영데이터 전송상태

- 운영데이터 정합성

□ 중앙제어실 □ 통합정보센터

- 운영데이터 전송상태

□ 미전송, 전송오류, 끊김현상 등

◦ 운영데이터 정확성

- 전송상태 : 이상없음

※ 전송상태 현황

□ 회선속도 : 평균 100㎳

□ 통신 장애빈도 : 없음

□ 외부 IP 침입이력 : 없음

□ LCGS(CPU) 평균사용률 : 50%

-

◦ 주요설비 경보설정 상태

- 정수처리계통 주요설비 경보설정치

(HH, H, L, LL)

◦ 주요설비 경보설정 운영

- 수위, 압력 등 알람 설정치

일부 변경

◦ 주요설비 경보설정치 현행화

- 수위, 압력 등 알람 변경 설정치

반영

◦ 데이터 전송장비 관리 ‧ 작동상태

- LCGS, 방화벽, Network 장비 등

◦ 데이터 전송장비 관리 ‧ 작동상태

- 점검결과 : 양 호

-

영  상

감  시

시스템

◦ CCTV 카메라 변경사항

- 변경위치 : 여과지, 침전지,

펌프실, 전기실, 외곽 등

- 변경제원 : 모델명, 화소수,

형태, IP, 통신방식, S/W버전,

제작년도, 제작사 등

◦ CCTV 카메라 변경사항

- 변경사항 : 없 음

※ 카메라 현황

구 분	수량	비 고
저화질	92대	41만화소
고화질	56대	200만화소
계	148대

-

￮ 영상감시 관련장비 상태

- 고화질장비

□ 스트리밍서버, 스위칭허브 등

￮ 영상감시 관련장비 상태

- 고화질장비(’15년 설치)

구 분	수량	점검결과
스트리밍서버	4대	이상없음
스위칭허브	1대

※ 저화질장비 철거(’15년)

□ VDA 20대, DVR 6대

-

구분	점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 계 획
화 상 회 의 장 비	￮ 관리 및 작동상태 - 화상회의 PC - Web Camera, 스피커/마이크	￮ 관리 및 작동상태 - 통합정보센터 접속상태 : 양호 - 마이크/스피커상태 : 양호 - Web Camera 상태 : 양호	-
❍ 기타 특이사항 - 없 음

□ 점 검 자	본부 급수운영과	직	공업6급	성명	임 준 빈	(인)
		직	공업7급	성명	김 상 신	(인)
	유지관리용역업체	직책	차 장	성명	최 진 구	(인)
		직책	차 장	성명	이 승 희	(인)

’16년 하반기 상수도시설물 감시시스템 점검결과

□ 점검장소 : 강북정수센터

□ 점검일자 : ’16. 10. 27.(목) ~ 10. 28.(금)

구분

점 검 항 목

점 검 결 과

조 치 계 획

원  격

감  시

시스템

◦ 감시시스템 변경사항

- 감시화면(그래픽) 변경내용

□ 중앙제어실 □ 통합정보센터

- 감시시설물 변경내용

□ 시설물명(밸브, 펌프, 수위계 등)

- 태그(Tag) 변경사항

□ 변경시설물, 태그명(Tag No.)

◦ 감시시스템 변경사항

- 감시화면(그래픽) 변경 : 10장

□ 통합화면 : 1장

□ 전력계통도 : 9장

- 감시시설물 : 변경없음

- 태그(Tag) 변경사항

□ 시설물 태그(Tag) 일부 변경

※ 시스템 현황

□ 감시화면(그래픽) : 140장

□ 태그(Tag) : 13,000개

◦ 통합정보시스템 현행화

- 감시화면(그래픽) 변경내용 반영

- 태그(Tag) 변경내용 반영

◦ 운영데이터 전송상태

- 운영데이터 정합성

□ 중앙제어실 □ 통합정보센터

- 운영데이터 전송상태

□ 미전송, 전송오류, 끊김현상 등

◦ 운영데이터 정확성

- 전송상태 : 이상없음

※ 전송상태 현황

□ 회선속도 : 평균 50㎳

□ 통신 장애빈도 : 없음

□ 외부 IP 침입이력 : 없음

□ LCGS(CPU) 평균사용률 : 50%

-

◦ 주요설비 경보설정 상태

- 정수처리계통 주요설비 경보설정치

(HH, H, L, LL)

◦ 주요설비 경보설정 운영

- 수위, 압력 등 알람 설정치

일부 변경

◦ 주요설비 경보설정치 현행화

- 수위, 압력 등 알람 변경 설정치

반영

◦ 데이터 전송장비 관리 ‧ 작동상태

- LCGS, 방화벽, Network 장비 등

◦ 데이터 전송장비 관리 ‧ 작동상태

- 점검결과 : 양 호

-

영  상

감  시

시스템

◦ CCTV 카메라 변경사항

- 변경위치 : 여과지, 침전지,

펌프실, 전기실, 외곽 등

- 변경제원 : 모델명, 화소수,

형태, IP, 통신방식, S/W버전,

제작년도, 제작사 등

◦ CCTV 카메라 변경사항

- 변경사항 : 없 음

※ 카메라 현황

구 분	수량	비 고
저화질	28대	41만화소
고화질	59대	200만화소
계	87대

-

￮ 영상감시 관련장비 상태

- 고화질장비

□ 스트리밍서버, 스위칭허브 등

￮ 영상감시 관련장비 상태

- 고화질장비(’15년 설치)

구 분	수량	점검결과
스트리밍서버	2대	이상없음
스위칭허브	1대

※ 저화질장비 철거(’15년)

□ VDA 16대, DVR 7대

-

구분	점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 계 획
화 상 회 의 장 비	￮ 관리 및 작동상태 - 화상회의 PC - Web Camera, 스피커/마이크	￮ 관리 및 작동상태 - 통합정보센터 접속상태 : 양호 - 마이크/스피커상태 : 양호 - Web Camera 상태 : 양호	-
❍ 기타 특이사항 - 없 음

□ 점 검 자	본부 급수운영과	직	공업6급	성명	임 준 빈	(인)
		직	공업7급	성명	김 상 신	(인)
	유지관리용역업체	직책	차 장	성명	최 진 구	(인)
		직책	차 장	성명	이 승 희	(인)