2016년 11월 현안업무 건의사항 검토 결과

사업명 : 2016년 주요사업 마무리 대책

연번	구분	기관명	주 요 건 의 내 용	처리부서	검토(처리) 결과
1	구두 보고	서부	□ 상수도배관망 정비(3P) ○ 600㎜ 이하 송배수관(강관)은 관경이 협소하여 관 내부의 도장재를 인력으로 제거하는데 어려움이 있어 비굴착갱생 공법을 적용하는 것 보다 개착식 공법 적용을 검토 요망	급수부 (배수과)	○ 400㎜ 이상 송․배수관 정비공사 선정시 회주철관은 신관으로 교체하고, 비굴착공법 적용은 700㎜ 이상으로 모재가 양호한 콜타르에나멜 강관을 적용 시행 - 기존관 내부 도장재 제거는 장비를 사용하여 제거토록 함