ISO 14001/22000 추진실적 보고(상반기)

(뚝도아리수정수센터)

1.환경 및 식품안전목표

환경/ 식품안전목표		환경/식품안전세부목표	추 진 실 적		문제점	개선 대책
			상반기	누 계 (평균)
식품 안전 목표 (ISO 22000)	정수 수질관리	정수탁도 : 0.07NTU이하	0.05NTU	0.05NTU	없음	없음
		송수잔류염소 적정유지 - 평균 0.20～0.60㎎/ℓ유지	0.40mg/L	0.40mg/L	〃	〃
		냄새물질(지오즈민, 2-MIB) - 송수 8ng/L 이하	0.33ng/L	0.33ng/L	〃	〃
		총트리할로메탄 기준 준수 송수 0.03mg/L 이하	0.016mg/L	0.016mg/L	〃	〃
	정수처리 기준달성	여과수 탁도기준 준수 - 0.1NTU 이내 유지	0.05NTU 이내유지	0.05NTU 이내유지	〃	〃
		소독공정 불활성화비 1 이상 유지 불활성화비(송수) 1 이상	바이러스 39.75 지아디아 6.59	바이러스 39.75 지아디아 6.59	〃	〃
	정수 약품관리	정수약품 누출관리 및 안전점검 - 안전점검 : 4회/일 이상 - 안전교육 : 1회/월 이상	점검:4회/일 교육:6회/월	점검:4회/일 교육:6회/월	〃	〃
환경 안전 목표 (ISO 14001)	원․정수 절약	유효율 관리 - 97.5%이상 유지	98.4%	98.4%	〃	〃
	폐기물감량 및 적정관리	지정폐기물 적정관리 - 전량 위탁처리 (상수도연구원과 연계처리)	전량위탁처리 (225kg)	전량위탁처리 (225kg)	〃	〃
		오니케익 함수율 저감 - 함수율 68.0%이하 유지(연평균) - 오니케익 전량 재활용	69.8% 715톤	69.8% 715톤	목표초과 탈수기노후 및 농축조개량공사 생산량증가 등 변동사항발생	노후탈수기교체 정수처리운영에맞는 현실적 목표량 조정 등
	방류수 수질관리	방류수 수질관리 COD : 7.0 mg/L 이하 S S : 6.0 mg/L 이하	COD : 6.22 SS : 1.9	COD : 6.22 SS : 1.9	〃	〃
	온실가스 감축	25,000tonCO2/년 이하	12,052 tonCO2	12,052 tonCO2	〃	〃

2. 교   육

교육과정명	교육일시	교 육 내 용	강사명	실적(인원/횟수)
				상반기	누 계
총 계				823/42	823/42
일반관리 교육	1월 ~ 6월	실험실 안전관리, S-OJT교육	이준호 김미란	350/15	350/15
전기안전 교육	1월 ~ 6월	전기안전, 정전대비 교육	송용배 조정수	180/12	180/12
염소가스 교육	1월 ~ 6월	염소가스 안전교육	김유선 이천호	150/12	150/12
위기대응 훈련	3.16 5.2 6.29	약품(분말활성탄) 투입교육 식용수분야 수질오염사고 염소가스 누출 대응 모의훈련	김경식 정갑평 김유선	143/3	143/3

3. 의사소통

교육과정명	교육일시	교 육 내 용	강사명	실적(인원/횟수)
				상반기	누 계
총 계				622/20	622/20
정신교육	1월 ~ 6월	공직기강 확립, 복무관리, 인권교육 노동교육 등	소장 외부강사	382/6	382/6
안전교육	3.14 / 4.25	응급처리교육 및 산업안전보건교육	외부강사 강일형	79/2	79/2
보안교육	1월 ~ 6월	방호요원 및 사회복무요원 보안교육 훈련	김대원	140/10	140/10
공사 및 용역업체 간담회	3.24(금), 6.19(월)	취수장 스크린교체 및 건축물 외벽청소 작업자 안전관리	시설과장	21/2	21/2

4. 건강진단 결과

구분	내 용	실 적
		상반기	누 계
건강진단 대상자	건강검진(장티푸스, 파라티푸스, 세균성이질) 직원 : 142명 / 외부인 : 11명 총: 153명 정상판정	153	153

5. 표준문서 변동사항 : 없음