ISO 14001/22000 추진실적 보고(하반기)

(뚝도아리수정수센터)

1.환경 및 식품안전목표

환경/ 식품안전목표		환경/식품안전세부목표	추 진 실 적		문제점	개선 대책
			하반기	누 계 (평균)
식품 안전 목표 (ISO 22000)	정수 수질관리	정수탁도 : 0.07NTU이하	0.05NTU	0.05NTU	없음	없음
		송수잔류염소 적정유지 - 평균 0.20～0.60㎎/ℓ유지	0.42mg/L	0.41mg/L	〃	〃
		냄새물질(지오즈민, 2-MIB) - 송수 8ng/L 이하	0ng/L	0.30ng/L	〃	〃
		총트리할로메탄 기준 준수 송수 0.03mg/L 이하	0.025mg/L	0.020mg/L	〃	〃
	정수처리 기준달성	여과수 탁도기준 준수 - 0.1NTU 이내 유지	0.05NTU 이내유지	0.05NTU 이내유지	〃	〃
		소독공정 불활성화비 1 이상 유지 불활성화비(송수) 1 이상	바이러스 46.7 지아디아 8.1	바이러스 44.2 지아디아 7.53	〃	〃
	정수 약품관리	정수약품 누출관리 및 안전점검 - 안전점검 : 4회/일 이상 - 안전교육 : 1회/월 이상	점검:4회/일 교육:6회/월	점검:4회/일 교육:6회/월	〃	〃
환경 안전 목표 (ISO 14001)	원․정수 절약	유효율 관리 - 97.5%이상 유지	98.1%	98.2%	〃	〃
	폐기물감량 및 적정관리	지정폐기물 적정관리 - 전량 위탁처리 (상수도연구원과 연계처리)	0	전량위탁처리 (225kg)	〃	〃
		오니케익 함수율 저감 - 함수율 75.0%이하 유지(연평균) - 오니케익 전량 재활용	64.7% 7,739톤	67.2% 12,030톤	〃	〃
	방류수 수질관리	방류수 수질관리 COD : 7.0 mg/L 이하 S S : 6.0 mg/L 이하	COD : 6.2 SS : 1.9	COD : 6.2 SS : 1.9	〃	〃
	온실가스 감축	25,000tonCO2/년 이하	16,618 tonCO2	28,670 tonCO2	‘17.6월 현대화 공사완료 후 정수생산량 및 관리건물 증가	신재생에너지 생산(지열 등) 및 에너지 절감

2. 교   육

교육과정명	교육일시	교 육 내 용	강사명	실적(인원/횟수)
				하반기	누계
총 계				569/41	1,392/73
일반관리 교육	7월 ~ 12월	실험실 안전관리, S-OJT교육	이준호 김미란	150/15	500/20
전기안전 교육	7월 ~ 12월	전기안전, 정전대비 교육	송용배 서용택	180/12	360/24
염소가스 교육	7월 ~ 12월	염소가스 안전교육	김유선 이천호	150/12	300/24
위기대응 훈련	7.21	약품투입설비 비상조치 교육	김효상	40/1	183/4
ISO운영교육	9. 5	ISO22000운영 외부전문가 교육	최창호	49/1	49/1

3.의사소통

교육과정명	교육일시	교 육 내 용	강사명	실적(인원/횟수)
				하반기	누 계
총 계				476/16	1,098/36
정신교육	7월 ~ 12월	공직기강 확립, 복무관리, 인권교육 노동교육 등	소장 외부강사	297/4	679/10
안전교육	3.14 / 4.25	응급처리교육 및 산업안전보건교육	외부강사 강일형	-	79/2
보안교육	7월 ~ 12월	방호요원 및 사회복무요원 보안교육 훈련	김대원	140/10	280/20
공사 및 용역업체 간담회	3.24(금), 6.19(월)	취수장 스크린교체 및 건축물 외벽청소 작업자 안전관리	시설과장	-	21/2
에너지절감	9.20	가을철 에너지절감 직원교육	김인준	32/1	32/1
소통	8. 9	고압가스 전문관 멘토_멘티교육	김유선	7/1	7/1

4. 건강진단 결과

구분	내 용	실 적
		상반기	누 계
건강진단 대상자	건강검진(장티푸스, 파라티푸스, 세균성이질) 검사결과 : 총156명 정상판정 (직원 : 108명, 공사관계자 : 41명, 외부인 : 7명)	156	309

5. 표준문서 변동사항

○ ISO14001 (절차서 4건, 지침서 14건)

제(개)정 폐기	문서번호	문서명	개정사유	해당부서	개정일자	비고
개정	뚝도-P015	공정관리절차서	- 용어의 정의 추가 (오존처리, 활성탄흡착지 포함)	정수과	‘17.9.29
개정	뚝도-P018	시설물관리절차서	- 시설현대화 공사완료에 따른 1계열 정수처리시설물 현황 포함	정수시설과	‘17.9.29
개정	뚝도-P021	전기안전관리절차서	- 인사발령에 따른 정전시 비상연락망 정비	정수시설과	‘17.9.29
개정	뚝도-P024	에너지관리절차서	- 시설현대화 공사 완료에따른 에너지현황 및 시설 (1계열 현황 및 지열 등 추가)	정수시설과	‘17.9.29
개정	뚝도-I001	시민홍보지침서	- 견학코스 및 설문지 조사내용 수정 (견학대상별 차별화 3코스)	행정관리과	‘17.9.29
개정	뚝도-I004	제어실운영관리지침서	- 시설현대화 공사 완료에 따른 제어설비 운영내용 수정	정수과	‘17.9.29
개정	뚝도 -I006	배출수처리시설운영지침서	- 분배조 기능설명 수정 농축조 재건설에 따른 현황 수정 폴리머 사용대장 삭제	정수과	‘17.9.29
개정	뚝도-I009	혼화지응집지침전지운영관리지침서	- 시설현대화 공사완료에 따른 1계열 정수처리시설 내용 추가	정수과	‘17.9.29
개정	뚝도-I010	여과지정수지운영관리지침서	- 시설현대화 공사완료에 따른 1계열 정수처리시설 내용 추가	정수과	‘17.9.29
개정	뚝도-I012	약품실운영관리지침서	- 정수약품(과산화수소수) 내용 추가	정수과	‘17.9.29
개정	뚝도-I013	원수수질측정기분석 지침서	- 시안측정기 교체에 따른 내용포함	정수과	‘17.9.29
개정	뚝도-I016	수질자동계측기운영지침서	시설현대화 공사완료 및 수질계측기 추가구매에 따른 설치현황 변경	정수과	‘17.9.29
개정	뚝도-I018	정수시설유지관리지침서	- 시설현대화 공사완료에 따른 정수시설현황 수정	정수시설과	‘17.9.29
개정	뚝도-I023	정수약품관리지침서	- 정수약품(과산화수소수) 내용 추가	정수과	‘17.9.29
개정	뚝도-I029	정전사고예방 및 대응 지침서	- [별표1] 정전시 유관기관 비상 연락망 내용 수정	정수시설과	‘17.9.29
개정	뚝도-I030	정수약품유출 사고대응지침서	- 정수약품(과산화수소수) 내용 추가	정수과	‘17.9.29
개정	뚝도-I031	누수사고대응지침서	- 긴급복구업체 및 유관기관 비상연락망 수정	정수시설과	‘17.9.29
개정	뚝도-I035	문화재관리지침서	- 자체소방대조직 및 유관기관 비상연락망 수정	수도박물관	‘17.9.29

○ ISO22000 (절차서 8건, 지침서 17건)

제(개)정 폐기	문서번호	문 서 명	개정사유	해당부서	개정일자	비고
개정	뚝도-I503-2	시민홍보 지침서	- 견학코스 및 설문지 조사내용	행정관리과	2017.09.29
개정	뚝도-P504	비상대비 및 대응절차서	- 시설현대화 공사완료에 따른 정수시설현황 수정	정수과	2017.09.29
개정	뚝도-I504-1	염소실운영관리지침서	- 취,정수장 저장능력, 장비 변경	정수과	2017.09.29
개정	뚝도-I504-2	염소가스누출사고지침서	- 취,정수장시설현황 변경 - 비상연락망 변경	정수과	2017.09.29
개정	뚝도-I504-3	정전사고 대비 지침서	- 비상연락망 변경	정수시설과	2017.09.29
개정	뚝도-I602-3	사업장일반페기물처리지침서	- 전산프로그램이용을 양식 삭제	정수과	2017.09.29
개정	뚝도-P604	에너지관리 절차서	- 시설별 에너지 기자재 현황	정수시설과	2017.09.29
개정	뚝도-I701-6	중앙감시제어설비운영지침서	- 시설현대화공사 완료에 따른 제어설비 운영내용 수정	정수과	2017.09.29
개정	뚝도-P706	수질자동감시시스템 운영 절차서	- 수질측정지점수 변경 - 관련표준 변경(지침개정)	정수과	2017.09.29
개정	뚝도-I706-1	수질자동감시시스템 운영 지침서	- 지침개정에 따른 보고기관 변경	정수과	2017.09.29
개정	뚝도-I706-2	TMS시설 운영관리 지침서	- 기록관리대상문서 변경	정수과	2017.09.29
개정	뚝도-P707	정수처리공정관리 절차서	- 시설현대화공사 완료 내용수정	정수과	2017.09.29
개정	뚝도-IP707-1	혼화지 응집지 침전지 운영관리 지침서	- 시설현대화공사 완료 내용수정	정수과	2017.09.29
개정	뚝도-IP707-2	여과지 정수지 운영관리 지침서	- 시설현대화 공사완료 내용수정	정수과	2017.09.29
개정	뚝도-IP707-4	활성탄 흡착지 유지관리 지침서	- 용어와 정의 추가	정수과	2017.09.29
개정	뚝도-IP707-5	배출수처리시설 운영관리 지침서	- 분배조 기능설명 수정 - 농축조 재건설에 따른 현황 수정	정수과	2017.09.29
개정	뚝도-P708	정수처리수질관리 절차서	- 정수처리공정 내용추가 - 약품투입조견표 작성일추가	정수과	2017.09.29
개정	뚝도-P710	추적성관리 절차서	- 용어정리 추가 - 비상대응시나리오 수정	정수과	2017.09.29
개정	뚝도-P711	HACCP 관리 절차서	- 공급과정 CCP, OPRP 관리계획 추가 설정	정수과	2017.09.29
개정	뚝도-I701-6	중앙감시제어설비운영지침서	- 용어와 정의 내용추가	정수과	2017.09.29
개정	뚝도-P706	수질자동감시시스템 운영 절차서	- 정수처리내용	정수과	2017.09.29
개정	뚝도-I706-1	수질자동감시시스템 운영 지침서	-검사항목, 평가기준 추가	정수과	2017.09.29
개정	뚝도-I706-2	TMS시설 운영관리 지침서	- 계측기 현황 및 계측기 변경에 따른 COD 측정방법 수정	정수과	2017.09.29
개정	뚝도-P707	정수처리공정관리 절차서	- 약품추가(과산화수소)	정수과	2017.09.29
개정	뚝도-IP707-1	혼화지 응집지 침전지 운영관리 지침서	- 관련법규 개정으로 명칭변경	정수과	2017.09.29
개정	뚝도-IP707-2	여과지 정수지 운영관리 지침서	- 시설현대화 공사완료 내용수정	정수과	2017.09.29
개정	뚝도-IP707-4	활성탄 흡착지 유지관리 지침서	- 용어와 정의 추가	정수과	2017.09.29
개정	뚝도-IP707-5	배출수처리시설 운영관리 지침서	- 분배조 기능설명 수정 - 농축조 재건설에 따른 현황 수정	정수과	2017.09.29
개정	뚝도-P708	정수처리수질관리 절차서	- 정수처리공정 내용추가 - 약품투입조견표 작성일추가	정수과	2017.09.29
개정	뚝도-P710	추적성관리 절차서	- 용어정리 추가 - 비상대응시나리오 수정	정수과	2017.09.29
개정	뚝도-P711	HACCP 관리 절차서	- 공급과정 CCP, OPRP 관리계획 - 용어의 정의 수정	정수과	2017.09.29
개정	뚝도-P802	정수장 수질관리 절차서	- 용어와 정의 내용추가	정수과	2017.09.29
개정	뚝도-I802-1	정수장 수질검사지침서	- 수질검사항목 추가	정수과	2017.09.29
개정	뚝도-I802-3	수질검사정도관리 지침서	-정도검사 시기 -검사항목, 평가기준 추가	정수과	2017.09.29
개정	뚝도-I802-5	수질자동측정기 운영지침서	- 계측기 현황 및 계측기 변경에 따른 COD 측정방법 수정	정수과	2017.09.29
개정	뚝도-I802-6	수처리제 품질검사방법 지침서	- 약품추가(과산화수소)	정수과	2017.09.29
개정	뚝도-I802-8	슬러지 및 방류수 실험 지침서	- 관련법규 개정으로 명칭변경	정수과	2017.09.29