‘18년 유수율목표 설정시 조정 반영

□ 2018년 유수율 목표 설정에 따른 조정 반영

○ 2017년 유수율 현황

구분	사업소목표	2017년 누계	상반기 (1월~6월)	하반기 (7월~12월)
유수율(%)	96.66	97.82	99.17	96.54
목표대비 증감		1.16	2.51	-0.12

○ 북악터널배수지 유입유출량

기간	보정량 산출(단위:천㎥)				비고
	유입량	유출량	차이량	오차율 (%)
1월~5월	26,720	28,161	-1,441	5.39	5.17 센서부착
6월~12월	38,483	39,580	-1,097	2.85	5월누계대비 2.54% 오차율감소

우리사업소 유수율은 12월현재 97.82%(잠정)이나 2017년 상반기(1월~6월)유수율은 99.17% 하반기(7월~12월)유수율은 96.54%로 상반기에 비해 하반기는 유수율이 2.63%나 현저하게 감소하였고, 목표대비 0.12% 감소로 나타나고 있음. 감소 사유는 2017년 5월17일 중부 유입측 센서 교체시점부터 시작되는 북악터널 배수지 보정량 감소와 밀접한 관계가 있음을 확인할 수 있음. 따라서 서부수도사업소 유수율 목표는 북악터널 배수지 유입량 오차 감소이후인 2017년 하반기 유수율을 참고하여 목표 설정을 하도록 해야 하며 아울러 2017년 상반기 공급량도 하반기 오차율 2.54%를 추가로 반영하여 공급량을 재 보정

※ 북악터널배수지 유입유출량 보정결과

기간		보정량 산출(단위:천㎥)				비고
		유입량	유출량	차이량	오차율 (%)
당초	1월~5월	26,720	28,161	-1,441	5.39	5.17 센서부착
보정	1월~5월	26,720	27,398	-678	2.54	당초대비 763천톤 감소

○ 2017년 유수율 재산정 결과

구분	사업소목표	2017년 누계	1월~6월	7월~12월
유수율(%)	96.66	97.22	97.93	96.54
목표대비 증감(%)		0.56	1.27	-0.12

○ 2018년 수계전환에 따른 퇴수량이 유수율에 미치는 영향

우리사업소 증산중블록 수계전환과 관련하여 약20만㎥의 퇴수량 예정

- 수계전환 : 증산중블록

(영등포아리수정수센터⇒강북(북악터널배수지))

- 예정일시 : 2018.05월경(본부 배수과 시행)

○ 요청 사항

- ‘17년 서부수도사업소 잠정유수율은 97.82%로 산정되어있으나,

중부수도사업소내 북악터널배수지에 ‘17.5.17일 신규 유량계를 교체한 이후 우리사업소 공급량이 증가하면서 수정유수율은 97.22%로 자체산정되고 있으며,

- 특히 유량계 교체후 ‘17.7～12월 유수율은 96.54%에 불과한 실정이고,

- 더구나 증산중블록 수계전환을 위한 퇴수량이 최소 20만㎥이상이 소요될 전망이어서 유수율을 더 떨어뜨리는 요인이 되고 있음.

- 따라서, 우리사업소의 2018년 유수율목표는 지난해 7～12월 유수율을 기준으로 96.54%가 초과되지 않도록 요청드립니다.