2020년 옥내급수관 상태(정체수 수질) 검사 실시 안내

1. 깨끗한 수돗물 공급을 위해 협조하여 주시는 고객님께 깊은 감사를 드립니다.

2. 고객님께서 소유 또는 관리하고 있는 건축물은 금년도에 개정된 수도법 제33조 및 동법시행령 제51조에 의거 옥내급수관 상태(정체수 수질)검사 대상건물로서 전문 수질검사 기관에 검사를 의뢰하시고, 그 결과를 우리사업소로 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 검사대상

1) 건축연면적 6만㎡ 이상 : 아파트, 대규모점포, 운수시설, 일반업무시설

2) 건축연면적 5천㎡ 이상

가) 학교(사립학교 신설), 의료시설(신설)

나) 국가 및 지자체에서 설치하는 시설(공공업무시설, 노유자시설, 수련시설, 운동시설, 교정시설, 갱생보호시설, 소년원)

※ 건축물 시설내 주차장 면적제외, 준공연도가 5년 미만인 건물은 검사에서 제외

나. 검사시기 : 준공검사 후 5년이 경과한 날로부터 2년 주기

※ 2016년 준공건물 및 2019년 검사시행 건물은 제외

다. 검사방법 : 건물이 여러 동인 경우, 각 동마다 검사 실시

※ 예) 아파트 : 15개동이면 15개소, 학교 : 본관, 별관, 체육관이 있으면 3개소

라. 수질검사 항목 및 기준 검사방법

항목(7개소)	탁도	수도이온농도	색도	철	납	구리	아연
기준	1NTU이하	5.8~8.5	5도이하	0.3㎎/ℓ이하	0.01㎎/ℓ이하	1㎎/ℓ이하	3㎎/ℓ이하

3. 제출서류(기한) : 옥내급수관상태(정체수 수질)검사 성적서(2020.12.31)

※ 검사대상이 신설(아파트, 사립학교, 의료시설)인 경우 가급적 11.18일까지 검사완료 후 통보해주시기 바랍니다.

4. 제출처 : 동부수도사업소 급수운영과 (우>04744 성동구 고산자로 10길 13)

※ 수질검사 기관에 검사의뢰가 집중될 수 있으므로 수질검사 기간(5~7일)을 감안하여 조속히 완료하시고   일정지켜 통보하여 주시기 바랍니다.

5. 상기검사는 법정사항으로 실시하지 하니할 경우 건물의 소유자 또는 관리자는 수도법 제83조6호의 규정에 의거 불이익 처분(2년이하의 징역 또는 1천만원이하의 벌금등)됨을 알려드리오니 유의하시기 바랍니다.  끝.

2020.  3 .   .

직인생략

동 부 수 도 사 업 소 장