도봉소방서

- 대형화재 및 인명피해 방지를 위한 -

전기자동차 충전시설 안전관리 철저 안내

안내문의

☏ 02)

6981-8052~3

최근 전기차 보급이 확대됨에 따라 전기자동차 충전시설 설치가 증가되고 있어, 전기자동차 화재발생시 대형화재 및 인명피해가 우려됨에 따라, 전기자동차 충전구역 선정시 고려사항 및 안전관리사항을 안내하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

전기자동차 화재발생 현황  (2017년~2022년)              *소방청 자료

연도별	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
발생건수	1건	3건	7건	11건	23건	44건

※ 2023년 상반기 화재발생건수 : 42건

전기자동차 충전구역 설치시 고려사항(권고사항)

전기자동차 충전구역을 지상주차장에 설치 (☞ 적극 권고)

- 단지 내 소방차 접근이 용이한 장소(출입구 부근 등)

- 전기자동차 충전구역과 일반차량 주차구역의 안전거리 확보가능 장소

- 화재진압용 수원 확보(상수도 소화용수설비 등)가 용이한 장소 등

전기자동차 충전구역을 지하주차장에 설치 (☞ 비 권고)

- 지상에서 지하로 내려가는 경사로 주변의 지하주차장

- 기 설치되어 있는 옥내소화전 등 소방시설 이용이 용이한 장소 등

전기자동차 충전시설 설치시 소방안전대책 강구(권고사항)

전기자동차 충전구역마다 소화용 질실소화덮개(보관함 포함)등 비치

기존 소방시설(대형소화기 등) 전기차 충전구역 인근 추가 배치

주차구역 상단에 방출량이 큰 헤드(k factor 115이상) 설치

차량수 3대 이하 단위별로 천장까지 방화벽(3면이상)으로 구획 및 차수판 설치

정기안전검사 확행 및 상시 감시체계(CCTV 등) 구축 등

도봉소방서장

[지하층 전기자동차 주차구역에 대한 소방시설 등 적용기준]

서울특별시 전기자동차 전용주차구역의 화재 예방 및 안전시설 지원에 관한 조례

[시행 2024. 7. 1.] [서울특별시조례 제8936호, 2023. 10. 4., 제정]

제1조(목적) 이 조례는 전기자동차 전용주차구역에 대한 화재를 예방하고 관련 안전시설 지원에 필요한 사항을 규정하여 시민의 안전과 재산을 보호함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "전기자동차"란 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제2조제3호의 전기자동차 및 제5호의 외부충전식하이브리드자동차에 따른 자동차를 말한다.

2. "충전시설"이란 법 시행령 제18조의7제1항에 따른 충전기에 연결된 케이블로 전류를 공급하여 전기자동차의 구동축전지를 충전하는 시설을 말한다.

3. "전용주차구역"이란 법 제11조의2에 따라 설치하는 전기자동차 충전시설을 갖춘 장소를 말한다.

4. "안전시설"이란 전기자동차 전용주차구역에서의 차량 화재 예방 및 안전관리를 위하여 필요한 설비 또는 장비 등을 말한다.

5. "관계인"이란 법 제11조의2에 따른 전기자동차 충전시설 및 전용주차구역 설치 의무자를 말한다.

제3조(시장의 책무) 서울특별시장(이하 "시장"이라 한다)은 전기자동차 전용주차구역에서 발생 가능한 화재로부터 시민의 안전과 재산을 보호하기 위해 필요한 시책을 마련하고 추진하여야 한다.

제4조(화재 예방 및 대응) 시장은 다음 각호의 내용을 포함한 전기자동차 전용주차구역의 화재 예방 및 대응 계획을 수립해야 한다.

1. 충전시설의 현황 및 실태조사

2. 전용주차구역의 화재 예방 및 안전시설 지원 계획

3. 전용주차구역의 화재 진압장비 활용 및 대응 방안

4. 전용주차구역의 화재 예방 홍보 및 교육

5. 그 밖에 전용주차구역의 화재 예방 및 대응을 위하여 필요한 사항

제5조(안전시설 설치 기준) 시장은 전기자동차 전용주차구역에 대한 효과적인 화재 예방 및 대응을 위하여 다음 각 호의 안전시설에 대해 소방기관의 보유기준과 전용주차구역의 설치기준을 마련하여야 한다.

1. 물막이판

2. 질식소화덮개

3. 전용주차구역 및 충전시설 감시 전용 열화상 카메라

4. 충수용 급수설비

5. 상방향 직수장치 등 화재 진압에 적용성이 있는 장비

6. 그 밖에 전기자동차 전용주차구역의 화재 예방 및 대응에 필요하다고 인정되는 시설

제6조(안전시설 지원) ① 시장은 전기자동차 전용주차구역의 관계인이 화재 예방을 위하여 제5조에서 정하는 안전시설을 설치하려는 경우 예산의 범위 내에서 일부 또는 전부를 지원할 수 있다.

② 제1항에 따른 안전시설 지원의 절차, 범위, 대상 등의 세부사항은 시장이 따로 정한다.

③ 제1항에 따라 지원을 받은 관계인은 해당 안전시설을 유지관리하여야 한다.

제7조(관계인에 대한 권고) 시장은 전기자동차 전용주차구역의 효과적인 화재 예방 및 대응을 위해 다음 각호의 사항을 관계인에게 권고할 수 있다.

1. 충전시설의 화재 대응ㆍ방지 기능 탑재

2. 배터리 상태 정보 제공 및 과충전을 방지하는 정보통신 기능이 있는 충전시설의 설치

3. 옥외 또는 외기에 개방된 지상주차장에 충전시설 및 전용주차구역의 설치

4. 충전시설 및 전용주차구역을 지하주차장에 설치하는 경우 주차장 진출입램프 인근 등 외기에 가까운 구역에 설치

5. 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 사항

제8조(협력체계 구축 등) ① 시장은 전기자동차 전용주차구역의 화재 예방 및 대응을 위해 차량 제조사, 충전시설 관리 주체, 유관기관 등과 협력체계를 구축할 수 있다.

② 시장은 이 조례의 원활한 시행을 위하여 필요한 경우 사무의 일부를 외부전문 기관에 위탁할 수 있다.

부칙  <제8936호, 2023.10.4>

이 조례는 2024년 7월 1일부터 시행한다.