뚝도정수센터 배출수처리장 시설용량 부족

배출수처리장이 방류 수질기준 강화로, 처리시설이 부족하여 수질기준 준수가 어려움에 따른 대책 마련이 요구됨

시설현황

구 분	규 격(m)	수 량	총용량(㎥)	발생량(㎥)
				계	정수장	청계천
1차농축조	Φ11.6×H4.0	2지	845	13,520	12,091	1,429
2차농축조	Φ31.0×H4.0	2지	6,035

문 제 점

지속적인 방류수질기준 강화

구 분	2007년 이전	2008~2010년	2011년 이후	비 고
SS기준(ppm)	30	20	10
관계 법령	수질및수생태보전에 관한 법률		하수도법

농축조 용량부족에 따른 체류시간 부족

구 분	용 량	체 류 시 간
		시설기준	운영현황
1차농축조	845㎥	24~48	2.0hr
2차농축조	6,035㎥	24~48	17.5hr

※ 수돗물 생산과정 최종단계에서 한강으로 방류하기전 수질개선을 위하여 침전물을 침강하기 위한 목적의 저장 탱크

농축조 용량이 작아 체류시간 부족으로 방류수내의 불순물을 충분히 침전하지 못하고 배출함에 따른 방류수 수질 기준 준수가 어려움

2030수도정비 기본계획에도 농축조 용량부족에 따른 재건설 건의

- 인근 서울숲 족구장 부지를 확보하여 재건설 추진

- 재건설 까지는 2차농축조 단일로 운영하는 운영방법 개선 건의

’15년 12월 현 시설용량 50만톤 ⟶ 75만톤 증설시 배출수 처리에

큰  문제점 예상됨

대 책

뚝도정수장 배출수 처리계통

농축조 재건설 추진

- 인근 서울숲 족구장 부지를 확보하여 재건설 추진

- 농축조 4개지(Φ35.0m × H4.5m)  6,791백만원

- 대 상 : 성수동 685- 713 총5,516㎡중 2,500㎡ 관리전환 추진(수도용지)

- 재산이전 : ’05년 12.28 총22필지 41,751㎡를 31,809백만원에 뚝도정수센터              에서 서울숲으로  이관

재건설 예시

성수동685-713

서울숲 족구장부지

청계천유지시설