문서번호	시설관리과-1853
결재일자	2014.5.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설관리과장	시설안전부장

노후 특고압 전기시설물

외부전문가 합동점검 및 안전진단 조기 추진

2014. 05

상수도사업본부

(시설관리부)

노후 특고압 가압장 전기시설물

외부전문가 합동점검 및 안전진단 조기 추진

10년 이상 노후 전기시설물의 잦은 고장사고 발생에 대응하여 외부전문가 합동점검 및 안전진단을 추진하여 불량시설을 정비코자 함

Ⅰ		추진배경

□ 노후 가압장 전기시설의 잦은 고장으로 정비 필요성 대두

○ 종암가압장(’04년 설치)의 반복적 고장 발생

- ’13년 2회(4.3일, 8.27일) : 계폐기, 계측기, 특고압지지애자 등 고장

- ’14년 1회(2.13일) : 계기용변압기, 특고압휴즈 소손(절연파괴) 등

○ 방배(배)가압장(’02년 설치) 진공차단기 고장(25분 정전)

- ’14.5.10일 VCB(진공차단기) 노후로 진공 및 절연불량 지락 발생

□ 진도 여객선 침몰 사고 등과 관련한 안전관리 강화

○ 진도여객선 침몰사고(’14.4.16일), 지하철 2호선 추돌사고(’14.5.2일) 등 사회적 대형사고에 대응하여 안전관리 강화 및 경각심 제고 필요

Ⅱ		현황 및 문제점

□ 내용연수(10년) 이상 시설은 부품 노후로 인한 고장 확률이 높음

○ 내용연수 초과 수배전반 현황(’05년도(10년차 준노후) 설치 포함)

설치연도	계	’01년	’02년	’03년	’04년	준노후(’05년설치)
가압장명	7	인수	방배	-	종 암 낙성대	만리, 우면산, 상도

□ 폐쇄 대상 시설 등은 보수를 지양하여 노후 고장 확률 심화

○ 저압화 사업대상(’15년) : 인수, 상도

○ 향후 폐쇄 사업대상 : 만리, 우면산, 종암

Ⅲ		개선대책

□ 1단계 : 외부전문가 합동점검 추진

○ 점검 대상 : 모든 특고압전기시설(6개 사업소 17개 가압장) 및 상수도 연구원

○ 점검 방법 : 외부전문가 + 본부 순회점검팀 + 사업소 기전팀(전기안전 관리자 등) 합동으로 육안 및 열화상 점검

○ 점검반원

점검대상	조별	외부전문가	본부 점검반		점검대상시설
			소속	성명
가압장 및 기타시설	1	양기석	시설관리과	주광복, 류홍규	전기담당 및 전기안전관리자
	2	박병수	시설관리과	주광복, 류홍규

○ 점검 기간 : ’14.5.27(화) ~ ’14.6.5(목)

일정	5.27(화)	5.28(수)	5.29(목)	5.30(금)	6.2(월)	6.3(화)	6.5(목)
조별	1조	1조	1조	1조	2조	2조	2조
사업소명	동부 북부	남부	강남	본부	중부	서부	서부
가압장명	대현산 미아	노량진 낙성대 상 도	삼 성 우면산 방 배	상수도 연구원	보광 북악 인수	종암 증산 북악터널	만리 백련 불광터널

□ 2단계 : 외부전문업체에 의한 정밀안전진단 조기 추진

○ 점검 기간 : ’14.5.29(목) ~ ’14.6.13(금)

사업소	점검대상	점검일정	안전진단업체	비고
중부	인수, 종암	6/9 ~ 6/10	㈜동양티피티	외부전문업체 점검 기완료 (4/2~4/3)
서부	만리	6/9 ~ 6/10	㈜동양티피티
남부	낙성대, 상도	6/11, 6/13	한국전기안전공사
강남	우면산, 방배	5/29, 6/12	한국전기안전공사

○ 점검 대상 : 10년 이상 특고압 가압장(6개 사업소 7개 가압장)

가압장 명		수전용량 (kW)	펌 프 사용전압	변압기 대 수	수배전반 면 수	비 고
계		7개소
중부	인 수	400	440V	3	20	2015저압
	종 암	500	3.3kV	3	9	존치미확정
서부	만 리	750	3.3kV	4	19	향후 폐쇄
남부	낙성대	1,500	6.6kV	4	20
	상 도	400	380V	2	18	2015저압
강남	우면산	4,000	3.3kV	4	29	향후 폐쇄
	방 배	2,000	6.6kV	4	26

○ 점검 내용 : VCB 진공도 측정 등 사고관련 내용

점검항목	점검장비	점검내용
변압기	적외선열화상진단장비 절연유가스분석기 절연유내압시험기 초음파코로나탐지기	- 내부열화 이상발열 상태 - 유중가스 성분 분석 - 절연유 내압 기준치 미 여부 측정 - 기기 및 선로 연결부분 이상 음 발견
차단기	차단기 차단기동작시험기 VCB시험기	- 투입시 극간 접촉저항 측정 등 - 차단기 진공도 측정
보호장치	종합계전기시험기	- 동작특성 시험
전력계통	전원품질분석계	- 부하율 및 최대전력, 고조파 분석 등
절연 및 접지	디지털멀티메타	- 절연 및 접지저항 측정

Ⅳ		행정사항

□ 상기 일정과 같이 사업소별 전기안전진단 요청점검 추진

□ 점검결과 불량부품 등이 지적되면 즉시 교체 및 정비 추진

○ 사업소별 단가계약 업체 활용. 끝.