고려대학교 서울캠퍼스 교육연구시설 증축사업

환경보전방안검토서 검토의견

□ 수질

- (170, 213p) 기정과 비교하여 최첨단융복합의학센터 및 건축사회환경종합실험동의 우수유출량이 각각 0.901, 0.064 ㎥/sec 증가하는 것으로 확인됨. 우수유출 저감시설로 인해 필요대책량이 설계대책량을 만족하고 있으나, 금회 사업계획 변경으로 인해 최종 우수발생량이 증가하는 것은 물순환 건전성 유지 측면에서 바람직하지 않음. 따라서 최종 우수유출량이 기정보다 증가하는지 여부를 명확히 확인하고, 증가시에는 추가저감 대책을 강구하는 것이 바람직함

- (171p) 기정보다 오수발생량이 2배 이상 증가하고 우수발생량도 증가할 것으로 예상되는바, 우수 및 오수관로의 적정 통수능을 다시 확인하는 것이 바람직함(예, 부지경계로부터 약 500m 이내 우·오수관로, 부지경계에서 차집관거에 이르는 관로 등)

- (198p) 빗물저류조를 지하 6층으로 설치할 예정이나, 유지관리의 용이성과 경제성을 고려하여 최대한 지상과 가깝게 설치하는 것을 권장함

- 사후환경영향조사계획

· 공사 중 침사지 유출수의 부유물질 농도 목표 수질기준을 설정하는 것이 필요함

· 폐수의 적정처리 여부를 확인하기 위한 수질조사 항목을 명시하는 것이 필요함

· 빗물이용시설 및 투수포장 유지관리 이외에도 침투시설의 관리계획을 추가하는 것이 필요함

□ 온실가스

- (117p) 최첨단융복합의학센터는 지열이 98.3% 건축사회환경종합실험동은 태양광이 96.8%로 단일 신재생 에너지원에 대한 의존도가 지나치게 높음, 시설 보수 등 가용할 수 없는 비상상황에 대처하기 어려울 것으로 판단되므로 기타 설비 시설 확충이나 가동률 제고로 에너지 생산량을 높일 필요가 있음

□ 소음진동

- (505p) 사후환경영향조사 주기 관련하여 공사시 분기 1회로 명기되어 있으나, 병원과 학교 시설 내에 위치한 현장이므로 1회/월 이상으로 조사주기 변경을 권장함

- 발파시 1회/월(발파기간 동안 실시) 로 명기되어 있으나, 발파로 인한 소음 피해는 단시간에 매우 강하게 발생하므로, 발파기간동안 지속적 조사가 필요함