□ 블록별 상수도 인입급수관 분기구경 결정

번 호	블록명	분기관경(mm)		분기결정 구경
		LH 설계	서울특별시 수도조례 기준
1	C1-3	50	150	200
2	C1-6	80	100	150
3	C1-7(1)	50	50	50
4	교1	50	65	80
5	근생3	-	30	50
6	문화1	50	80	80
7	복지4	25	50	50
8	종4	25	40	50
9	학4	50	80	80

※ 건축허가협의시 C1-3 블록 가정용 D=150mm, 영업용 D=80mm 설치 예정으로 D=200mm 인입

※ 건축허가협의시 C1-6 블록 가정용 D=100mm, 영업용 D=80mm 설치 예정으로 D=150mm 인입

※ 서울시에서는 D=65mm, D=125mm 구경을 사용하지 않아 D=80mm, D=150mm로 시공

※ 구경 D=50mm이하 인입관은 건축허가사항(스프링쿨러설치등)이 확정되지 않아 D=50mm로 시공

※ 기시공분도 건축허가사항과 상이할시 건축주와 협의하여 적정구경 시공