붙임2		녹조 대응 정수장 준비실태 사전 점검표

1. 정수장 현황

정 수 장 명	뚝도아리수정수센터
소 재 지	서울시 성동구 왕십리로 27(Tel : 02)3146-5541)
시설용량(㎥/일)	70만㎥/일	취 수 원	자양/강북
선택취수 가능 여부 (취수방법)	가능 (자양 또는 강북)	고도처리공정 도입 여부 (공정명)	도입 (후오존+입상활성탄)

2. 점검내용

구 분	점검 항목	점검 결과
		우수	양호	미흡	비 고
비상대응체계 구축 적정성	① 유관기관 연락망 정비 유무 * 정비 : 우수, 미정비 : 미흡	○
	② 비상대응반 구성 유무 * 구성 : 우수, 미구성 : 미흡	○
설비 운영관리 적정성	① 설비 정상 작동 여부 * 정상 작동 : 우수 * 원활히 작동 않되거나 고장 : 미흡	○
	- 염소 설비	○
	- 오존 설비	○
	- 분말활성탄 설비	○
	② 정수약품 최대 투입율(㎎/L) * 자료 있음 : 우수, 자료 없음 : 미흡	○
	- 염소(전/중)	○
	- 오존(전/후)	○
	- 분말활성탄	○
	③ 분말활성탄 비축량			○
	- 보유일수(최대 투입율 기준) * 30 ppm 기준으로 작성	1일
	- 보유일수(평균 투입율 기준) * 10 ppm 기준으로 작성	3일
	- 비축량 적정 여부 * 평균 투입율 기준 30일분 이상 : 우수 * 평균 투입율 기준 10일분 이상 : 양호 * 평균 투입율 기준 10일분 미만 : 미흡

3. 특기사항

없 음

4. 점검자 의견

○ 여름철 가뭄 및 장마 기간 중 수시로 급변하는 원수 수질에 따른 고탁도 또는

맛,냄새 물질 유입에 따른 정수처리 강화를 위하여 여름철 수질관리 대책 수립을 통하      여 유관기관 연락망 정비 및 수질관리 비상대응반 구축(정수과-3547, 2019.5.22.)

○ 염소 및 오존설비는 일상점검 및 월간점검을 통하여 수시로 이상 유무를 확인      하여 건강하고 안전한 수돗물 생산에 만전을 다하고 있음

2019 .   5  .   31  .

점검자  소속  정수과       직급    공업6    성명  정갑평     인

소속   정수과       직급 전문관 다   성명  윤좌헌     인

점검표 사본 수령자  직책       성명         (인)(우편발송일 :    )