붙임		녹조 대응 사전 준비 실태 자체 점검표

1. 정수장 현황

정 수 장 명	뚝도아리수정수센터
소 재 지	서울시 성동구 왕십리로 27 (Tel : 3146-5584 )
시설용량(㎥/일)	700,000(㎥/일)	취 수 원	자양/강북
선택취수 가능 여부 (취수방법)	가능 (자양 또는 강북)	고도처리공정 도입 여부 (공정명)	고도처리 도입 (후오존+입상활성탄)

2. 점검내용

구 분	점검 항목	점검 결과
		우수	양호	미흡	비 고
비상대응체계 구축 적정성	① 유관기관 연락망 정비 유무 * 정비 : 우수, 미정비 : 미흡	○
	② 비상대응반 구성 유무 * 구성 : 우수, 미구성 : 미흡	○
설비 운영관리 적정성	① 설비 정상 작동 여부 * 정상 작동 : 우수 * 원활히 작동 않되거나 고장 : 미흡	○
	- 염소 설비	○
	- 오존 설비	○
	- 이산화탄소 설비	○
	② 정수약품 최대 투입율(㎎/L) * 자료 있음 : 우수, 자료 없음 : 미흡	○
	- 염소(전/중)	○
	- 오존(전/후)	○
	- 이산화탄소	○
	③ 비상설비(분말활성탄)	○
	- 투입방식	싸이로/호퍼식			싸이로
	- 저장용량	180톤			(60톤×3기)
	- 재고량	11.8톤			5ppm 약 30분간 실투입 ※ 호퍼식 방식은 유사시 투입가능토록 유지
	- 정상 작동 여부		○

3. 비상설비(분말활성탄) 시운전 증빙 사진(호퍼식은 투입기 정비사진)

사일로 투입구 점검	분말활성탄 조작반 점검 및 시운전

분말활성탄 투입 전(착수정 원수)		분말활성탄 투입 후(착수정 원수)

4. 특기사항

- 없 음

5. 점검자 의견

○ 여름철 장마 또는 폭염 등의 환경영향으로 급변하는 원수 수질에 대응하여 철저한 정수처리와 녹조        발생에 따른 맛․냄새물질 관리를 위한 여름철 수질관리 자체 대책을 수립하고 유관기관 연락망 정비        및 수질관리 비상대응반을 구축하여 시행하고 있음(정수과-4613, 2020.5.26.)

○ 고압가스(염소, 산소, 이산화탄소) 및 오존설비는 매일 일상(안전)점검을 실시하여 이상유무를 확인       하여 정수처리 설비 운영에 차질이 없도록 철저를 기하고 있음.

2020 .    07.   13.

점검자  소속     정수과    직급  공업7급     성명   장 주 혁    인

소속     정수과    직급   전문관     성명   윤 좌 헌    인