붙임		녹조 대응 사전 준비 실태 자체 점검표

1. 정수장 현황

정 수 장 명	뚝도아리수정수센터
소 재 지	서울특별시 성동구 왕십리로 27 (Tel :02) 3146-5541)
시설용량(㎥/일)	70만㎥/일	취 수 원	자양, 강북
선택취수 가능 여부 (취수방법)	가능 (자양, 강북)	고도처리공정 도입 여부 (공정명)	도입 (후오존-입상활성탄)

2. 점검내용

구 분	점검 항목	점검 결과
		우수	양호	미흡	비 고
비상대응체계 구축 적정성	① 유관기관 연락망 정비 유무 * 정비 : 우수, 미정비 : 미흡	○
	② 비상대응반 구성 유무 * 구성 : 우수, 미구성 : 미흡	○
설비 운영관리 적정성	① 설비 정상 작동 여부 * 정상 작동 : 우수 * 원활히 작동 않되거나 고장 : 미흡	○
	- 염소 설비	○
	- 오존 설비	○
	- 이산화탄소 설비	○
	② 정수약품 최대 투입율(㎎/L) * 자료 있음 : 우수, 자료 없음 : 미흡	○
	- 염소(전/중)	○
	- 오존(전/후)	○
	- 이산화탄소	○
	③ 비상설비(분말활성탄)			○
	- 투입방식	싸이로
	- 저장용량	750톤			(250㎥×3기)
	- 재고량	12.6톤			5ppm 약 30분간 실투입 ※ 호퍼식 방식은 유사시 투입가능토록 유지
	- 정상 작동 여부			○

3. 비상설비(분말활성탄) 시운전 증빙 사진(호퍼식은 투입기 정비사진)

4. 특기사항

- 없음

5. 점검자 의견

고도정수처리 시설(오존+입상활성탄) 도입으로 장기간 운휴 중인 분말활성탄      투입(싸이로)설비 점검결과, 현 상태로는 정상 운전이 불가능한 상태로 아래사항    에 대하여 최소한의 보수 조치가 필요함.

1) 점검일자 :6. 12(화) 15:00 ～ 17:00

2) 점검자

구분	점검자
정수과	정갑평, 최병일, 이준호, 곽용찬, 김갑환, 노성제
정수시설과	이극희
보수업체	두정언((주)디케이앰엔에이)

3) 검검결과

- 1호기  : 활성탄피드 장치, 출구밸브 작동 불능, 인젝터 및 배관 부분 보수

- 2호기  : 희석수 입구밸브 작동 불능, 희석수 노후 펌프 및 배관부속 부식

4) 수리 소요예산 : 약 1,500만원×2대 = 약 3,000만원

2018 .     06 .   15  .

점검자  소속  정수과      직급  공업6       성명 정갑평      인

소속  시설과      직급  공업6       성명 이극희      인