취․정수장 녹조 대비 정수처리대책

Ⅰ		추진배경 및 현황

○ (추진배경) 최근 강우량이 줄고 고온현상이 지속되고 있어 상수원 조류발생 증가에 대비 정수장 이‧취미물질 적극 관리 필요

- 녹조 발생 시 독성물질(마이크로시스틴) 및 냄새물질(지오스민, 2-MIB)로 인한 민원 발생 우려

○ (현황) 한강 등 주요수계 녹조발생에 의한 수중 독성물질 제거 및 냄새민원 저감 등을 위해 지방정수장 고도화 추진

※ 녹조발생 수계 지방정수장 78개소 중 44개소에서 고도정수처리시설 운영 또는 설치 중(한강 22, 낙동강 18, 금강 4)

<녹조발생 수계별 지방정수장 고도처리시설 도입현황>

구 분	계	한강	낙동강	금강	섬진강
계	78	37	21	15	5
운영중	25	7	17	1	-
설치중	19	15	1	3	-
미설치	34	15	3	11	5

Ⅱ		그간 조치사항

○ 정수장 조류(藻類) 대응 가이드라인 마련(‘12. 3월)

- 정수처리 공정별 조치요령, 조류 종류별 제거방법 등 제시

○ 4대강 수계 고도처리시설 미설치 정수장 중심 현장점검(‘14. 4월)

○ 취․정수장 녹조 유입 대응 모의훈련(‘14. 4월, 팔당 덕소정수장)

- 4대강 수계 고도처리 미설치 지자체 등 유관기관 100여명 참석

○ 전국 취·정수장에 녹조 등 조류 유입 대응 비상체계 점검 시달(‘14. 5월)

- 분말활성탄(20일 이상 분량) 및 약품 비치, 이․취미 처리대책 등

Ⅲ		정수처리 현황

◇ ‘14.7.30 현재, 수계별 정수처리에 문제가 없는 것으로 파악

- (낙동강 수계) 원수수질은 다소 높지만(지오스민 최고 304ng/L) 대부분 고도처리시설을 운영 중

- (한강, 금강 수계) 원수수질이 아직까지는 양호(지오스민 최고 44.0ng/L)하여 권고기준 이내로 처리

○ (녹조 발생현황) 낙동강 중류(칠곡보, 달성보) 유해 남조류 대량 발생, 금강은 일시 소강 후 다시 증가, 한강․영산강 등은 미미한 수준

○ (정수처리 현황) 고도처리시설 정수장은 대부분 이‧취미 물질이 불검출 또는 소량 검출, 고도 미설치 정수장은 권고기준 이내로 처리

※ (권고기준) 냄새물질 20ng/L, 독성물질 1㎍/L

Ⅳ		향후 조치계획

○ 조류발생, 수질사고 등에 대비한 특별기술지원(‘14. 7월~ )

- 전문기관(한국수자원공사, 한국환경공단 등) 합동 기술지원단 운영

※ (창원 칠서정수장 기술지원, ‘14.7.16) 고도정수처리시설의 운영미숙에 대하여 기술지원, 일부 노후시설 개선 조치(지오스민 정수 15 → 4 ng/L)

○ 수질관리 검사를 강화하고, 검사결과는 실시간으로 공유

- (검사주기) 녹조 발생 시기(6~10월)에 검사 주기 단축(월 1회 → 주 1회)

- (검사항목) 원수 클로로필-a를 추가하여 5개 항목, 정수는 2개 항목

※ 원수(수온, pH, 클로로필-a, 지오스민, 2-MIB), 정수(지오스민, 2-MIB)

- (대상 정수장) 녹조발생 수계 78개 지방정수장에 대하여 실시

※ 다만, 강변여과수와 복류수를 취수원으로 하는 10개 지방정수장은 제외

- (자료 공유) 국가상수도정보시스템에 별도의 배너를 운영(자료 입력)

○ 정수장별 조류장애물질 처리실태 조사(‘14.7~8월, 국립환경과학원)

- 원수 특성(수계)별 조류장애물질 제거특성 실험을 통해 최대 허용 유입농도 파악 등 정수장 조류 대응 가이드라인 개선(안) 마련