안전점검 체크리스트[관광숙박업(호텔업)]

■ 화재안전분야 점검 체크리스트
구분1	구분2	점검기준	점검결과	지적사항	조치사항
1) 소화 설비	(1) 소화기	객실마다 설치	적정
		보행거리 20m 마다 설치(대형은 30m 마다)	부적정
		높이 1.5m 이하에 설치
		잘 보이는 곳에 설치(숨겨놓지 말것)
		위치표시판 및 사용법 부착
		압력계가 초록색 정상범위 안에 있는지 확인
		거꾸로 들어서 약제 흐르는 소리 확인
	(2) 옥내소화전	4층이상 숙박시설 설치 의무
		안내표지판 확인
		사용법 부착여부 확인
		소방호스 아코디언식 수납 확인
		소화전 표시등 점등 확인
		주변 장애물 확인
1) 소화 설비	(3) 스프링클러	11층 이상 설치 의무
		헤드 손상여부 확인
		헤드 살수 장애물 확인(반경 60cm이상 공간확보)
	(4) 상업용 자동확산 소화장치	호텔 주방 설치 의무
		조리대 등 소화가 용이한 곳에 설치 여부 확인
		압력계가 초록색 정상범위 안에 있는지 확인
2) 경보 설비	(1) 연기 감지기	숙박시설 객실, 복도에 설치
		연기감지기 테스터로 작동확인
		벽에서 0.6m이상 떨어진 천장에 설치
	(2) 발신기	층마다 설치
		객실에서 25m이내 거리
		0.8~1.5m 높이에 설치
		표시등 점등 여부 확인
		안내 표시판 확인
		누름 버튼 손상여부 확인
	(3) 음향장치	모든 층마다 설치
		감지기 작동에 따른 명동
		정기적으로 작동 확인
	(4) 자동화재 탐지설비 수신기	상시 근무장소에 설치
		모든 스위치를 정상위치로 놓기
		경계구역 일람도 비치
	(5) 시각 경보기	복도, 통로, 청각장애인용 객실에 설치
		바닥에서 2~2.5m 높이에 설치
2) 경보 설비	(6) 가스 누설 경보기	LNG는 천장에서 30cm 아래 설치
		LPG는 바닥에서 30cm 위로 설치
	(7) 단독경보형 감지기	각 실마다 설치
		천장에 설치
		감지기 보호캡 제거
		정기적으로 건전지 교환
3) 피난 설비	(1) 완강기	객실마다 설치(간이 완강기는 2개 이상)
		로프 길이 확인(1층당 약 3m)
		안내 표지판 부착 확인
		완강기 지지대 견고성 확인
		비상용 망치 확인
		비상시 탈출 방해요소 확인
	(2) 휴대용 비상조명등	객실마다 설치
		분리시 작동여부 확인
		배터리 정기적 교환
	(3) 비상조명등	지하포함 5개층이상 건물
		거실,복도,계단에 설치
		비상전원 확인(비상시 20분이상 작동 필요)
		점등스위치로 점등여부 확인
	(4) 인명구조 기구	7층이상 관광호텔에 설치
		방열복,인공소생기,공기호흡기 2개 이상
		안내 표지판 및 사용법 부착
		화재시 쉽게 반출이 가능한 지 확인
3) 피난 설비	(5) 유도등	피난에 적절한 위치 확인
		올바른 피난 방향 확인
		상시 점등여부 확인
		장애물 확인
	(6) 피난계단 및 방화문	방화문 닫힘 상태 확인
		피난계단 내 장애물 확인
		비상문 폐쇄 또는 잠금 금지
		옥상출입문 또는 비상문의 자동잠금장치 확인
	(7) 피난 안내도	피난 안내도 부착
		피난동선 표시 확인
	(8) 방염	가구,벽지,커튼 등 방염 성능 확인
		침구류 방염 처리 제품 사용 권고
		방염성능검사 합격마크 확인
		세탁 가능여부 확인

2021년  0월  00일

점검자: (소속)                  (직급)          (성명)

확인자: (소속)                  (직급)          (성명)