정수장 배출수공정 기술진단 용역

과 업 내 용 서

2023. 2.

서  울  특  별  시

(상수도사업본부)

목       차

제 1 장  일 반 사 항

1. 과업의 명칭	1

2. 과업의 목적	1

3. 과업의 개요	1

4. 주요업무의 사전 승인	3

5. 과업수행 및 공정보고	3

6. 용역감독 등	5

7. 계약상대자의 책임	6

8. 자문 및 결과의 반영	6

9. 보안 및 비밀유지	7

10. 과업내용 변경	7

11. 용역수행자의 교체	8

12. 용어의 해석	9

13 성과품의 품질관리	9

14. 손해배상	9

15. 발주기관의 제공자료	9

16. 적용기준 및 시방서	10

17. 준수사항 등 고려할 사항	10

제 2 장  안전·보건확보 의무사항 이행 특별사항

1. 과업 지시방법	11

2. 과업수행 범위	11

제 3 장  과업성과품 제출

1. 과업성과품 제출	13

2. 과업의 기간	14

제 1 장  일 반 사 항

1. 과업의 명칭

본 과업의 명칭은 『정수장 배출수공정 기술진단 용역』이라 한다. 본 과업에서는 편의상 서울특별시 상수도사업본부를 “발주기관”이라 하고, 용역사를 “계약상대자”라 한다.

2. 과업의 목적

본 과업은 수도법 제74조(수도시설에 대한 기술진단 등)에 의거 과업대상 정수장에 대한 배출수공정 기능진단 및 기능저하 요인 분석, 진단결과에 따른 개선방안 제시 등을 통해 맑은 수돗물 공급에 만전을 기하기 위하여 실시한다.

3. 과업의 개요

가. 대상정수센터: 영등포 정수센터(표준처리 60만톤/일, 고도처리 45만톤/일)

나. 진단대상 시설현황(배출수공정)

구 분	정수장	지수	규 격(m)	비 고
배출수지	1정수장	6	B21.0 × L8.0 × H4.4 × 2지	여과지
			B11.0 × L22.0 × H4.3 × 2지 B11.0 × L11.5 × H2.5 × 2지	활성탄흡착지
	2정수장	2	B10.0 × L31.0 × H4.0 × 2지	여과지 활성탄흡착지
배슬러지지		2	B9.0 × L21.0 × H4.0 × 2지
1차농축조		2	D27.5 × H4.0 × 2지
2차농축조		2	D16.0 × H4.0 × 2지

배출수지 처리계통도

다. 과업의 범위

1) 배출수공정 시설 및 운영관리의 현황조사

2) 배출수공정 기능진단 및 기능 저하요인 분석

3) 진단 결과에 따른 개선방안 제시

< 주요 진단항목 >

진단항목	진 단 방 법
설계탁도	- 정수장 설계시 적용한 설계탁도 및 SS/NTU비를 운영데이터와 비교한다. 운영데이터는 최근 5년간 자료를 사용한다.
물질수지 산정	- 최근 5년간 데이터 기준 정수장 물질수지를 작성하고 정수장 설계시 물질수지와 비교하여 설계 적정성을 진단한다
고탁도 발현특성	- 과거 연도별 고탁도(95%확률탁도 초과 등) 지속일수, 고탁도 농도, 고탁수 유입 패턴 등 분석하여 고탁도 유입기간에 대한 운영방안을 진단한다.
배슬러지지	- MassBalance에서 산정한 고형물량 및 슬러지량을 적용하여 설계와 운영이 상수도설계기준 등 관련기준 대비 적정한지 진단한다. - 슬러지 계면・함수율・펌프용량 및 수집기가동 등 현황을 조사하고 적정 슬러지 배출인자를 도출한다.
배출수지	- 역세척 현황, 역세척수 수질, 슬러지함수율 등 현황을 조사하여 설계/운영이 상수도설계기준 등 관련기준 대비 적정한지 진단한다.
농축조	- 고형물 부하를 분석하여 설계와 운영이 상수도설계기준 등 관련기준 대비 적정한지 진단한다. - 과거 운영현황을 조사하여 고탁도유입 및 겨울철 농축효율 저하 발생 등 현안이 있을 경우 대응방안을 제시한다. - 슬러지 계면・함수율・펌프용량 및 수집기가동 등 현황을 조사하고 적정 슬러지 배출인자를 도출한다.
방류수 수질관리	- 폐수배출시설 신고/허가에 따른 관련기준을 파악하고, 과거 5년간 방류수 TMS 데이터 또는 자체 검사결과를 검토하여 법정수질기준을 안정적으로 만족했는지 진단하고, 필요시 개선방안을 제시한다.

라. 과업수행 지침

1) 수도법 제74조(수도시설에 대한 기술진단 등) 및 같은법 시행규칙 제27조(수도시설에 대한 기술진단의 구분)와 제28조(정수장에 대한 기술진단의 구분 등) 중 전문 기술진단을 수행하는 것으로 한다.

2) 과업수행 내역은「정수장 운영·관리 업무지침(2020.12. 환경부)」붙임 7 “기술진단 결과평가 세부항목 해설”의 각 항목별 주요 진단방법과 정수장 기술진단 매뉴얼(2021.4. 환경부)에 따라 수행한다.

마. 과업기간

1) 본 과업의 기간은 착수일로부터 4개월(공휴일 포함)로 한다.

2) 다음의 경우에는 발주기관에게 서면으로 계약기간의 변경을 청구하여야 한다.

① 관계기관의 협의 및 검토가 관계기관의 사유로 지연되었을 때

② 민원발생에 의해 과업수행이 지연 또는 불가능할 때

③ 천재지변, 전쟁, 내란 등 불가항력적인 사태의 발생으로 업무수행이 불가능할 때

4. 주요업무의 사전승인

가. 계약상대자는 다음 사항에 대해서는 사전에 발주기관과 협의를 하여 과업을 수행하여야 한다.

1) 과업수행계획서 및 착수신고서의 내용변경

2) 주요 과업 내용 및 방침의 설정 또는 변경

3) 관계기관과의 협의사항

4) 용역 수행자의 교체

5) 설계기준의 설정 또는 변경

6) 하도급 사항

7) 기타 발주기관의 지시나 계약상대자의 판단에 따라 승인 받아야 할 사항

5. 과업수행 및 공정보고

가. 과업수행방법

1) 계약상대자는 과업내용서와 관계법령 및 모든 규정 등에 따라 성실하게 과업을 수행하여야 한다.

2) 용역수행 처리절차는 본 과업내용서에 따르고, 과업내용서에 명시하지 않은 사항에 대해서는 발주기관과 협의하여 처리함으로써 내실 있는 검토가 되도록 하여야 한다.

나. 착수신고서 및 기타 제출서류

계약상대자는 계약일로부터 7일 이내에 과업수행계획서 및 다음 각 호에서 정한 서류를 포함한 착수신고서를 발주기관에 제출하여 승인을 받아야 한다.

1) 착수 신고서

① 기술용역 예정공정표

② 책임기술인 선임계(이력서, 기술자격증 사본 첨부) 및 필요시 분야별 책임기술인 및 참여기술인 선임계 등

③ 계약내역서

④ 건설기술용역 실적관리 시스템의 정보입력 결과(舊 위탁관리기관의 계약현황 필증)

⑤ 기타 용역수행에 필요한 사항

2) 과업수행계획서

① 세부공정계획서(분야별 세부공정계획 및 업무 흐름도 포함)

② 분야별 참여기술자 투입계획 및 작업계획서

③ 과업의 단계별 성과품 제출계획서

④ 과업수행조직 및 인력 투입계획서

⑤ 건설기술 경력사항 확인서

⑥ 참여기술자 인적사항, 참여하고 있는 과업내용 및 예상기간

⑦ 참여기술자의 보안대책 및 보안각서

⑧ 수도법 시행령 65조의2[별표3의3] 및 동법 시행규칙 제31조[별표8]에 따른 장비와 기술인력 보유 서약서

⑨ 공동수급 상호간 과업분할 협의서(공동수급일 경우)

3) 참여기술자 경력증명서

① 내국 기술자인 경우는 기술자 자격수첩 사본 및 건설기술인협회 경력증명서

② 외국기술자인 경우는 졸업증명서, 경력확인서 등 학력, 경력사항을 확인할 수 있는 서류

4) 계약상대자는 건설기술진흥법 제30조에 따라 건설기술용역 실적관리시스템에 해당 용역의 정보를 입력하고, 동법 시행규칙 제27조(별지27호 및 28호 서식)에 의거 설계 등 용역업자의 현황 통보 및 관리를 위한 자료(전산파일)를 발주기관에 제출한다.

5) 기타 계약담당공무원 또는 법령이나 용역과업에서 제출하도록 한 사항

다. 업무협의 및 공정보고

1) 계약상대자는 다음 주요 공정에 대해서는 발주기관과 사전 업무협의를 하여야 하며, 보고자료는 발주기관에게 사전 제출하여 검토를 받아야 한다.

① 착수신고서 제출시

② 조사 및 자료수집 완료시

③ 착수보고, 중간보고, 최종보고 시

④ 자문회의시

⑤ 성과품 작성 시

⑥ 월간공정보고 시

⑦ 준공 시

⑧ 기타 발주기관의 요청이 있는 경우

2) 상기 협의를 포함하여 과업수행 기간 중 발주기관과 계약상대자는 월1회 이상의 업무 협의를 갖는다.

※ 용역 시행과정에서 담당공무원 및 용역 참여기술자간 합동회의를 주기적으로 시행

3) 계약상대자는 과업수행계획서의 예정공정표를 기준으로 월간공정보고서(책임기술인 명의)를 매월 말일을 기준으로 작성하여 다음달 5일 까지 발주자에게 보고하여야 한다.

① 과업 추진내용 및 공정현황

② 관련부서 업무협의 등 추진사항

③ 업무관련회의 및 발주기관 지시사항 처리결과(승인사항 포함)

④ 과업수행상 중요 문제점 및 대책

⑤ 참여기술자 현황

⑥ 다음달 과업수행 계획

5) 과업착수와 동시에 작업일지를 작성하여 과업수행 완료시 제출하여야 하며 작업일지 양식은 건설기술개발 및 관리 등에 관한 운영규정에 따른다.

6. 용역감독 등

가. 용역감독

용역감독자는 이 과업을 시행함에 있어 수시로 계약상대자에 대하여 다음의 계약관련 업무내용을 확인․감독할 권한을 가지며, 계약상대자는 이에 적극 협조하여야 한다.

1) 기술인력 동원 현황

2) 용역단계별 과업추진 내용 및 공정현황

3) 기타 확인에 필요한 사항

나. 용역점검

발주기관은 품질 확인 및 원활한 용역업무 수행을 위해 계약상대자에 대한 정기 또는 수시점검을 실시할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 계약상대자는 용역감독자와 협의하여 지적사항을 시정하여야 한다.

7. 계약상대자의 책임

가. 계약상대자의 책임범위

계약상대자는 발주기관 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도, 계약상대자의 잘못으로 인한 과오나 오류 등으로 과업 수행상 발생한 모든 하자에 대하여 계약상대자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 계약상대자는 용역준공 후에도 이러한 사항에 대한 발주기관의 수정․보완 요구가 있을 때에는 계약상대자 부담으로 시정․조치하여야 한다.

나. 문서의 기록비치

계약상대자는 과업 수행 중에 관계기관과의 협의사항, 발주기관의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요내용을 문서로 작성․비치하여야 하며, 발주기관의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

다. 안전관리의 의무

계약상대자는 관계법규에 따라 안전수칙을 준수하는 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자의(하도급자 포함) 과실이나 부주의 등으로 인하여 발생하는 모든 사항의 사고 및 손해에 대하여 책임을 진다.

라. 법률준수의 의무

계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 관계 법률의 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 진다.

8. 자문 및 결과의 반영

가. 기술자문 결과의 반영

본 과업수행기간 중 발주기관은 필요시 본 과업의 검토회의를 할 수 있으며 이에 필요한 자료는 계약상대자가 성실히 준비하여 참석하여야 한다.

나. 기술진단 평가결과의 반영

계약상대자는 수도법 제74조의2에 따른 기술진단 평가 결과, 보완사항 발생시에는 준공이 되었더라도 조치하여야 한다.

9. 보안 및 비밀유지

가. 보안관계 법규의 준수

계약상대자는 정부 또는 발주기관에게 필요한 보안관계 법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 불이행으로 인한 모든 책임은 계약상대자가 진다.

나. 과업성과품 발간시 유의사항

계약상대자는 과업성과물을 발주기관과 협의하여 내용의 중요도에 따라 대외비로 분류·관리하여야 하고 대외비로 분류되는 자료의 발간시는 발주기관과 협의하여 발간한다.

다. 보안관리의 책임

1) 계약상대자는 관계법규에 의해 보안관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대해서 책임을 져야한다.

2) 계약상대자는 본 과업수행 중 종사자의 교체가 있을 시는 인수․인계 및 보안교육을 철저히 하여 자료의 외부유출을 방지하고 이의 불이행으로 인한 책임을 져야한다.

3) 계약상대자는 과업수행 중 발주기관으로부터 제공받은 모든 자료는 본 과업수행을 위한 목적 외에는 사용을 금하며, 과업 수행 후 모든 자료를 발주기관에게 반납 하여야한다

10. 과업내용 변경

가. 과업 내용 변경사항이 발생하였을 경우, 발주기관은 “지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준 제14장 용역계약 일반조건”에 따른다.

나. 계약상대자는 용역수행 중에 주요 과업내용에 대한 변경 없이 경미한 변경사항이 발생한 경우에는 변경사항 등에 대한 타당성 여부를 면밀히 검토하여 타당한 경우, 변경으로 인한 전체 용역비의 증감이 균형을 이루는 범위 내에서 용역감독원의 지시를 받아 우선 과업 변경하여야 한다.

다. 다만, 주요 과업의 변경이 필요한 경우에는 그 사유와 의견을 첨부하여 발주기관의 장에게 서면 보고하여 승인을 얻은 후 변경하여야 하며, 설계변경에 필요한 내역서 등 관련 자료를 발주기관에게 제출하여야 한다.

라. 계약상대자는 다음 항목에 해당하는 때에는 발주기관과 협의하여 변경을 요구할 수 있다.

1) 과업업무량 조정으로 참여기술자의 증감이나 등급변경이 있을 때

2) 계약내용에 따른 이행수량에 의한 정산 변경시

3) 민원발생에 의해 과업수행이 지연 또는 불가능할 때

4) 천재지변, 전쟁, 내란 등 불가항력 사태의 발생으로 업무수행이 불가능할 때

5) 관계기관과의 협의, 발주기관의 계획이 변경된 때

6) 기타 과업변경이 필요하다고 발주기관이 인정하는 경우

11. 용역수행자의 교체

가. 과업에 참여하는 기술인은 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 발주기관은 용역에 참여하는 건설기술자 등이 다음 각 호의 1에 해당하여 과업의 적정한 수행에 부적격하다고 판단하는 경우, 그 교체를 요구할 수 있으며 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

1) 참여건설기술자가 건설산업기본법 및 건설기술진흥법 등의 규정에 의한 기준 등 관련법규를 위반하였을 때

2) 참여건설기술자가 사전승낙을 얻지 아니하고 정당한 사유 없이 당해 용역에 참여하지 아니할 때

3) 참여건설기술자의 고의 또는 과실로 인하여 과업을 조잡 또는 부실하게 수행 하

였을 때

4) 참여건설기술자가 계약에 따른 능력 및 기술이 부족하다고 인정되거나 정당한 사유 없이 기성 공정이 현격히 미달할 때

5) 참여건설기술자의 기술능력이 부족하여 용역 수행에 차질을 초래하거나 용역감독자의 정당한 지시에 응하지 아니한 때

6) 기타 당해 용역참여 건설기술자가 질병, 사망, 퇴직 등의 개인적인 사유로 정상적인 업무수행이 어려울 경우

나. 과업에 참여하는 기술자가 퇴직 혹은 기타 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 미리 발주기관의 승인을 얻어 그와 동등하거나 그 이상의 등급․경력을 가진 자로 교체하여야 한다.

다. 과업의 수행을 위하여 투입된 기술자는 과업 기간 중에 계약상대자가 임의로 교체할 수 없으며, 교체가 불가피한 경우에는 발주기관의 사전 동의를 받아야 하고, 본 과업수행에 참여하는 기술자의 투입지연에 따른 모든 손해의 책임은 계약상대자에게 있다.

12. 용어의 해석

가. 과업내용서상의 용어 해석에 차이가 있을 경우에는 발주기관과 계약상대자 간 상호 협의하여 결정하여야 한다.

나. 과업성과품에 사용하는 용어, 맞춤법, 문장구성, 표현방법 등은 발주기관과 계약상대자 간에 해석상의 분쟁이 야기되지 않도록 알기 쉽게 정확히 정의한 후 사용하여야 한다.

13. 성과품의 품질관리

실명화를 통한 도서의 품질관리를 위해 최종 보고서 및 도면에 각 시행 과정에 참여한 용역기관의 담당자(용역에서 도서를 작성하거나 공사비를 산정한 자 등을 포함)에 대하여 각 참여자별 참여기간, 수행업무 등을 기재하여야 하며, 당사자로 하여금 이를 확인 후 날인하도록 하여야 한다.

14. 손해배상

계약상대자는 용역계약을 이행함에 있어 고의 또는 과실 등으로 당해 용역목적물 또는 제3자에게 재산상의 손해를 발생하게 한 경우 이를 배상하여야 한다.

15. 발주기관의 제공자료

가. 본 과업수행을 위해 계약 후 발주기관이 제공할 자료는 다음과 같으며 서울시계 외의 필요한 자료는 계약상대자가 확보하여 사용하여야 하며 지방자치 단체에서 관리하고 있는 자료에 대해서는 자료 확보가 편리하도록 발주기관이 적극적으로 협조한다.

1) 서울특별시 수도정비기본계획 및 기술진단 보고서 등 관련자료

2) 기술진단 대상 정수센터 시설 및 운영자료

나. 상기 자료는 참고용이므로 계약상대자는 그 내용의 오류, 정확성을 검토, 확인 후 사용하여야 하며, 오류가 발생한 경우 발주기관에 보고하여 확인 후 사용하여야 한다.

다. 제공되는 자료는 본과업 이외의 목적으로 사용할 수 없으며 준공 전 발주기관에게 반납하여야 한다.

16. 적용기준 및 시방서

가. 각종 규정 및 기준은 가장 최근의 자료를 적용하며, 관련규정 및 기준이 개정된 경우 동 관련규정 및 기준 등에서 규정하는 바에 따라 적용여부를 판단하고, 특별히 규정되지 않은 사항은 발주기관과 협의하여 적용한다.

나. 관련법령 및 기준에 대해 명기한다.

다. 통계자료는 공신력 있는 정부기관, 지방자치단체, 기타 한국은행 등 공공기관의 자료를 활용하고 인용된 통계자료는 반드시 출처를 명시한다.

17. 준수사항 등 고려할 사항

가. 준수사항

1) 본 과업을 충실히 수행하기 위하여 계약상대자는 본 과업내용서와 관계법령 및 제규정에 따라 성실히 수행하여야 한다.

2) 과업수행 중 정책변경 등 불가피한 경우는 본 과업의 일부 또는 전부를 타절하거나 과업내용을 변경할 수 있다.

3) 본 과업내용서에 명시되지 않은 사항이라도 발주자가 과업수행 상 필요로 추가의 과업을 요청하는 경우에는 상호 협의하여 결정하며 계약상대자는 이를 성실히 수행하여야 한다.

4) 본 과업내용서 내용에 대하여 상호 의견을 달리하는 경우 협의에 의하여 결정하되, 협의 불가 시는 “지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준(제14장 용역계약 일반조건)”에 따른다.

5) 계약상대자는 과업수행 중 확인된 기존 시설이나 설계, 운영 등의 문제점과 기본 보고서나 도면 등의 오류내용에 대하여 보고하여야 한다.

나. 기타 사항

발주기관의 귀책사유로 과업이 지연되어 기간연장이 필요할 경우에는 이로 인해 발생하는 추가 비용은 발주기관이 부담한다.

제 2 장  안전·보건확보 의무사항 이행 특별사항

1. 과업지시 방법

발주부서는 계약상대자에게 유선 또는 서면으로 산업안전보건법과 중대재해처벌법 및 이에 따른 지침 등 안전․보건관계 법령에 관한 사항을 과업으로 지시할 수 있다.

2. 과업수행 범위

가. 계약상대자는 산업안전보건법에 따라 작업 착수 전 위험성 평가를 실시하여야 하며, 작업방법 또는 작업절차의 신규 도입․변경 시 등 중대재해 발생 우려 시 수시 위험성평가를 실시하고 그 결과를 발주부서(건설관리기술인 경유)에 제출하여야 한다.(단, 건설관리기술인이 없을 경우 발주부서에 직접 제출)

1) 위험성 평가의 최초 평가는 작업 착수 전에 실시하여야 하며 최초 평가 및 정기 평가는 전체 작업을 대상으로 한다.

2) 수시평가는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계획이 있는 경우에는 해당 계획의 실행을 착수하기 전에 실시하여야 한다. 다만 제5호에 해당하는 경우에는 재해발생 작업을 대상으로 작업을 재개하기 전에 실시하여야 한다.

① 사업장 건설물의 설치·이전·변경 또는 해체

② 기계·기구, 설비, 원재료 등의 신규 도입 또는 변경

③ 건설물, 기계·기구, 설비 등의 정비 또는 보수(주기적·반복적 작업으로서 정기평가를 실시한 경우에는 제외)

④ 작업방법 또는 작업절차의 신규 도입 또는 변경

⑤ 중대산업사고 또는 산업재해(휴업 이상의 요양을 요하는 경우에 한정한다) 발생

⑥ 그 밖에 사업주가 필요하다고 판단한 경우

나. 계약상대자는 근로자가 위험한 상황에 처해 중대재해가 예상될 경우 산업안전보건법 제26조에 명시되어 있는 ‘작업중지권’과 관련하여 즉시 작업을 중단하는 등 근로자의 안전을 최우선으로 하는 조치를 취하여야 한다.

다. 계약상대자는 작업장에 투입되는 근로자가 유해․위험요소를 발견했을 경우 상수도사업본부 위험신고센터(주간 : ☎3146-1649, 야간 및 휴일 : ☎3146-1590)로 익명 신고할 수 있게끔 근로자 교육을 실시하고 신고 절차를 안내해야 한다.

4) 계약상대자는 위 사항 외에도 안전․보건관계 법령(산업안전보건법, 중대재해처벌법)에서 제시하는 법적 의무사항을 명확히 준수하여야 한다.

제 3 장 과업성과품 제출

1. 과업성과품 제출

가. 유의사항

1) 모든 성과품의 인쇄는 발주자와 협의하여 승인을 득한 후 실시하여야 한다.

2) 성과품은 과업내용서에 따라 작성되어야 하며, 주요 검토사항 등 과업수행 중 검토사항들이 모두 수록되도록 하여야 한다.

3) 보고서는 워드프로세서를 이용하여 작성한다. 단, 사진첩과 같이 워드프로세서로 작성이 불가능한 경우는 이미지 형태로 작성한다.

4) 발주기관은 과업수행 과정에서 성과품의 구분, 수량 등의 수정을 지시할 수 있으며, 계약상대자는 이에 따라야 한다.

5) 용역준공 후에 오류에 대한 발주처의 수정 보완요구가 있을 때에는 이에 따라야 하며, 이에 소요되는 비용은 계약상대자 부담으로 하여야 한다.

6) 각종 조사 자료는 본 보고서의 항목에 포함하여 수록하는 것을 원칙으로 하되, 그 양이 과대하여 별도 보고서를 작성하는 것이 적절한 경우에는 발주기관과 협의 후 작성한다.

7) 각종 업무협의사항에 대한 조치결과는 기타 자료로 별도 작성하여 제출한다.

8) 용역참여자의 실명관리를 위하여 용역기관의 참여자별 참여기간, 수행업무 등을 기록하며 실명관리를 위해 날인 또는 서명하여야 한다.

나. 성과품 제출

1) 최종 성과품은 계약기한 20일전에 제출하여 감독원의 검토를 받은 후 수정, 보완 요구사항이 있을시 수정, 보완한 후 계약기한까지 납품하여야 한다

2) 본 과업 수행결과에 대한 성과품 최종보고서를 다음과 같이 작성하고, 또한 USB에 기록하여 제출한다.

성 과 품 명	제출수량	비 고
가. 보고서	10부
나. 기타 성과 - 용역 성과품 USB 및 각종 조사 성과	2Set

2. 과업의 기간

본 과업은 착수일로부터 4개월로 한다.

공 종	예정공정(개월)
	3월		4월		5월		6월		7월
	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
1. 배출수공정 시설 및 운영관리 현황 조사
2. 배출수공정 기능진단 및 기능저하 요인 분석
3. 진단결과에 따른 개선방안 제시
4. 착수 및 중간, 최종 보고
5. 성과품 제작 및 납품