맨홀정비 및 관리지침 요약

□ 관련근거

○ 도로상 작업구 설치 및 관리지침(국토부지침 제17호, 2015.9.1.)

○ 도로상 맨홀정비 및 관리지침(도로관리과-11510, 2016.7.20.)

▢ 적용범위

○ 도로에 설치된 모든 맨홀(다른 법령에 특별히 규정된 경우 제외)

□ 관리 책임 및 주요 업무

구 분	맨홀 관리기관	도로 관리청
관리 책임	맨홀의 유지관리	맨홀 주변 도로포장의 유지관리 ※ 단차 10㎜이상시 맨홀높이조정(비용 맨홀관리기관)
주요 업무	맨홀 설치 및 유지관리 맨홀 사건과 사고 발생시 대응	맨홀 관리계획 수립 및 시행 맨홀 관리대장 작성

□ 맨홀 관리계획 및 관리대장

○ 맨홀관리계획 수립 (매년 1월 도로관리청에서 수립)

- 내용 : 긴급사항 발생시 조치계획, 점검계획, 유지관리를 위한 인력․비용 등

○ 맨홀관리대장(시스템) 작성․관리 (도로관리청에서 관리)

- 관리대장을 전자적 처리로 작성․관리하며, 관리기관은 시스템 연계에 협조

※ 서울시 지하시설물통합관리시스템(지통)에 관련 정보제공 등(갱신)

- 대장내용 :  기본현황, 안전점검 및 정비이력, 위치도 및 전경사진 등

- 맨홀점검 및 정비내용을 포장도로관리시스템(맨홀) 입력․관리

□ 맨홀점검의 종류와 시기

구 분	초기 점검	정기 점검	정밀 점검	긴급 점검
점검 주체	맨홀 관리기관	도로관리청 맨홀 관리기관	맨홀 관리기관	도로관리청 맨홀 관리기관
점검 시기	최초 1회	상하반기 각1회 (중복시 생략)	2년 1회이상	필요시
점검 범위	정밀점검수준	맨홀외부 조사	외부, 내부조사	-
책임기술자	교육이수한 고급 기술자	-	교육이수한 고급 기술자	-
기 타	자체점검/업체점검	자체점검	자체점검/업체점검	-

○ 정기점검 조사내용(자체적 실시)

- 기본현황 : 점검일, 설치위치․위치․관리기관 등

- 맨홀외부 ┌ 맨홀뚜껑 : 외관, 덜컹거림, 표면마모, 틀간 단차

└ 주변포장 : 주변 포장 손상, 주변 포장 단차

○ 초기․정밀점검 조사내용(자체적 실시, 업체[시설물유지관리업, 안전진단업체])

- 기본현황 : 점검일, 설치위치․위치․관리기관 등

- 맨홀외부 ┌ 맨홀뚜껑 : 외관, 덜컹거림, 표면마모, 부식, 기능작동  틀간 단차

└ 높이조정부, 주변포장 : 주변 포장 손상, 주변 포장 단차

- 맨홀내부 : 표면손상, 파손, 균열, 침입수, 뿌리침입, 내구성(강도, 콘크리트 중성화)

▢ 예산확보

○ 도로관리청과 관리기관은 매년 맨홀유지관리에 필요한 예산을 확보하여 맨홀안전사고 예방을 위해 적극 노력하여야 한다.

▢ 맨홀점검 및 평가

○ 안전관리 ┌ 점검전 : 교통정리원․안전시설 설치 등 교통통제에 준수

└ 점검중 : 안전모 등 보호장구 및 맨홀내부 유해가스 등 측정

○ 외부점검 : 표면마모,단차점검시 버니어캘리퍼스로 균등간격 4개소 측정

○ 내부점검 : 재료시험(콘크리트 비파괴 반발강도, 콘크리트 탄산화 깊이 측정)등

○ 안전등급 평가 : 맨홀뚜껑․높이조정․주변포장․내부손상 평가의 최소값을 적용

구 분	A(우수)	B(양호)	C(보통)	D(미흡)	E(불량)
정비순위	-	4순위 지속관리	3순위 차기 계획정비	2순위 연내 조기 정비	1순위 긴급정비요구

▢ 맨홀설치 및 정비공사

○ 맨홀 틀의 진동 및 밀림방지를 위한 철개고정장치 등의 설치 적극 고려

○ 맨홀 본체는 차량하중을 견딜 수 있는 강도유지, 교통혼잡 시가지는 특별한 경우 제외하고 공장제품사용. 철콘 압축강도 21MPa 원칙

○ 교통개방은 필요한 압축강도(21MPa)를 확보할 수 있는 시간이후 실시

▢ 행정사항 및 보고

구 분	맨홀관리 계획	맨홀점검 실적	맨홀정비 실적
정비순위	당해년 1월말	7월, 12월 20일	8월, 익년1월

붙임 : 점검표

<붙임>

1. 정기점검조사표

정기점검(맨홀외부) 조사표

NO.1

기본현황	점검일	2016. 5. 25	점검자	홍길동
	관할구	강남구	관리번호	00-OOO로-하수(OO)-0000
	설치위치	00편의점 앞	노선/지번	(시도) 남부순환로 1236
	설치일자	2000. 1. (경과년수: 16년 4개월)	방향/차로	서초 IC / 3차로
	뚜껑규격	φ= 648 mm(■원형, □각형)	관리기관	강남구 하수과
	뚜껑재질	□회주철(GC), ■구상흑연주철(GCD), □탄소주강(SC), □기타	포장형태	■아스팔트, □콘크리트, □기타

맨홀외부	손상열화 점검항목		점 검 내 용	조 사 결 과					종합 평가
				a	b	c	d	e
	맨홀뚜껑	외 관	균열, 파손 및 이탈					○	E
		덜컹거림	차량 및 보행시 소리, 움직임	○
		표면마모	표면 마모상태 (잔존 4 mm)	○
		뚜껑과 틀간 단차	뚜껑과 틀간 단차(H= 7.9mm)			○
	주변포장	주변포장 손상	표층재의 손상 (다수 균열)			○			C
		주변 포장의 단차	뚜껑과 주변 포장의 단차 (8mm)			○

안전등급	□A (우수), □B (양호), □C (보통), □D (미흡), ■E (불량)
주요 점검결과	외관조사 결과 경미한 단차 및 주변포장 균열이 조사되었으며 맨홀뚜껑에 관통균열 발생하여 안전에 위험이 있어 긴급한 조치가 필요하다.
주요 정비사항	맨홀뚜껑 - 교체

위 치 도	맨홀 상부 전경

2. 정밀점검조사표

정밀점검(맨홀외부‧내부) 조사표

NO.
기본현황	점검일	2016. 5. 25	점검자	홍길동
	관할구	강남구	관리번호	00-OOO로-하수(OO)-0000
	설치위치	00편의점 앞	노선/지번	(시도) 남부순환로 1236
	설치일자	2000. 1. (경과년수: 16년 4개월)	방향/차로	서초 IC / 3차로
	뚜껑규격	φ= 648 mm(■원형, □각형)	관리기관	강남구 하수과
	포장형태	■아스팔트, □콘크리트, □기타	내부제원	φ1200, H=1.2m
	뚜껑재질	□GC(회주철), ■GCD(구상흑연주철), □SC(탄소주강), □기타	내부접합 (관경)	유, 무	유입: 000, 000, 000mm 유출: 000, 000, 000mm
	정비이력	없음	내부재료	PC

맨홀외부	손상열화 점검항목		점 검 내 용	조 사 결 과					종합 평가
				a	b	c	d	e
	맨홀뚜껑	외 관	균열, 파손 및 이탈	○					C
		덜컹거림	차량 및 보행시 소리, 움직임	○
		표면마모	표면 마모상태 (잔존 3.5mm)			○
		부 식	주조표시소멸, 개폐성능 저해			○
		기능작동	경첩 및 잠금상태 등	해당없음
		뚜껑과 틀간 단차	뚜껑과 틀간 단차 (H=10mm)			○
	높이 조정부	높이 조정부	파손, 충전불량, 균열 (경미)		○				B
	주변포장	주변포장 손상	표층재의 손상 (망상균열)				○		E
		주변 포장의 단차	뚜껑과 주변포장의 단차 (20mm)					○

맨홀내부	손상열화 점검항목	점 검 내 용	조 사 결 과					종합 평가
			a	b	c	d	e
	맨홀 표면손상	골재노출, 철근노출, 중성화 (경미)		○				D
	맨홀 파손	파손, 상하 구체 이탈, 관 연결 이음부 이탈 (T=55mm, 10%미만)			○
	맨홀 균열	균열 폭×균열길이 (CW0.5×1.0, 20%미만)				○
	맨홀 침입수	침입수 상태 (스며 듦, 흐르는 정도, 솟구침)	○
	맨홀 뿌리침입	뿌리침입의 정도	○
	내구성 조사	콘크리트 강도(Mpa)	벽체=18.5, 상부슬래브=20.8
		콘크리트 중성화	T = 10mm, 피복 = 45mm

안전등급	외부 : □A, □B, □C, □D, ■E	내부 : □A, □B, □C, ■D, □E
주요 점검결과	맨홀뚜껑과 주변포장의 단차가 심하게 발생하여 안전에 위험이 있어 긴급한 조치가 필요하며, 내부 콘크리트 내구성에 문제는 없는 상태이나 벽체에 CW0.5mm 이상의 균열이 일부 발생하여 보수함이 바람직하다.
주요 정비사항	주변포장 보수, 내부 벽체 주입 보수