설계 검토의견(보도포장분야)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호		서초구 도로과-7500호		담당자	김영봉	요청일자	’19. 4. 26.
사업명	서초구 양재천로 보행환경개선
공사 내용	사업 개요		- 위치 : 서초구 양재천로(영동1교 ~ 바우뫼공원 간) - 규모 : 보도(투수블록)포장 13a, 아스팔트포장 37.8a 보차도경계석 910m, 도로경계석 530m
	사업 기간		2019. 5. ~ 2019. 10.
	발주자		서초구(도로과)
	용역사		에이스톤엔지니어링(주)
검토요청사항			보도포장 설계도서 지도점검

설계도서 검토내용
연번	구분	검 토 사 항	참고자료
1	설계도면	- 보차도경계석 기초콘크리트 포장단면 변경 (뒷채움기초) B,H = 5㎝ → 10㎝ <반영됨> - 줄눈 간격재 및 밴드 자재비 반영 - 측구시공 순서도(하부비닐 설치 및 다짐) 보완 - 일체형 측구 및 기성측구제품의 설치검토 - 가로수 구간 설계 시 1~1.5m이격 및 통기시설 설치	•도로연석(보차도경계석)품질향상 방안(’18.4.)
		- 종단경사5%이상 및 보도 띠녹지 설치시 투수블록 설치 지양 - 줄눈모래(0.08㎜체 통과량 1%이하) 자재비 반영 - 투수블록 포장 시 투수성 시험성적 확인절차 준수를 위한 품질시험비 반영	•투수블록 성능유지를 위한 세부추진계획(‘18.2.)
2	시공상세도부분	○ 아래의 내용이 포함된 시공 상세도를 보완 - 투수블록 포장 횡단면도 작성 시 투수시트 등 명기 - 각종 시설물 주변 및 가장자리 정밀시공 철저 (동일높이로 무단차, 마감블록 사용 기준 준수 등) - 보도 가장자리 포장공사시 조각블록 발생 유의 시공 - 보도폭 2m(최소1.5) 보도 횡단구배 2(최대4)% 준수 - 공사중 보행자 통행로 및 보행안전도우미 배치도 작성 - 차량진출입로 포장은 주변 보도블록 색상과 구별설치 검토 - 차량출입이 예상되는 구간은 블록이 서로 지그재그가 되도록설치 - 서울형 보도포장 미끄럼 저항기준(BPN) 준수 및 평면도상표기 - 보도공사 실명제 표지판 설치계획 반영 준수	•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼」
3	점자블록부분	- 보도 턱낮춤 폭을 횡단보도 폭과 동일한 전체폭 턱낮춤 반영 - 볼라드, 시각 장애인용 음향신호기(설치 예정 포함), E/V조작버튼 전면 30cm 이격하여 (점형)점자블록 2매 표기(볼라드는 1매)	•보도턱낮춤 및 점자블록 설치기준 개선계획(’15.4.)
		- 횡단보도 턱낮춤, 측구 경계석 높이 차 0㎝(턱낮춤 횡단면도 삽입)	•보행약자를 위한 보도환경 개선대책(’15.11.)
		○ 아래의 내용이 포함된 점자블록 설치상세도를 보완 - 점형 및 선형블록의 방향이 횡단보도 진행방향과 일치 - (직각방향 횡단보도)점형블록 2줄설치(30㎝이격), 2줄선형블록 L=4/5B(보도폭) 마무리는 점형블록으로 설치 - (종방향 횡단보도)점형블록 2줄설치(30㎝이격), 2줄선형블록 L=4/5B(보도폭) 마무리는 선형블록으로 설치 - 연속 (선형)점자블록은 보도 중앙설치를 원칙으로 하며, 좌우 60(최소20)㎝주변 장애물 제거 및 이격거리 준수 - 기존 연속(선형)점자블록이 있는 경우는 재설치 검토	•서울시「보도공사 설계시공 매뉴얼」
4	기타	- 보도포장 전문교육이수자 공사배치 - 횡단보도 앞 빗물받이 설치금지 및 이설 (부득이한 경우 그레이팅을 촘촘한 제품으로 교체) - 보도 Closing11 이행 철저	•「보도블록 10계명」
행정 사항	- 당해 보도공사의 정밀시공 및 관련 시방서 준수여부 등 현장 지도점검은 공사 중 관할 자치구 도로관리부서에 의뢰하여 지도점검을 받을것 - 각종 참고자료는 서울시 홈페이지(보도블록 자료실)에서 검색 활용 ∙ 홈페이지 주소 : http://news.seoul.go.kr/traffic/specifications#list/1 - 전문시방서는 서울특별시 전문시방서(SMCS) 코드집(도로공사) 중 보도분야 참조

※ 첨부 : 점자블록 설치 유형도

- 점자블록 설치 유형도