설계도서 검토(건설사업관리단)

○ 공사명 : 낙산배수지 건설공사

구 분	위치 및 공 종	검 토 내 용	설계사 의견	반영여부 (설계사)	비 고
배수지	설계도면 (C-013)	B-B단면 배수지지붕 및 계단실지붕 고무아스팔트복합방수 (기계미장위 노출 우레탄방수로 변경 검토 요망)
	설계도면 (C-014)	배수지지붕 및 계단실지붕 고무아스팔트복합방수 (기계미장위 노출 우레탄방수로 변경 검토 요망)
	설계도면 (C-014)	C-C단면 계단실 바닥 고무아스팔트복합방수 (기계미장위 노출 우레탄방수로 변경 검토 요망)
	설계도면 (C-015)	각 단면 배수지지붕 및 계단실지붕 고무아스팔트복합방수 (기계미장위 노출 우레탄방수로 변경 검토 요망)
	설계도면 (C-015)	H-H단면 계단실 바닥 고무아스팔트복합방수 (기계미장위 노출 우레탄방수로 변경 검토 요망)
	설계도면 (C-048)	전기실및계단실 지붕평면도 없음 (전기실및계단실 지붕평면도 표기 요망)
	설계도면 (C-080)	집수정 #1,2,3,6 현장타설 (기성품 집수정으로 변경 요망 (첨부도면참조))
	설계도면 (C-080)	진입로 U형측구 (기성품 차도용 측구수로관으로 변경 요망(첨부도면참조))

설계도서 검토(건설사업관리단)

○ 공사명 : 낙산배수지 건설공사

구 분	위치 및 공 종	검 토 내 용	설계사 의견	반영여부 (설계사)	비 고
배수지	설계도면 (C-082)	담장철거및복구 (대지경계담장로서 이해관계가 있는 것으로 인접소유주의 의견을 수렴하여 철거하지 않는것이 공사비 절감 및 추후 민원제기의 빌미를 사전에 대비하는 효과가 있을것으로 사료됨)
	설계도면 (C-083)	식생블록 (C-082의 담장철거및복구 부분의 식생블록은 경계담장이 있으므로 식생블록 설치의 효과가 없음으로 공사비 절감의 차원에서 삭제되어야한다고 사료됨)
	설계도면 (C-113)	집수정 상세도 (현장 여건상 기성제품 맨홀로 변경 요망)
	설계도면 (C-126,127)	고정식 세륜기 (현장 여건상 이동형 세륜기로 변경 요망)
	설계도면 (C-131)	U형 측구상세도 (현장 여건상 기성제품 측구수로관으로 변경 요망)

설계도서 검토(토목구조문야)

○ 공사명 : 낙산배수지 건설공사

구 분	위치 및 공 종	검 토 내 용	설계사 의견	반영여부 (설계사)	비 고
공통	공 통 구조계산서	①산정된 하중의 적용위치 파악에 어려움이 있어 input 적용시 오류 발생 가능성이 있으므로, 2차원적 단면 하중재하도 삽입 요망
		②전산input data가 없어 단면 특성, 경계조건, 하중 등의 입력현황 파악에 어려움이 있으므로 추가 요망
		③라멘 접합부 설계시 결과갑이 ####로 표시되어 있고, 스트럿 타이에 대한 검토가 누락되었으니 추가 요망.
배수지	배수지 구조계산서	①1.1 안정의 검토에서 활하중 계산식과 작용면적 결과값이 상이하니 검토 바람. -16.00×32.00 = 512.00, 현재 100.80으로 계산되 있음
		②휨설계시 헌치를 고려한 유효단면 적용은 타당한 것으로 사료되나, 전단의 경우 헌치끝단이 경사균열 발전의 시발점이 일수 있으므로 헌치를 고려치 않은 단면에 대해 검토바람 -부재3 상부슬래브 지점부(수평),부재4 상부슬래브 단부(수직), 부재7 하부슬래브 단부(수평), 부재10 하부슬래브 단부(수직)
		③부재3의 경우 단면설계시 Mu보다 균열검토시Mo가 더 크므로 검토바람. -통상 계수하중이 사용하중보다 높음.
		④기둥이 설치되는 부위의 슬래브에 대한 펀칭전단검토가 누락되었으니 검토요망

설계도서 검토(토목구조분야)

○ 공사명 : 낙산배수지 건설공사

구 분	위치 및 공 종	검 토 내 용	설계사 의견	반영여부 (설계사)	비 고
배수지	배수지 설계도면	①Drop pannel부에 대한 오류 수정요망. -일반도에 제원이 표시되어 있지않고, 전단철근 설계시 Drop pannel을 고려한 높이로 검토하였으나 도면에는 미반영 되어 있으므로 수정요망.
		②사각 개구부가 있는 구조도의 경우 별도의 개구부 구조도 번호를 명기 요망 -개구부 구조도(18/26번)가 별도로 있어 시공시 혼선초래
	유입제수 밸브실 구조계산서	①적용된 콘크리트 설계기준강도 fck값이 계산서와 도면이 다르니 검토바람. -계산서 24Mpa, 도면 27Mpa
	유출유량계실 구조계산서	①1.1안정의 검토에서 활하중 계산식과 작용면적 결과값이 상이하니 검토바람. -2.60×2.60 = 6.76, 현재 5.2으로 계산되 있음
		②적용된 콘크리트 설계기준강도 fck 값이 계산서와 도면이 다르니 검토바람 -계산서 24Mpa, 도면 27Mpa
		③부재3 상부슬래브 상면(수직)과 부재1 상부슬래브 상면(수평)의 유효높이가 다르니 검토 요망 -피복두께는 동일한데 부재3의 d=260mm, 부재1의 d=220mm임

설계도서 검토(시공회사)

○ 공사명 : 낙산배수지 건설공사

구 분	위치 및 공 종	검 토 내 용	설계사 의견	반영여부 (설계사)	비 고
	설계도면 (C-006)	측점:NO 0+2.60 성토 5.27오기 (측점:NO 0+2.60 성토 5.61 변경 요망)
	설계도면 (C-006)	측점:NO 0+4.20 터파기,되메우기,성토 수량 오기 (터파기9.88→10.13,되메우기4.36→4.42, 성토27.80→27.46로 변경 요망)
	설계도면 (C-006)	측점:NO 0+5.40 후단면 되메우기 수량 오기 (되메우기3.52→1.91로 변경요망)
	설계도면 (C-006)	측점:NO 0+11.20 지반고,터파기,되메우기, 성토 수량 오기 (지반고120.43→120.60,터파기18.60→22.50,되메우기3.91→3.14, 성토7.47→6.01로 변경 요망)
	설계도면 (C-007)	측점:NO 0+11.70 전단면 지반고,터파기,되메우기,성토 수량 오기 (지반고120.60→120.62,터파기22.50→22.96,되메우기4.75→3.23,성토5.87→5.71로 변경 요망)
	설계도면 (C-007)	측점:NO 0+11.70 후단면 지반고,터파기,되메우기,성토 수량 오기 (지반고120.60→120.62,터파기36.65→37.21,되메우기11.48→9.74, 성토5.44→6.45로 변경 요망)

설계도서 검토(시공회사)

○ 공사명 : 낙산배수지 건설공사

구 분	위치 및 공 종	검 토 내 용	설계사 의견	반영여부 (설계사)	비 고
	설계도면 (C-007)	측점:NO 0+14.30 전단면 지반고,터파기,되메우기,성토 수량 오기 (지반고120.66→120.69,터파기38.84→39.19,되메우기11.94→10.28, 성토7.69→7.54로 변경 요망)
	설계도면 (C-007)	측점:NO 0+14.30 후단면 지반고,터파기,되메우기,성토 수량 오기 (지반고120.66→120.69,터파기23.88→24.57,되메우기5.05→3.59,성토8.70→8.47로 변경 요망)
	설계도면 (C-007)	측점:NO 0+14.80 지반고,터파기,되메우기,성토 수량 오기 (지반고120.69→120.71,터파기21.58→21.98,되메우기3.73→2.18, 성토10.10→9.93로 변경 요망)
	설계도면 (C-007)	측점:NO 0+16.40 되메우기 수량 오기 (되메우기3.89→2.27로 변경 요망)
	설계도면 (C-007)	측점:NO 0+16.90 전단면 되메우기 수량 오기 (되메우기3.93→2.32로 변경 요망)
	설계도면 (C-008)	측점:NO 0+16.90 후단면 되메우기 수량 오기 (되메우기8.06→5.86로 변경 요망)

설계도서 검토(시공회사)

○ 공사명 : 낙산배수지 건설공사

구 분	위치 및 공 종	검 토 내 용	설계사 의견	반영여부 (설계사)	비 고
	설계도면 (C-008)	측점:NO 0+22.30 되메우기 수량 오기 (되메우기8.72→6.51로 변경 요망)
	설계도면 (C-008)	측점:NO 0+25.90 전단면 되메우기 수량 오기 (되메우기10.58→8.38로 변경 요망)
	설계도면 (C-008)	측점:NO 0+25.90 후단면 되메우기 수량 오기 (되메우기6.20→4.58로 변경 요망)
	설계도면 (C-008)	측점:NO 0+26.40 되메우기 수량 오기 (되메우기6.50→4.88로 변경 요망)
	설계도면 (C-008)	측점:NO 0+36.00 되메우기 수량 오기 (되메우기9.38→7.76로 변경 요망)
	설계도면 (C-008)	측점:NO 0+37.40 전단면 되메우기 수량 오기 (되메우기18.28→16.66로 변경 요망)
	설계도면 (C-009)	측점:NO 1+9.20 후단면 되메우기 수량 오기 (되메우기14.81→14.75로 변경 요망)
	설계도면 (C-009)	측점:NO 0+14.10 전단면 되메우기 수량 오기 (되메우기14.99→14.93로 변경 요망)
	설계도면 (C-009)	측점:NO 0+14.10 후단면 터파기,되메우기 수량 오기 (터파기14.99→14.93,되메우기14.99→14.93로 변경 요망)
	설계도면 (C-009)	측점:NO 0+14.60 전단면 터파기,되메우기 수량 오기 (터파기15.01→14.95,되메우기15.01→14.95로 변경 요망)

설계도서 검토(시공회사)

○ 공사명 : 낙산배수지 건설공사

구 분	위치 및 공 종	검 토 내 용	설계사 의견	반영여부 (설계사)	비 고
	설계도면 (C-011,12)	수위표시 기둥 표기없음 (수위표시 기둥 표기 요망)
	설계도면 (C-013)	A-A단면 내,외부 방수미표기 (내부:모체침투성방수,외부:고무아스팔트방수 표기 요망)
	설계도면 (C-013)	A-A단면 드레인관 미표기 (드레인관 표기 요망.(레벨값 표기))
	설계도면 (C-013)	B-B단면 유입 및 유출호퍼 경사기초 (수직 기초로 변경 검토 요망)
	설계도면 (C-013)	B-B단면 유출호퍼 난간대,사다리 미표기 (난간대,사다리 표기 요망)
	설계도면 (C-013)	각 단면 계단실 시공이음(지수판) (토사 및 물에 접하는 부분이 아니라 시공이음(지수판) 불필요)
	설계도면 (C-013)	시공이음/지수판 (배수지3회,배관실2회) (시공이음은 최소로 하는것이 구조적으로 유리하므로 1회로 변경 검토 요망 (배수지1회, 배관실1회))
	설계도면 (C-013)	B-B단면 외벽 고무아스팔트복합방수 (보호재 또는 보호몰탈 표기 요망)

설계도서 검토(시공회사)

○ 공사명 : 낙산배수지 건설공사

구 분	위치 및 공 종	검 토 내 용	설계사 의견	반영여부 (설계사)	비 고
	설계도면 (C-014)	C-C,D-D단면 외벽 고무아스팔트복합방수 (보호재 또는 보호몰탈 표기 요망)
	설계도면 (C-015)	시공이음 지수판 (배수지3회,배관실2회) (시공이음은 최소로 하는것이 구조적으로 유리하므로 1회로 변경 검토 요망 (배수지1회,배관실1회)
	설계도면 (C-015)	각 단면 외벽 고무아스팔트복합방수 (보호재 또는 보호몰탈 표기 요망)
	설계도면 (C-015)	F-F,G-G단면 배관실 외벽 및 지붕 고무아스팔트복합방수 (보호재 또는 보호몰탈 표기 요망)
	설계도면 (C-015)	F-F,G-G단면 배관실 및 배수지 경사기초 (수직 기초로 변경 검토 요망)
	설계도면 (C-015)	F-F단면 유출호퍼 난간대,사다리 미표기 (난간대,사다리 표기 요망)
	설계도면 (C-015)	H-H단면 외부계단 난간 미표기 (계단난간 표기 요망)

설계도서 검토(시공회사)

○ 공사명 : 낙산배수지 건설공사

구 분	위치 및 공 종	검 토 내 용	설계사 의견	반영여부 (설계사)	비 고
	설계도면 (C-017)	유입 및 유출호퍼 경사기초 (수직 기초로 변경 검토 요망)
	설계도면 (C-019)	배관실 및 배수지 경사기초 (수직 기초로 변경 검토 요망)
	설계도면 (C-020)	단변근 부호 누락 (단변근 부호 명시 요망 (TY1-4 신규생성))
	설계도면 (C-021)	단변근 부호 누락 (단변근 부호 명시 요망(TY2-4 신규생성))
	설계도면 (C-021)	도면명 오기(상부슬래브(상면)) (상부슬래브(하면) 변경 요망)
	설계도면 (C-31~41)	SD21 기준으로 이음,정착길이 산정 (SD40 기준으로 이음,정착길이 재산정 요망)
	설계도면 (C-045)	도류벽 D-TYPE 삭제 검토 (C-012 배수지 일반도 하부평면도상 표기 없음)
	설계도면 (C-048)	AW창호 복층유리 (투명 복층유리 표기 요망) (C-048)

설계도서 검토(시공회사)

○ 공사명 : 낙산배수지 건설공사

구 분	위치 및 공 종	검 토 내 용	설계사 의견	반영여부 (설계사)	비 고
	설계도면 (C-049)	우측면도 외부계단 누락 (외부계단 표기 요망)
	설계도면 (C-050)	좌측면도 외부계단 누락 (외부계단 표기 요망)
	설계도면 (C-061)	각 단면 외벽 및 지붕 고무아스팔트복합방수 (보호재 또는 보호몰탈 표기 요망)
	설계도면 (C-061)	관받침 및 밸브받침 무근콘크리트 (시멘트벽돌쌓기 위 몰탈바르기 변경 검토 요망)
	설계도면 (C-065,66)	SD21 기준으로 이음,정착길이 산정 (SD40 기준으로 이음,정착길이 재산정 요망)
	설계도면 (C-068)	각 단면 외벽 및 지붕 고무아스팔트복합방수 (보호재 또는 보호몰탈 표기 요망)
	설계도면 (C-068)	FGL(+)121.25 (C-007 NO.0+12.8 FGL(+)121.63 레벨 확인 요망)
	설계도면 (C-070)	벽체"2" 내,외측 슬리브 상단 표기 (벽체"2" 내,외측 슬리브 하단 표기 되어야함)

설계도서 검토(시공회사)

○ 공사명 : 낙산배수지 건설공사

구 분	위치 및 공 종	검 토 내 용	설계사 의견	반영여부 (설계사)	비 고
	설계도면 (C-071)	SD21 기준으로 이음,정착길이 산정 (SD40 기준으로 이음,정착길이 재산정 요망)
	설계도면 (C-074)	④월류관 기존맨홀에 연결 (기존맨홀 존재하지 않음 (도면변경 요함))
	설계도면 (C-078)	월류및드레인 관로 기존맨홀에 연결 (기존맨홀 존재하지 않음(도면변경 요함))
	설계도면 (C-080)	배면 식생옹벽 상단마감과 U형측구 겹침 (U형측구 PE이중벽관으로 변경 요망 (첨부도면참조))
	설계도면 (C-080)	집수정 #4,5,7,8 현장 타설 곤란 (PE 빗물받이로 변경 요망 (첨부도면참조))
	설계도면 (C-080)	진입로 좌측 식생옹벽앞 U형측구 (경사로 지형으로 U형측구 불필요 삭제 검토 요망 (첨부도면참조))
	설계도면 (C-080)	집수정#2에서 기존맨홀로 연결 (기존맨홀 존재하지 않음. (도면변경 요함))
	설계도면 (C-082)	기존맨홀천공(T200,D300(드레인관)T200,D300(우수관)) (기존맨홀 존재하지 않음 (도면변경 요함))

설계도서 검토(시공회사)

○ 공사명 : 낙산배수지 건설공사

구 분	위치 및 공 종	검 토 내 용	설계사 의견	반영여부 (설계사)	비 고
	설계도면 (C-082)	기존상수관철거/SSP D20mm,L=7.0m (철거 방법 명확히 표시 요망 예1)말단부 터파기후 단말처리 예2)철거길이 전체 터파기후 배관철거후 복구)
	설계도면 (C-088)	측점:STA.NO 0+18.80 후단면 토사터파기 1.72㎡ (측점:STA.NO 0+18.80 후단면 토사터파기 3.52㎡ 변경 요망)
	설계도면 (C-088)	측점:STA.NO 0+20.00 토사터파기 1.63㎡ (측점:STA.NO 0+20.00 토사터파기 3.36㎡ 변경 요망)
	설계도면 (C-088)	측점:STA.NO 0+22.40 토사터파기 3.32㎡ (측점:STA.NO 0+22.40 토사터파기 3.72㎡ 변경 요망)
	설계도면 (C-089)	측점:STA.NO 2+00.00 토사터파기 4.56㎡ (측점:STA.NO 2+00.00 토사터파기 4.96㎡ 변경 요망)
	설계도면 (C-089)	측점:STA.NO 2+8.60 토사터파기 3.78㎡ (측점:STA.NO 2+8.60 토사터파기 4.18㎡ 변경 요망)
	설계도면 (C-089)	측점:STA.NO 2+20.20 전단면 토사터파기 3.71㎡ (측점:STA.NO 2+20.20 전단면 토사터파기 3.72㎡ 변경 요망)
	설계도면 (C-090)	측점:STA.NO 4+6.90 B=2.18 (B 확인 요망 (B=1.18로 추정됨))

설계도서 검토(시공회사)

○ 공사명 : 낙산배수지 건설공사

구 분	위치 및 공 종	검 토 내 용	설계사 의견	반영여부 (설계사)	비 고
	설계도면 (C-102)	측점:STA.NO 0+1.20 토사터파기 5.48㎡ (측점:STA.NO 0+1.20 토사터파기 5.88㎡ 변경 요망)
	설계도면 (C-105~107)	기초블럭 (사각 기초로 설치후 배수 슬리브 설치하는것으로 요청함)
	설계도면 (C-108)	L형측구철거및복구 (L형측구 철거시 보도블럭 철거 및 재시공 부분 도면 명시 요망)
	설계도면 (C-108)	기존상수관 폐쇄/D200,D400 (철거 방법 명확히 표시 요망 예1)분기관또는단말에서만 터파기후 단말처리 예2)철거길이 전체 터파기후 배관철거후 복구)
	설계도면 (C-134)	SD21 기준 피복두께,정착및이음길이 (SD40에 맞춰 피복두께,이음및정착길이 수정 요망) (C-134)
	설계도면 (C-137)	우수맨홀 (기존맨홀 존재하지 않음.(도면변경 요함)) (C-137)
	기타	배수지 허용지내력값 도면 표기 요망
	기타	송수관로 토사 중간집하장 도면 표기 요망