정수처리기준 운영결과 보고(2021년 6월)

□ 암사아리수정수센터

1. 정수장 및 여과/소독공정 개요

정 수 장 명			암사아리수정수센터
위 치			서울시 강동구 아리수로 131(암사3동)
담당자명 (전화번호)			정진택 (3146-5742)
시설용량 (m3/일)	1,600,000		일평균생산량 (999,454 m3/일)
여과공정	여과방식		급속여과방식
	측정지점/방법		여과지유출부/연속측정
소독공정	염소소독	소독지점	취수장,정수지 유입부
		측정지점/방법	착수정,정수지 유출부/연속측정
	오존소독	소독지점	오존접촉조 유입전 관로
		측정지점/방법	오존접촉조 유출부/연속측정

2. 탁도 및 불활성화비

항목		수질검사결과
		공장별	평균 (최대 ~ 최소)	기준초과
1. 탁도 (NTU)		1정수장	0.05 (0.06~0.04)	0 / 180 (해당없음)
			최소 탁도 (0.043)
			95% 탁도 (0.060)
			최고 탁도 (0.062)
		2정수장	0.06 (0.09~0.05)
			최소 탁도 (0.049)
			95% 탁도 (0.064)
			최고 탁도 (0.090)
2. 잔류소독제 농도 (mg/L)		1정수장	0.51 (0.86~0.45)	0 / 180 (해당없음)
		2정수장	0.50 (0.57~0.43)
3. CT계산값		1정수장	51.20 (63.87~42.76)	0 / 180 (해당없음)
		2정수장	52.41 (61.77~38.44)
4. 불활성화비	바이러스	1정수장	42.29 (62.56~30.65)	0 / 180 (해당없음)
		2정수장	51.91 (72.88~30.09)
	지아디아 포낭	1정수장	16.13 (43.75~ 6.57)	0 / 180 (해당없음)
		2정수장	37.27 (71.02~4.83)

비고 : 1. 평균은 검체시료의 월간분석결과 산술평균값을 기입하고, 괄호안에 최대값과 최소값을 기입한다.

2. 기준초과는 항목별로 “기준초과건수/총검사건수”를 기입한다.

3. 2019년 수도시설 기술진단 결과(기술진단과-1743, ‘20. 02. 21)

- 오존접촉조 장폭비 41.7, 장폭비 환산계수 0.7적용

3. 기준위반 내역 및 조치결과

비고 : 초과내용란에는 탁도기준 위반, 불활성화비 부족 등을 초과일시와 함께 기재하고,
초과원인 및 조치사항란에는 원인분석․시설 및 운영관리 개선 등을 위해 조치한 내용, 소요예산, 지역주민 홍보여부 등 구체적인 사항을 기재한다.

정수장명	일시	위반내용	초과원인 및 조치사항
		해당사항 없음

4. 운영결과에 관한 고찰

□ 운영관리 개선 조치내용

- 급속여과와 정수지 기본 소독능 이외에 오존접촉조에 대한 추가 소독능 인증으로 안정적인 불활성화비 달성

- 계측기 고장 및 통신에러의 신속한 조치로 데이터오류 방지

- 취, 송수량 급변동 지양 및 일정한 생산량 유지

- 데이터 분석으로 오류 및 에러값 추출

□ 운영결과 분석

- 지아디아 불활성화비 최소값이 4.83 이상으로 위생적으로 안전한 수돗물 생산공급

( 지아디아 불활성비 관리 목표 : 1 이상 유지)

- CT값 및 불활성화비의 최대 ․ 최소값의 차이가 크지 않으며 효과적으로 운영 함

□ 운영결과에 대한 원인

- 별도의견 없음

□ 운영결과에 대한 익월 조치계획

- 계측기 송수신 상태 일상점검으로 계측기고장 및 전송에러 최소화

- 취, 송수량 급변동 지양 및 일정한 생산량 유지