문서번호	운영과-1271
결재일자	2018.8.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
협 조

#1처리장 기전설비 고장 점검

2018. 8.

운영과

#1처리장 기전설비 고장 점검

□ 점검개요

◯ 점검기간:2018년8월6일~8월8일

◯ 점검자:공업7 마순조, 공업7 김동기,

전기운영7 이탁월, 기계운영7 송창섭

◯ 점검내용:#1처리장 수처리설비 노후 고장 교체대상 설비 점검

□ 점검결과

◯ 통합반류수조 C호 수중펌프 및 체크밸브 고장

◯ 종침 3계열 스컴 집수정 수중펌프 고장

◯ 초침 2,3계열 지하관랑 조명설비 정비 필요

- 기존 LED등(40W) 조도 저하로 순찰 및 작업시 안전사고 위험성 有

◯ 1,2송풍기동 냉각수 보충수 배관 노후 및 부식으로 누수

◯ 종침 1-3호, 1-5호, 3-3호 반송오니펌프 체크밸브(3대) 누수

□ 보고자의견

◯『수처리 기전설비 보수공사』연간단가 계약업체에 보수 의뢰하여        정비를 요함.