□ 공공건축물 에너지효율화사업 에너지절감을 위한 설비 성능기준

○ 건축부문

- 단열창호 : KS F 3117 규정에 의한 창세트 적용범위에 포함된 창세트 중 에너지소비효율등급 1 ~ 3등급의 창세트

- 단열덧창 : 기존설치된 창호의 철거 없이 기존창호 내부에 설치하는 KS F 3117 규정에 의한 창세트 중 에너지소비효율등급 1 ~ 3등급의 창세트

- 내·외벽 단열재

⑴ 기존 단열재 철거하고 새로이 단열재 설치 시 ⇒ 신축 단열기준 적용

▸ 에너지절약 설계기준의 열관류율 적용

⑵ 기존 벽체에 단열재 추가 설치 시 단열재 기준

▸ 내단열 : 열관류율 1.33W/㎡K(열전도율 나등급+두께 30㎜해당) 이하

▸ 외단열 : 열관류율 0.8 W/㎡K(열전도율 나등급+두께 50㎜해당) 이하

※ 난연 등급 있는 단열재 사용 권고

- 냉방용 창유리필름 : 최근 산업통상자원부 고시(고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정)에 정한 고효율에너지기자재인증제품

- 차열도료(Cool Roof) : 공인시험기관 발행 시험성적서(시험방법 ASTM C1549, E903, E1918)에 의한 태양열 반사율이 초기값 0.65이상인 도료에 한함

○ 기계부문

- 에너지생산 및 이용 효율을 높이는 자가 열병합 발전시설 설치

- 냉․난방 효율향상공사(보일러, 냉온수기, 냉동기, 펌프 등 고효율에너지기자제 인증제품으로 기기 교체)

※ 사용 연료는 도시가스, 냉난방 방식은 지역 냉․난방 권장

- 폐열회수설비(열교환장치, 히트펌프 등). 회생제동장치(엘리베이터)

- 건물자동화제어장치 : 자동제어, 건물에너지관리시스템(BEMS) 등

○ 전기부문

- 조명시설 효율향상공사(고효율에너지기자재 인증제품 LED 조명으로 교체)

- 에너지 절약형 공조시스템(고효율 인버터, 고효율 송풍기 및 전동기 등)

- 수변전 설비(고효율 변압기)

- 대기전력 저감 우수제품(한국에너지관리공단 신고확인) 설치

※ 대기전력 자동 차단용 인공지능형 콘센트 60% 이상 교체

○ 기타항목

- 주택 및 건물에 적용한 신재생에너지(수소연료전지, 지열, 태양열 등)

- 에너지진단비, 절수설비 및 절수기, 벽면녹화, 미활용에너지 이용설비

- 공인시험기관에서 에너지절약 효과 10%이상 인증한 에너지절약시설(고효율기자재 등) 및 산업통상자원부 최근 에너지이용 합리화사업을 위한 자금지원지침의 세부내역 항목 등.  끝.