문서번호	운영과-1272
결재일자	2018.8.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
협 조

물재생 2처리장 기전설비 고장 점검 보고

2018. 8.

난지물재생센터

운영과

물재생 2처리장 기전설비 고장 점검 내용

□ 점검개요

◯ 점검기간: 2018년 8월 1일~8월 8일

◯ 점검자: 기계6 오진명, 기계운영7 김상헌

◯ 점검내용: 2처리장 기전설비 고장 및 가동상태 점검

□ 점검결과(3건)

◯ 종침 4-9호 반송펌프 토출 레듀셔(노후) 천공으로 누수

- 레듀셔(250×300) 천공으로 교체 및 레듀서 예비품 확보

◯ 오수펌프장 펌프 운전(6대) PLC 자동화 수정

- 펌프 수위 운전을 지별 자동화(PLC)로 교번 운전화

◯ 초침 슬러지수집기 이송체인 노후로 교체 지청소

- 6-3, 6-5, 5-7지 이송체인 교체위한 지청소

□ 보고자의견

◯ 연간단가(계약) 업체에 의뢰하여 교체(정비)요 함.