시설물 점검표

【2처리장】

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 계 획
【침사지】 - 유입 및 유출수문 작동상태 - 스크린 및 제진기, 침사인양기 가동상태 - 구조물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하, 죠인트부 이완 등 이상유무	특이사항 없음
【유입동 설비】 - 유입모터펌프 및 엔진펌프, 부대시설 가동상태 - 고압 수․배전반 변압기, 차단기 상태 - 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무	특이사항 없음
【최초침전지】 - 슬러지수집기, 스컴스키머, 슬러지이송 펌프, 배수펌프 가동 및 동파방지 보온 상태 등 - 구조물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하, 죠인트부 이완 등 이상유무	특이사항 없음
【송풍기동】 - 송풍기 및 부대시설 가동상태 - 고압 수․배전반 변압기, 차단기 상태 - 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무	특이사항 없음
【포기조 및 최종침전지】 - 슬러지수집기, 반송 및 잉여슬러지 이송펌프, 배수펌프 가동 및 동파방지 보온 상태 등 - 구조물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하, 죠인트부 이완 등 이상유무	특이사항 없음
【용수공급동】 - 여과설비, 처리수펌프, 배수펌프 가동상태 - 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무	특이사항 없음
【방류동 설비】 - 방류펌프 및 수문, 부대시설 가동상태 - 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무	특이사항 없음

점검일자 :  20. 9. 17.          점검자:  정순명, 윤상철, 차현홍

【3,4처리장(유입동~초침)】

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 계 획
【침사지】 - 유입 및 유출수문 작동상태 - 스크린 및 제진기, 침사인양기 가동상태 - 구조물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하, 죠인트부 이완 등 이상유무	특이사항 없음
【유입동 설비】 - 유입모터펌프 및 엔진펌프, 부대시설 가동상태 - 고압 수․배전반 변압기, 차단기 상태 - 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무	#4처리장 모터펌프 4·5호 가동불가 (기름 누수)	12월 중 조치예정
【최초침전지】 - 슬러지수집기, 스컴스키머, 슬러지이송 펌프, 배수펌프 가동상태 - 구조물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하, 죠인트부 이완 등 이상유무	A계열 슬러지수집기: 1,2,15 가동불가 E계열 전동수문 전기결선 필요	12월 중 조치예정

점검일자 :  20. 9. 24.             점검자 : 현광욱, 유재우

【3,4처리장(종침~방류동)】

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 계 획
【송풍기동】 - 송풍기 및 부대시설 가동상태 - 고압 수․배전반 변압기, 차단기 상태 - 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무	특이사항 없음
【포기조 및 최종침전지】 - 슬러지수집기, 반송 및 잉여슬러지 이송펌프, 배수펌프 가동상태 - 구조물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하, 죠인트부 이완 등 이상유무	특이사항 없음
【방류펌프동】 - 방류펌프 및 수문, 부대시설 가동상태 - 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무	특이사항 없음

점검일자:  20. 9. 24.           점검자: 이윤동, 장상국

【슬러지처리분야】

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 계 획
【농축기동】 - 농축기, 슬러지수집기, 슬러지펌프 및 부대시설 가동상태 - 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무	특이사항 없음
【소화조 및 보일러동】 - 슬러지 이송 및 순환펌프, 부대시설 가동 상태 - 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무	- D계열 지하 순환펌프실 천정 빗물 누수	11월 조치예정
【소화가스 저장시설 및 탈황설비】 - 탈황설비 가동상태 및 저장시설 관리상태 - 주변 가스누출 확인,잠금장치 적정관리 여부,위험성 및 가스흐름 표시 여부 - 구조물 및 건축물 구조,파손,균열,누수, 침하 등 이상유무 - 가온보일러, 가스교반기, 가스배관 안전 상태 점검	- #2.3처리장 가스홀더(4대) 및 탈황설비(2기) 메탄감지 센서 불량 - #2처리장 가스홀더 내부 코팅 및 외부 도색	10월중 조치예정 12월중 조치예정
【슬러지처리(건조)설비】 - 반입 및 저장설비 작동상태 - 건조 설비 가동상태 - 연소가스 냉각·처리설비 작동상태 - 보일러류 가동상태,재처리설비,연돌,백연 저감설비 작동상태 - 급수시설 펌프류 작동상태 - 슬러지처리시설 내 전기설비 작동상태	특이사항 없음
【악취설비】 - 악취방지 시설물 관리의 적정성 - 악취 방지 미흡사항 - 악취발생 적치물 관리의 적정여부	2처리장 탈취기(230) 순환펌프 베어링 이음발생 농축기동 흡착탑(800) 탈취효율 감소	수리중 10월중 탈황제 교체 예정

점검일자: 2020. 9. 15. ~ 9. 25.             점검자: 도형철

【자양빗물펌프장】

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 계 획
【전기설비】 - 변전설비 관리실태 - 변압기,각종 차단기 등 작동상태 - 특고압 인입선로 상태 - 수배전반 및 각종계기류 작동상태 - 전기설비 주변 환경정비 상태 등	특이사항 없음
【기계설비】 - 수문작동 및 감속기 주유상태 - 침사인양기 가동상태 - 스크린설비 오물제거상태 및 콘베어 작동 상태 - 수중모터펌프 가동상태 - 배수펌프설비 작동상태 등	특이사항 없음
【소방시설물】 - 각 건물내 소화기,자동화재탐지기,소화전 등 정상작동여부 - 각종 소화장비 비치 및 관리상태	특이사항 없음

점검일자 :  20. 9. 24.                점검자 :김완태, 정지원

【154KV 주전기실】

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 계 획
- 변압기 및 각종 차단기, 접촉기 상태 - 단자부 및 접속부 접촉상태, 변형, 변색, 파손, 균열 및 손상 여부 - 각종 지시계기 및 표시등 동작상태 - 건축물 구조, 내․외부 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무	특이사항 없음

점검일자 :  20. 9. 25.           점검자 : 주상일

【차집관거】

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 계 획
- 관거 구조, 파손 및 침하 발생여부 - 맨홀뚜껑 체결상태 및 체결장치 적정여부 - 우수토실 수문 작동상태 - 우수토실내 침사 퇴적 유무 - 우수토실 오수유출 유무 - 부대시설물 손상 및 기능장애 유무 - 일반 하수관과 무단연결 유무	관거내 협잡물 적치 맨홀 체결 불량 우수토실 협잡물 적치 및 월류	조치완료

점검일자 :  20. 9. 25.                 점검자 : 김원선

【토목구조물】

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 계 획
- 구조물 파손,균열,지반침하여부 - 지하관랑 균열,누수여부 - 배수불량 여부 - 상수도 누수여부 및 동파방지 여부 - 구조물 난간 안전여부 - 센터 내 경계석·도로파손 및 지반침하 여부 - 일반 하수관과 무단연결 유무	제4처리장 유입동 방류구 벽체 누수	10월 중 조치예정

점검일자 :  20. 9. 25.               점검자 : 송진수

【건축구조물】

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 계 획
- 건축물 파손 및 침하여부 - 건물 내 균열,누수 여부 - 옥상 방수층 파손,균열,누수여부 - 방화문,셔터,창호,선홈통 파손여부 - 계단,난간대 안전여부	용수공급동 침전지 외벽 누수 용수공급동 외벽 마감재 탈락 유입동 펌프실 우수배관 노후 불량	20년 하반기중 조치예정 20년 하반기중 조치예정 유입동 펌프실 우수배관 교체 완료

【관리동】

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 계 획
- 청사 보안점검 및 화재예방 - 고압 수·배전반 변압기,차단기 상태 - 건축물 구조,파손,균열,누수,침하,조인트부 이완 등 이상유무	관리동 외벽 및 AL창호 누수	외벽 코킹작업 및 발수제 도포 조치완료

점검일자 : 2020.  9. 15 ~ 9. 21.         점검자 : 양 희 원

【녹지대 관리실태】

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 계 획
- 녹지대 지반 침하여부 - 고사목 여부	특이사항 없음

점검일자 : 2020.  9. 24.         점검자 : 오경미

【소방시설물】

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 계 획
- 화재예방 및 안전관리대책 수립 여부 - 자동화재탐지설비, 각종 소화장비 비치 및 관리상태 - 유류․가스저장소 주변 소방시설 비치여부 - 지하관랑 비상등,방향표시 및 화재발생 시 행동요령 등 표지판 게시여부	특이사항 없음

점검일자 : 2020.  9. 23.~ 24.         점검자 : 김현준, 이상규(점검업체)

【위탁업체 시설】

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 계 획
【위생처리설비】 - 위생처리설비 정상작동 여부 - 각종 배관 누수 및 보온상태 - 모터펌프 가동상태 - 탈취설비 가동상태 - 탈취배관 파손여부 - 야적시설 적정운영여부 - 트럭스케일 정상작동여부 - 계근 발급증 정상발급여부 - 전기설비 정상 작동여부 - 주변 환경정비 상태	음폐수배관 지지대파손 제1 유입저류조 터보브로워 전원 케이블 소손	음폐수배관 지지대보수(보수 완료) 제1 유입저류조 터보브로워 전원 케이블 보수(보수 완료)
【탈수기동】 - 원심탈수기, 벨트탈수기 및 부대시설 가동상태 - 고압 수․배전반 변압기, 차단기 상태 - 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무	A동 슬러지 저류조 교반기 감속기 고장 B동 S/C 유니버셜조인트 소음, 진동	A동 슬러지 저류조 교반기 감속기 수리 교체(보수 완료) B동 S/C 유니버셜조인트 구매 교체(보수 완료)

점검일자 : 2020. 9. 17. ~ 9. 21.           점검자 : 신정현

【슬러지처리분야】

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 계 획
【농축기동】 - 농축기, 슬러지수집기, 슬러지펌프 및 부대시설 가동상태 - 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무	특이사항 없음
【소화조 및 보일러동】 - 슬러지 이송 및 순환펌프, 가온보일러, 부대시설 가동상태 - 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무	특이사항 없음
【소화가스 저장시설 및 탈황설비】 - 탈황설비 가동상태 및 저장시설 관리상태 - 주변 가스누출 확인,잠금장치 적정관리 여부,위험성 및 가스흐름 표시 여부 - 구조물 및 건축물 구조,파손,균열,누수, 침하 등 이상유무 - 가온보일러, 가스교반기, 가스배관 안전 상태 점검	특이사항 없음
【슬러지처리(건조)설비】 - 반입 및 저장설비 작동상태 - 건조 설비 가동상태 - 연소가스 냉각·처리설비 작동상태 - 보일러류 가동상태,재처리설비,연돌,백연 저감설비 작동상태 - 급수시설 펌프류 작동상태 - 슬러지처리시설 내 전기설비 작동상태	□ 제1 건조시설 건조기 응축수 라인 누수 응축수 탱크 배관 누수	□ 제1 건조시설 응축수 라인 배관 교체(보수 완료) 배관 누수부 용접 보강(보수 완료)
	□ 제2 건조시설 스프레이펌프 죠인트 누수 백연방지용 송풍기 밸브 스팀 누기	□ 제2 건조시설 스프레이펌프 죠인트 교체(보수 완료) 백연방지용 송풍기 밸브 가스켓 교체(보수 완료)
【악취설비】 - 악취방지 시설물 관리의 적정성 - 악취 방지 미흡사항 - 악취발생 적치물 관리의 적정여부	특이사항 없음

점검일자 : 2020. 9. 17. ~ 9. 21.        점검자 : 신정현