시설물 점검표

【2처리장】

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 계 획
【침사지】 - 유입 및 유출수문 작동상태 - 스크린 및 제진기, 침사인양기 가동상태 - 구조물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하, 죠인트부 이완 등 이상유무	침사인양기 플라이트 콘베어 체인 이탈 및 스크류 콘베어 스크류 파손	공통분야 유지보수비로 11월 28일 수리완료
【유입동 설비】 - 유입모터펌프 및 엔진펌프, 부대시설 가동상태 - 고압 수․배전반 변압기, 차단기 상태 - 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무	양호
【최초침전지】 - 슬러지수집기, 스컴스키머, 슬러지이송 펌프, 배수펌프 가동 및 동파방지 보온 상태 등 - 구조물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하, 죠인트부 이완 등 이상유무	1차침전지 3지, 4지 오니수집기 파손	연간단가 3지는 11월30일 수리완료 예정이며, 4지는 3지가 끝난 후에 12월 초 수리완료 예정
【송풍기동】 - 송풍기 및 부대시설 가동상태 - 고압 수․배전반 변압기, 차단기 상태 - 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무	양호
【포기조 및 최종침전지】 - 슬러지수집기, 반송 및 잉여슬러지 이송펌프, 배수펌프 가동 및 동파방지 보온 상태 등 - 구조물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하, 죠인트부 이완 등 이상유무	양호
【용수공급동】 - 여과설비, 처리수펌프, 배수펌프 가동상태 - 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무	양호
【방류동 설비】 - 방류펌프 및 수문, 부대시설 가동상태 - 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무	양호

점검일자 : 2018. 11. 20.                  점검자 : 윤상철, 차현홍

【3,4처리장(유입동~초침)】

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 계 획
【침사지】 - 유입 및 유출수문 작동상태 - 스크린 및 제진기, 침사인양기 가동상태 - 구조물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하, 죠인트부 이완 등 이상유무	양호
【유입동 설비】 - 유입모터펌프 및 엔진펌프, 부대시설 가동상태 - 고압 수․배전반 변압기, 차단기 상태 - 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무	3유입동 모터펌프 10호 수리위해 외부 반출	12월 중 수리 완료예정.
【최초침전지】 - 슬러지수집기, 스컴스키머, 슬러지이송 펌프, 배수펌프 가동상태 - 구조물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하, 죠인트부 이완 등 이상유무	양호	양호

점검일자 : 2018. 11. 21.                      점검자 : 김기남

【3,4처리장(종침~방류동)】

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 계 획
【송풍기동】 - 송풍기 및 부대시설 가동상태 - 고압 수․배전반 변압기, 차단기 상태 - 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무	양호
【포기조 및 최종침전지】 - 슬러지수집기, 반송 및 잉여슬러지 이송펌프, 배수펌프 가동상태 - 구조물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하, 죠인트부 이완 등 이상유무	양호
【방류펌프동】 - 방류펌프 및 수문, 부대시설 가동상태 - 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무	양호

점검일자 :  2018. 11. 22.             점검자 : 김원섭, 장상국

【슬러지처리분야】

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 계 획
【농축기동】 - 농축기, 슬러지수집기, 슬러지펌프 및 부대시설 가동상태 - 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무	양호
【소화조 및 보일러동】 - 슬러지 이송 및 순환펌프, 가온보일러, 부대시설 가동상태 - 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무	2,3처리장 폐열회수배관 미보온	보온재 보강
【소화가스 저장시설 및 탈황설비】 - 탈황설비 가동상태 및 저장시설 관리상태 - 주변 가스누출 확인,잠금장치 적정관리 여부,위험성 및 가스흐름 표시 여부 - 구조물 및 건축물 구조,파손,균열,누수, 침하 등 이상유무 - 가온보일러, 가스교반기, 가스배관 안전 상태 점검	양호
【슬러지처리(건조)설비】 - 반입 및 저장설비 작동상태 - 건조 설비 가동상태 - 연소가스 냉각·처리설비 작동상태 - 보일러류 가동상태,재처리설비,연돌,백연 저감설비 작동상태 - 급수시설 펌프류 작동상태 - 슬러지처리시설 내 전기설비 작동상태	버켓 엘리베이터 케이스 부식	부식부 철판 보강 작업완료
【악취설비】 - 악취방지 시설물 관리의 적정성 - 악취 방지 미흡사항 - 악취발생 적치물 관리의 적정여부	악취발생 적치물	악취발생 적치물 처리

점검일자 : 2018. 11. 23.                  점검자 : 류의창, 김병기

【자양빗물펌프장】

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 계 획
【전기설비】 - 변전설비 관리실태 - 변압기,각종 차단기 등 작동상태 - 특고압 인입선로 상태 - 수배전반 및 각종계기류 작동상태 - 전기설비 주변 환경정비 상태 등	양호	2018년 교체 완료
【기계설비】 - 수문작동 및 감속기 주유상태 - 침사인양기 가동상태 - 스크린설비 오물제거상태 및 콘베어 작동 상태 - 수중모터펌프 가동상태 - 배수펌프설비 작동상태 등	-수중펌프 1,2,3,4,5호기 고장 체크밸브 고장	-수리 완료 -수리 완료
【소방시설물】 - 각 건물내 소화기,자동화재탐지기,소화전 등 정상작동여부 - 각종 소화장비 비치 및 관리상태	양호

점검일자 : 2018. 11. 23.                    점검자 : 김 완 태

【수처리분야 전기설비】

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 계 획
- 변전설비 관리실태 - 변압기,각종 차단기 등 작동상태 - 특고압 인입선로 상태 - 수배전반 및 각종계기류 작동상태 - 전기설비 주변 환경정비 상태 등	양호

점검일자 : 2018. 11. 21.              점검자 : 김기남

【154KV 주전기실】

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 계 획
- 변압기 및 각종 차단기, 접촉기 상태 - 단자부 및 접속부 접촉상태, 변형, 변색, 파손, 균열 및 손상 여부 - 각종 지시계기 및 표시등 동작상태 - 건축물 구조, 내․외부 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무	변압기3호기 노후 - 변압기1호기 GTR, NGR 온도계기고장	-기존변압기철거후 교체중 추후 구매교체

점검일자 :  2018. 11. 22.                점검자 : 주상일, 여정식

【차집관거】

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 계 획
- 관거 구조, 파손 및 침하 발생여부 - 맨홀뚜껑 체결상태 및 체결장치 적정여부 - 우수토실 수문 작동상태 - 우수토실내 침사 퇴적 유무 - 우수토실 오수유출 유무 - 부대시설물 손상 및 기능장애 유무 - 일반 하수관과 무단연결 유무	차집관로 맨홀 이탈 차집관로 하부 세굴 및 누수	차집관로 맨홀 닫기작업 완료 차집관로 하부 세굴 및 누수 보수작업 완료

점검일자 : 2018. 11. 19~23.             점검자 : 차성민, 이생기

【토목구조물】

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 계 획
- 구조물 파손,균열,지반침하여부 - 지하관랑 균열,누수여부 - 배수불량 여부 - 상수도 누수여부 및 동파방지 여부 - 구조물 난간 안전여부 - 센터 내 경계석·도로파손 및 지반침하 여부 - 일반 하수관과 무단연결 유무	남문 진입로 차집수거 하수박스 철판덮개 침하 및 이격	철판덮개 교체 및 하수박스 장비투입구 정비완료

점검일자 : 2018. 11. 19~23.             점검자 : 이 석 근, 김 원 선

【건축구조물】

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 계 획
- 건축물 파손 및 침하여부 - 건물 내 균열,누수 여부 - 옥상 방수층 파손,균열,누수여부 - 방화문,셔터,창호,선홈통 파손여부 - 계단,난간대 안전여부	-#3 농축기동 탈취팬실 강화문 파손 - #3 A계열 종침 전기판넬실 천정 누수	조치완료

점검일자 : 2018. 11. 19~23.                      점검자 : 양희원

【관리동】

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 계 획
- 청사 보안점검 및 화재예방 - 고압 수·배전반 변압기,차단기 상태 - 건축물 구조,파손,균열,누수,침하,조인트부 이완 등 이상유무	양호

점검일자 :  2018. 11. 22.              점검자 :  양희원

【녹지대 관리실태】

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 계 획
- 녹지대 지반 침하여부 - 고사목 여부	-전도수목 1주	전도수목 1주 제거

점검일자 : 2018. 11. 23.         점검자 : 오경미

【소방시설물】

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 계 획
- 화재예방 및 안전관리대책 수립 여부 - 자동화재탐지설비, 각종 소화장비 비치 및 관리상태 - 유류․가스저장소 주변 소방시설 비치여부 - 지하관랑 비상등,방향표시 및 화재발생 시 행동요령 등 표지판 게시여부	-원심농축기동 및 송풍기동 발신기 미작동 -종합설비동 비상조명등 배터리 방전 -용수공급동 비상조명등 기판 불량	-발신기 교체완료 -배터리 교체완료 -기판보수 완료

점검일자 :    2018. 11. 23.         점검자 :  김현준

【위탁업체 시설】

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 계 획
【위생처리설비】 - 위생처리설비 정상작동 여부 - 각종 배관 누수 및 보온상태 - 모터펌프 가동상태 - 탈취설비 가동상태 - 탈취배관 파손여부 - 야적시설 적정운영여부 - 트럭스케일 정상작동여부 - 계근 발급증 정상발급여부 - 전기설비 정상 작동여부 - 주변 환경정비 상태	- 관리동 셔터 불량 - 트럭스케일 통신 불량	- 관리동 셔터 교체 작업완료 - 트럭스케일 점검 및 교정 작업완료
【탈수기동】 - 원심탈수기, 벨트탈수기 및 부대시설 가동상태 - 고압 수․배전반 변압기, 차단기 상태 - 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무	- #B동 전기실 누수 - #B동 샤워실 배관 누수	- #B동 전기실 누수 보수 작업완료 - #B동 샤워실 배관 누수 보수 작업완료

점검일자 : 2018. 11. 19~23.         점검자 : 운영과 김병기