[붙임 2]

건물 냉방온도 점검방법

제1조(점검방법) ①냉방온도 준수여부를 점검할 때에는 제2조 및 제3조의 측정방법에 따라 평균온도를 산정한다. 다만, 냉방기를 가동하지 않을 경우 냉방온도를 측정하지 아니한다.

②실내 공기온도의 측정은 다음 각 호의 순서에 따른다.

1. 냉방기의 운전여부를 확인한다.

2. 관리책임자 또는 담당자와 건물 내 측정위치를 협의하여 온도를 측정한다.

3. 온도측정이 완료되면 공공기관 에너지이용 합리화 실태 점검표[별지 제1호서식]를 작성하고 점검자와 사업장의 관리책임자 또는 담당자가 서명하도록 한다.

제2조(건물전체) ①냉방온도 측정방법은 다음 각 호에 따른다.

1. 공기온도 측정에 사용되는 측정기기는 허용오차 ±0.5℃ 이하이고 지시눈금은 0.1℃이하인 온도계를 사용하여야 한다.

2. 실내 공기온도는 온도계 지시값의 변동폭이 10초간 ±0.1℃ 이내일 때 측정한다.

3. 실내 공기온도는 바닥면으로부터 수직방향 1.5m 높이의 상부지점(이하 “측정지점”이라 한다)에서 측정한다.

4. 공간의 구성 및 형태가 평면상 중앙지점 및 높이를 정하기 어려운 경우에는 냉방의 방식 및 해당 공간의 기능 등을 고려하여 주된 활동이 이루어지는 지점을 기준으로 측정지점을 정하도록 한다.

5. 실내 공기온도 측정에 있어 검토되어야 할 사항은 다음과 같다.

가) 측정지점은 직사광선이 닿지 않는 곳이어야 한다.

나) 공기 취출구 또는 흡입구로부터 2.0m이상 거리를 가져야 한다. 다만, 벽, 발열체 등 복사 열원 등으로부터 2.0m이상 거리를 두고 측정하여야 한다.

다) 건물의 최상층 및 1층은 측정대상에서 가급적 배제한다.

②평균온도 산정방법은 다음 각 호에 따른다.

1. 측정지점의 온도는 동일 위치에서 1분 간격으로 3회 측정하여 평균한 값으로 한다.

2. 층별 냉방온도는 평면상 창측 1개 구역, 벽측 1개 구역, 중앙지점에서 일정한 간격으로 선정한 3개 구역 등 5지점의 각 측정온도를 산술평균한 값으로 한다.

3. 5층 이상의 건축물은 저층부, 중층부 및 고층부에서 각 1개 층씩 총 3개 층의 측정의 산술평균값으로 냉방온도를 산정하고, 5층 미만의 건축물은 중층부 2개층의 측정평균값을 해당 건축물의 냉방온도로 한다.

제3조(입주시설) ①냉방온도 측정방법은 다음 각 호에 따른다.

1. 2개층 이상 및 1개층 전체를 사용하는 사업장의 냉방온도는 제2조제1항 측정방법 1호~4호를 따른다.

2. 실내 공기온도 측정에 있어 검토되어야 할 사항은 다음과 같다.

가) 측정지점은 직사광선이 닿지 않는 곳이어야 한다.

나) 공기 취출구 또는 흡입구 및 벽, 발열체 등 복사 열원 등으로부터 2.0m이상 거리를 두고 측정하여야 한다. 다만, 개별 사업장의 면적이 작아 2.0m이상 거리를 두고 측정할 수 없는 경우에는 공기 취출구 또는 흡입구 및 복사열원 등의 영향을 받지 않는 범위 내에서 측정할 수 있다.

②평균온도 산정방법은 제2조제2항에 따른다.

제4조(허용오차와 제한온도) 제2조 및 제3조의 방법에 의해 측정된 해당 사업장의 냉방온도가 제한온도에 해당되지 않는 경우에도 제2조 제1항 제1호의 온도계의 허용오차 범위 이내인 경우에는 제한온도를 준수한 것으로 본다.

제2장 냉방온도 제한의 예외

제5조(냉방온도 제한의 예외) 다음 각 호의 경우에는 자체위원회* 결정에 따라 탄력적으로 실내 온도를 유지할 수 있다.

* 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정 제4조(산업통상자원부 고시 제2020-197호)

1. 학교, 도서관, 교정시설, 교육시설, 콜센터, 민원실 등 일정 공간에 다수가 이용하는 시설(단, 사무공간은 제외)

2. 의료기관, 아동 관련 시설(어린이집 등), 노인복지시설 등 적정 온도 관리가 필요한 시설

3. 미술품 전시실, 전산실, 식품관리시설(구역) 등 특정온도 유지가 필요한 시설

4. 공항, 철도ㆍ지하철 역사, 버스터미널 등 대중교통 시설

5. 수련원, 기숙사 등 숙박관련 시설

6. 계약전력 5% 이상의 에너지저장장치(ESS)를 설치한 시설

7. 별도의 냉난방 온도 조절이 가능한 휴게 공간(시‧군‧구 폭염 담당부서에서 지정한 “무더위 쉼터”를 포함한다)

8. 중앙집중식 냉난방 방식 중 설비의 노후화 등으로 냉난방의 불균일이 발생하는 시설

9. 공공기관 소유의 건축물 중 민간이 임차하여 사용하는 공간

10. 민간 소유의 건축물 중 공공기관이 임차하여 사용하는 공간의 개별 냉ᐧ난방온도 제어가 되지 않는 경우

11. 그 밖에 산업통상자원부장관이 인정하는 시설

[별지 서식 제1호]

공공기관 에너지이용 합리화 실태점검표

1. 일반현황

점검일시	2023. . . ( : )

기관명			대표자
소재지
건 물	준공년도		동수,층수	( )동, 지하( )층, 지상( )층
	연면적등*	연면적 ( ) ㎡ / 냉방면적 ( ) ㎡
점검자	부 서		성 명	(인)
	전 화		전자메일
피점검자	부 서		성 명	(인)
	전 화		전자메일

건물 구분		□자가 □비자가(임차)
냉방방식 구분		□전기식 □비전기식
냉방기 용량	전기식		RT or kW	냉방기 용량비율	전기식		%
	비전기식		RT or kW		비전기식		%
외기온도		℃		기기 운전여부		□ 운전 □ 미운전
제한온도		□28℃이상 □26℃이상(비전기식*) □자체결정온도** ( )℃이상

* 연면적 및 냉방면적의 경우 공공기관이 소유하거나 관리하는 건축물인 경우 작성

2. 에너지절약추진위원회 구성 및 운영                  (고시 제4조)

구분	위원회 구성*	위원회 운영
		상반기	하반기
’23년 실적	( 구성 / 미구성 )	( 개최 / 미개최 )	( 개최 / 미개최 )

* 에너지절약추진위원회를 구성하고, 상ㆍ하반기 각 1회 이상 위원회를 개최하여 추진계획 수립 및 추진실적 분석ㆍ평가 실시

3. 에너지지킴이 지정 및 활동                            (고시 제4조)

구분	에너지지킴이 지정	에너지지킴이 활동 계획 또는 실적*
’23년 실적	( 지정 / 미지정 )

* 냉방온도, 조명 관리 등 에너지절약 활동 전개에 대한 계획 및 실적을 요약하여 작성

4. 소속 ‧ 산하기관 자체점검 여부                     (고시 제5조)

소속 ‧ 산하기관 보유 유무	점검 실시 유무	점검 계획 유무
( 보유 / 미보유 )	( 실시 / 미실시 )	( 계획 / 미계획 )

* 소속ㆍ산하기관에 대해 자체점검을 실시하고 실태점검 시 제출(추진실적 및 점검계획)

5. 적정 실내온도 준수                                       (고시 제14조)

실내온도 측정결과
측정위치( 층)		창측	벽측	중앙측 (3개 구역)				평균
측정온도(℃)	1회
	2회
	3회
	평균
측정위치( 층)		창측	벽측	중앙측 (3개 구역)				평균
측정온도(℃)	1회
	2회
	3회
	평균
측정위치( 층)		창측	벽측	중앙측 (3개 구역)				평균
측정온도(℃)	1회
	2회
	3회
	평균
온도계 허용오차		± 0.5		최종 실내온도(℃)
온도계 모델명				교정여부		(교졍 / 미교정)
준수여부				(준수 / 미준수 / 해당없음***)

* 설비용량의 60%이상을 비전기식으로 설치한 경우는 냉방 26℃이상인 경우로 표기

** 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정 제14조 제1항에 해당하는 기관은 자체위원회 결정에 따라 탄력적으로 온도를 정할 수 있다.(※탄력온도 기재 必)

*** 냉방설비 통제 불가능한 비자가 건물은 해당없음 처리

※ “건물 냉방온도 점검방법”에 따라 온도 측정

6. 창측 전등군 부분 소등                                 (고시 제12조)

구분	창측 전등군 부분 소등 여부*
’22년 실적	( 준수 / 미준수 / 해당없음** )

* 일사광이 들어오는 창측의 전등군은 낮 시간동안 부분 소등 조치

** 건축법 시행령 별표1 內 제14호가 아닌 시설, 정부청사 입주기관 등 조명을 청사관리소 등의 별도기관에서 관리를 하는 경우 “해당없음” 처리

*** 자동소등 조도센서 부착 등 합리적인 사유가 있을 경우 예외

7. 엘리베이터 합리적 운행                                (고시 제15조)

구분	엘리베이터 합리적 운행 이행여부*
’22년 실적	( 준수 / 미준수 / 해당없음** )

* 5층 이하 격층 운행, 일정층 이상·이하 구분 등 엘리베이터를 효율적으로 운행

** 단, 환자·장애인 이용, 화물운반 등 불가피한 경우 해당없음 처리

8. PC 전력절감 소프트웨어 설치                          (고시 제13조)

전체 보유 PC 수 (A, 개)	전력절감 소프트웨어 설치* PC 수 (B, 개)	비율 (B/A, %)

* PC가 미사용 시간에 자동으로 전력을 절약하는 SW 설치 및 사용

9. 공공기관 냉방기 순차운휴

자가유형	□ 자가 □ 비자가(순차운휴 비대상)
참여기간	□ 시행기간 모두 참여 □ 시행기간 일부참여 ( )일간 □ 미참여 (사유 : )
참여방식	□ 냉방기 정지 □ 부하 최소화 ( ℃) 예시) 26℃→ 28℃ * 기준 온도(26∼28℃) 대비 조정한 온도 기재
지역별 참여시간	□ 16:30∼17:00(서울,인천,경기,대전,세종,충북,충남,강원,제주) □ 17:00∼17:30(부산, 대구, 광주, 울산, 전북,전남,경북,경남)
냉방방식	□ 중앙 집중식 □ 중앙 집중식+개별 □ 개별 (시스템 에어컨 포함)
운용현황	총 보유대수(대)		순차운휴 참여대수(대)
	냉방기용량 (kW or RT)		참여용량 (kW or RT)

* 학교, 도서관, 의료시설, 아동·노인복지시설, 지하철 등 대중교통시설, 문화체육시설 등은 “비대상” 처리

※ 냉방기 용량 및 참여용량 작성 시 단위 필수 기재 예시) 500kW 또는 500RT

10. 전력수급 위기단계별 조치사항 전파 및 조치

위기단계	□ 관심단계(예비력 450만kW 미만) □ 주의단계(예비력 350만kW 미만) □ 경계단계(예비력 250만kW 미만) □ 심각단계(예비력 150만kW 미만)
조치내용

*  기관이 자체적으로 수행한 전력수급 위기단계별 조치내용 작성

11. 승용차 요일제

승용차 요일제 시행여부	( 시행 / 미시행 )
미시행인 경우 시행 일정 (계획)	년 월 일

*  2023년 6월1일부터 승용차 요일제 재시행, 8월31일까지 계도기간임