건축물 용도별 오수발생량 및 정화조 처리대상인원 산정방법 업무편람(2018.9)

《 당초 》

2.11 자동차관련시설

분류 번호	건축물 용도		오수발생량			정화조 처리대상인원
			1일 오수 발생량	BOD농도 (㎎/L)	비고	인원 산정식	비고
11	자동차관련시설	주차장12), 주기장13)	25 L/㎡	260	주차장·주기장 전체 면적 중 오수를 발생시키는 관리사무실, 화장실 등의 면적만 합산한다. (세차시설을 갖추고 있는 경우에는 1일 오수발생량을 추가한다.)	N= 0.500A	주차장·주기장 전체 면적 중 오수를 발생시키는 관리사무실, 화장실 등의 면적만 합산한다. (세차시설을 갖추고 있는 경우에는 1일 오수발생량을 추가한다.)
		(자동차)매매장	15 L/㎡	100	-	N= 0.075A	-

<세부설명>

○ 관련 개별법: 석유 및 석유대체연료 사업법 시행령

○ 자동차 관련 시설

① 주차장에서 건축물의 부설주차장은 제외한다. 주기장이란, 건설기계관리법에 의한 건설기계 등 중기(重機)를 세워두는 시설을 말한다. 주차장, 주기장에서 주차를 할 수 있는 공간은 모두 면적에서 제외한다. 주차장, 주기장의 건축물이 없고, 화장실과 관리사무소, 주차장 내 세차장 등 오수가 발생하는 시설이 있는 경우에만 주차장 면적(면적×25 L/㎡, N= 0.500A)에 포함시켜서 산정한다. 다만, 해당 화장실이 주용도 시설 이용객 외의 일반인도 같이 사용하는 공중화장실로 이용될 경우에는 주차장 산정기준을 적용하지 않고 공중화장실 산정기준(면적×170L/㎡, N= 3.400A)을 적용한다.

② 운수장비의 수선·세차 또는 세척시설은 물환경보전법상 폐수배출시설에 포함되므로 주차장 등에 정비공장이나 세차시설이 부설되어 있는 경우는 이를 확인하여 폐수배출시설의 설치여부를 결정하여야 한다.

	<적용예-1>
▶ 주기장 연면적이 3,000 ㎡ 이고, 화장실, 사무실, 세차시설이 없는 경우 【정화조 산정】 ☞ N =0.500A, A : 연면적 N = 0.500 인/㎡ × 0 ㎡ = 0 인 ∴ 정화조 미설치 【총 오수발생량 산정】 ☞ 총 오수발생량 = 1일 오수발생량(L/㎡) × 연면적(㎡) 총 오수발생량 = 25 L/㎡․일 × 0 ㎡ = 0 L/일 ∴ 총 오수발생량 = 0 L/일

	<적용예-2>
▶ 빌딩형 주차장(연면적 10,000㎡)에서 관리사무소만 100㎡일 경우 【정화조 산정】 ☞ N =0.500A, A : 연면적 N = 0.500 인/㎡ × 100 ㎡ = 50 인 ∴ 50인조 용량 이상의 정화조 설치 【총 오수발생량 산정】 ☞ 총 오수발생량 = 1일 오수발생량(L/㎡) × 연면적(㎡) 총 오수발생량 = 25 L/㎡․일 × 100 ㎡ = 2,500 L/일 ∴ 총 오수발생량 = 2,500 L/일, BOD 농도 = 260 ㎎/L

	<적용예-3>
▶ 자동차 매매장 연면적(자동차 전시면적 포함)이 1,000 ㎡ 일 경우 【정화조 산정】 ☞ N =0.075A, A : 연면적 N = 0.075 인/㎡ × 1,000 ㎡ = 75 인 ∴ 75 인조 용량의 정화조 설치 【총 오수발생량 산정】 ☞ 총 오수발생량 = 1일 오수발생량(L/㎡) × 연면적(㎡) 총 오수발생량 = 15 L/㎡․일 × 1,000 ㎡ = 15,000 L/일 ∴ 총 오수발생량 = 15,000 L/일, BOD 농도 = 100 ㎎/L

건축물 용도별 오수발생량 및 정화조 처리대상인원 산정방법 업무편람(2019.11)

《 변경 》

2.11 자동차관련시설

분류 번호	건축물 용도		오수발생량			정화조 처리대상인원
			1일 오수 발생량	BOD농도 (㎎/L)	비고	인원 산정식	비고
11	자동차관련시설	주차장12), 주기장13)	25 L/㎡	260	주차장·주기장 전체 면적 중 오수를 발생시키는 관리사무실, 화장실 등의 면적만 합산한다. (세차시설을 갖추고 있는 경우에는 1일 오수발생량을 추가한다.)	N= 0.500A	주차장·주기장 전체 면적 중 오수를 발생시키는 관리사무실, 화장실 등의 면적만 합산한다. (세차시설을 갖추고 있는 경우에는 1일 오수발생량을 추가한다.)
		(자동차)매매장	15 L/㎡	100	전시면적 중 오수가 발생하지 않는 면적은 제외한다.	N= 0.075A	전시면적 중 오수가 발생하지 않는 면적은 제외한다.

<세부설명>

○ 관련 개별법: 석유 및 석유대체연료 사업법 시행령

○ 자동차 관련 시설

① 주차장에서 건축물의 부설주차장은 제외한다. 주기장이란, 건설기계관리법에 의한 건설기계 등 중기(重機)를 세워두는 시설을 말한다. 주차장, 주기장에서 주차를 할 수 있는 공간은 모두 면적에서 제외한다. 주차장, 주기장의 건축물이 없고, 화장실과 관리사무소, 주차장 내 세차장 등 오수가 발생하는 시설이 있는 경우에만 주차장 면적(면적×25 L/㎡, N= 0.500A)에 포함시켜서 산정한다. 다만, 해당 화장실이 주용도 시설 이용객 외의 일반인도 같이 사용하는 공중화장실로 이용될 경우에는 주차장 산정기준을 적용하지 않고 공중화장실 산정기준(면적×170L/㎡, N= 3.400A)을 적용한다.

② 운수장비의 수선·세차 또는 세척시설은 물환경보전법상 폐수배출시설에 포함되므로 주차장 등에 정비공장이나 세차시설이 부설되어 있는 경우는 이를 확인하여 폐수배출시설의 설치여부를 결정하여야 한다.

	<적용예-1>
▶ 주기장 연면적이 3,000 ㎡ 이고, 화장실, 사무실, 세차시설이 없는 경우 【정화조 산정】 ☞ N =0.500A, A : 연면적 N = 0.500 인/㎡ × 0 ㎡ = 0 인 ∴ 정화조 미설치 【총 오수발생량 산정】 ☞ 총 오수발생량 = 1일 오수발생량(L/㎡) × 연면적(㎡) 총 오수발생량 = 25 L/㎡․일 × 0 ㎡ = 0 L/일 ∴ 총 오수발생량 = 0 L/일

	<적용예-2>
▶ 빌딩형 주차장(연면적 10,000㎡)에서 관리사무소만 100㎡일 경우 【정화조 산정】 ☞ N =0.500A, A : 연면적 N = 0.500 인/㎡ × 100 ㎡ = 50 인 ∴ 50인조 용량 이상의 정화조 설치 【총 오수발생량 산정】 ☞ 총 오수발생량 = 1일 오수발생량(L/㎡) × 연면적(㎡) 총 오수발생량 = 25 L/㎡․일 × 100 ㎡ = 2,500 L/일 ∴ 총 오수발생량 = 2,500 L/일, BOD 농도 = 260 ㎎/L

	<적용예-3>
▶ 자동차 매매장 총 연면적이 1,000㎡ 이고, 자동차 전시면적 700㎡, 업무면적 300㎡ 일 경우 【정화조 산정】 ☞ N =0.075A, A : 연면적 N = 0.075 인/㎡ × 300 ㎡ = 22.5 인 ∴ 23인조 용량의 정화조 설치 【총 오수발생량 산정】 ☞ 총 오수발생량 = 1일 오수발생량(L/㎡) × 연면적(㎡) 총 오수발생량 = 15 L/㎡․일 × 300 ㎡ = 4,500 L/일 ∴ 총 오수발생량 = 4,500 L/일, BOD 농도 = 100 ㎎/L