붙임		지자체 우수저류시설 운영수칙

호우‧태풍 예비특보 시(준비단계)
□ 호우 대비 우수저류시설에 대한 관리책임관을 지정하고 담당부서 중심으로 유관기관 비상연락망을 구축하여 비상상황에 준비합니다. □ 관리책임관은 수위계, 가동보, 수문 등 저류시설을 시범 운영하여 정상 가동 여부를 확인합니다. - 저류조 및 인근 관로(유입‧유출 포함) 청소 및 준설 조치 - 상황실 CCTV 작동 여부 확인, 저류시설 내 스크린 상태 확인 - 유입부 내 협잡물로 인한 문제가 가장 많으므로 예방차원에서 지장물 사전제거 조치 □ 배수펌프‧방수포 등 수방자재‧장비를 확보하고, 현장 비치 여부를 확인합니다.

호우‧태풍 특보 시(대응단계)
□ 호우 시 관리책임관은 우수저류시설 정상 가동 여부를 현장점검하여 침수피해가 발생하지 않도록 조치합니다. - 수위계, 가동보, 수문 및 유입‧유출 관로 정상 작동 확인 □ 필요시 우수저류시설에 관리책임관 파견하여 상황을 관리합니다. □ 담당부서 중심으로 비상근무 및 상황을 관리합니다. - 상황실 CCTV를 이용한 실시간 상황 점검, 저류지 유입 수위 및 저류조 잔여 용량 확인, 전기안전대행 근무자 파견

호우‧태풍 특보 해제 시(복구단계)
□ 비가 그친 후 다음 호우를 대비하여 우수저류시설 내 배수 조치하고 시설물 파손 여부를 확인합니다. - 제어시스템, 수전설비, 수위계, 가동보, 수문 등 정상 가동 확인 - 펌프, 저류조, 인근 관로 등 슬러지 퇴적 여부 확인‧제거 조치 □ 인명 및 침수피해 유무를 확인하고 피해 상황을 보고합니다. □ 수방 자재‧장비 등을 재정비합니다.