수돗물평가위원회 비교수질검사 결과 의견서

2013. 3.

서울특별시 상수도연구원

수돗물평가위원회 비교수질검사 결과

Ⅰ		개 요

□ 채수일자 : 2013년 3월 5일

□ 검사대상 : 강북․영등포 아리수정수센터 수계 10점

( 원수, 정수, 직수, 저수조경유수, 정수기통과수 )

□ 채수지점

대 상	강북 수계	영등포 수계
원 수	강북 취수장	풍납 취수장
정 수	강북 아리수정수센터	영등포 아리수정수센터
직 수	서대문구 북가좌동 325-4 명지빌라 301호	강서구 방화3동 801 국제청소년센터
저수조경유수	서대문구 북가좌동 335-2 은현교회	강서구 방화3동 801 국제청소년센터
정수기통과수	서대문구 북가좌동 335-2 은현교회	강서구 방화3동 801 국제청소년센터

□ 검사항목 (총 65 항목)

○ 먹는물 수질기준 58항목

○ 맛․냄새 관련 3항목(2-MIB, Geosmin, TOC), 필수금속 4항목

□ 검사결과요약

○ 정수, 직수, 저수조 경유수는 먹는물 수질기준에 적합

○ 정수기통과수(U/F 방식) 1점은 먹는물 수질기준에 부적합

- 총대장균군 : 검출 (Enterobacter amnigenus)

※ Enterobacter amnigenus : 물, 토양에 서식하는 환경성 총대장균군

Ⅱ		먹는물 수질기준 58항목 검사결과

1		미 생 물

□ 강북․영등포 수계 정수, 직수 및 저수조 경유한 수돗물에서 총대장균군, 분원성대장균군, 대장균이 불검출된 것으로 보아 정수처리공정 및 공급과정에서의 수질 안전성 유지됨.

□ 원수에서 총대장균군과 분원성대장균군이 작년 동월대비 증가한 것으로 나타남.

< 총대장균군과 분원성대장균군 검사 결과 >      [단위 : 군수/100mL]

구 분	강북 원수		영등포 원수
	총대장균군	분원성대장균군	총대장균군	분원성대장균군
2013년 3월	42	11	2,100	50
2012년 12월	140	3	320	18
2012년 9월	3,800	1,300	72,000	13,000
2012년 6월	32	8	30	9
2012년 3월	18	4	6	0

□ 정수, 직수, 저수조 경유수는 먹는물 수질기준에 적합함.

□ 정수기통과수에서는 강북 수계 서대문구 북가좌동 335-2번지 은현교회 정수기(U/F)에서 총대장균군이 검출됨.

< 일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군, 대장균 검사결과 >

항 목	먹는물 수질기준 (단위)	강북 수계				영등포 수계
		정수	직수	저수조 경유수	정수기통과수	정수	직수	저수조 경유수	정수기통과수
일반세균	100 CFU/mL 이하	0	0	0	27	0	0	0	0
총대장균군	5% 이하 검출	불검출	불검출	불검출	검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100mL	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출

2		건강상 유해영향 무기물질

□ 납, 불소, 비소, 셀레늄, 수은, 시안, 크롬 및 카드뮴은 모든 시료에서 정량한계 미만으로 불검출되어 유해한 무기물질이 없는 안전한 수돗물이 공급되고 있음을 확인함.

□ 보론은 강북, 영등포 수계의 정수 및 수돗물 시료에서 불검출되어 안전한 수돗물이 공급되고 있음을 확인하였으나, 영등포수계 강서구 방화3동 국제청소년센터 정수기(U/F)통과수에서 0.01 mg/L 검출됨.

□ 질산성질소는 다량 함유될 경우 1세 이하의 유아에서 메트헤모글로빈혈증(청색증, blue baby)을 일으키는 원인물질로서, 모든 시료에서 2.0 ~ 2.2 mg/L 범위로 나타나 수질기준의 1/4 이내로 낮은 수준을 유지하여 수돗물의 안전성을 확인함.

□ 유해영향 무기물질이며 분변오염의 지표로 활용 가능한 암모니아성 질소의 경우, 강북 원수와 영등포 원수에서 각각 0.10 mg/L, 0.12 mg/L로 나타났으나 정수, 직수, 저수조를 경유한 수돗물에서는 정량한계 0.01 mg/L 미만인 불검출로 나타나 양호한 수돗물이 공급되고 있는 것으로 나타남.

3		건강상 유해영향 유기물질

□ 다이아지논, 파라티온, 페니트로티온, 카바릴과 같은 농약류는 전 지점에서 불검출됨.

□ 산업용 화학물질 13항목(1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌,  벤젠, 톨루엔, 크실렌 및 페놀 등)은 모두 불검출됨.

4		소독제 및 소독부산물

□ 소독제(잔류염소)는 수돗물 공급과정에 따라 감소하는 경향을 나타냄.

○ 수계별 공급과정에 따른 잔류염소 변화

- 강북 : 정수(0.43 mg/L), 직수(0.17 mg/L), 저수조경유수(0.10 mg/L)

- 영등포 : 정수(0.43 mg/L), 직수(0.25 mg/L), 저수조경유수(0.22 mg/L)

□ 정수와 수돗물에서 소독부산물 9항목중 2항목(TCAN, DBAN)은 불검출되었고, 7항목(DCAN, CH, HAAs, THMs, 클로로포름, BDCM, DBCM)은 기준 이내로 검출됨.

□ 먹는물 수질기준 대비 각 항목별 검출수준은 DCAN 불검출～2.4%, CH 불검출～13.0%, HAAs 3.0～15.0%, THMs 6.0～12.0%로 검출되어 소독부산물에 대한 수질 안전성을 확인하였음.

□ 공급과정에 따른 THMs의 거동은 강북 수계에서는 체류시간 증가에 따라 THMs의 농도가 증가하는 경향을 보였고, 영등포 수계는 저수조 경유수가 직수보다 낮게 검출됨.

○ 강북수계 : 정수(0.006 mg/L), 직수(0.011 mg/L), 저수조경유수(0.012 mg/L)

○ 영등포수계 : 정수(0.007 mg/L), 직수(0.012 mg/L), 저수조경유수(0.010 mg/L)

< 먹는물 수질기준 대비 검출 수준 비교 >

[ 평균값, 단위 : mg/L ]

항목별	디클로로 아세토니트릴 (DCAN)	클로랄 하이드레이트 (CH)	할로아세틱 에시드 (HAAs)	총트리 할로메탄 (THMs)
검사결과	불검출 ~ 0.0022	불검출 ~ 0.0039	0.003 ~ 0.015	0.006 ~ 0.012
먹는물 수질기준	0.09	0.03	0.1	0.1
검출수준 (%)	불검출~2.4%	불검출~13.0%	3.0~15.0%	6.0~12.0%

5		심미적 영향물질

□ 동은 수돗물에서 동 급수관의 영향으로 검출될 수 있는 금속으로 강북 수계와 영등포 수계의 원수, 정수, 직수, 저수조 경유수에서 불검출 ~ 0.046 mg/L 범위로 나타남.

□ 아연은 수돗물에서 배관의 영향으로 검출될 수 있으며 원수, 정수, 직수, 저수조 경유수에서 불검출 ~ 0.025 mg/L 범위로 나타남.

□ 철은 지각 중에 풍부한 금속으로 지각 중에 약 5% 존재하며, 원수의 경우에는 토양에서의 용출이 주 원인으로 알려져 있음. 강북 수계 원수에서 0.27 mg/L, 영등포 수계 원수에서 0.10 mg/L로 나타났으나 정수, 직수, 저수조 경유수에서는 불검출로 나타남.

□ 망간은 지각 중에 널리 분포하는 원소이며, 원수의 경우에는 토양에서의 용출이 주 원인으로 알려져 있음. 강북 원수와 영등포 원수에서 각각 0.030 mg/L, 0.021 mg/L로 나타났으나 정수, 직수, 저수조 경유수에서는 불검출로 나타나 정수처리공정을 통해 제거됨을 확인함.

□ 알루미늄은 가장 풍부한 금속 원소로 지각의 8%를 차지하며 원수 중의 알루미늄은 광물, 암석 및 점토로부터 나올 수 있음. 강북 원수와 영등포 원수에서 모두 0.12 mg/L로 나타났으나, 정수, 직수, 저수조 경유수에서는 불검출로 나타나 안전한 물이 공급되고 있음을 확인함.

□ 염소이온은 지층을 형성하는 토양이나 암석에 미량 함유되어 있는 성분으로 정수처리 공정 중 응집제 및 염소소독에 의해 농도가 약간 증가하였으나 원수, 정수, 직수, 저수조 경유수에서 수질기준의 1/10 이내로 낮은 수준을 유지하여 수질의 안전성을 확인함.

□ 황산이온은 자연수 중에 함유되어 있는 주요 음이온들 중 하나이며, 자연계에는 매우 많은 종류의 금속원소의 황산염이 광물성분으로 존재한다고 알려져 있으며, 수질기준의 1/10 이내로 낮은 수준으로 유지됨을 확인함.

□ 탁도는 강북 원수 15.80 NTU, 영등포 원수에서는 3.13 NTU로 나타났고, 강북 수계와 영등포 수계의 정수, 직수, 저수조 경유수에서는 0.04 ~ 0.07 NTU로 나타남.

□ 색도는 강북 원수와 영등포 원수에서 모두 2 도로 나타났으나 정수, 직수, 저수조 경유수에서는 정량한계 1 도 미만인 불검출로 나타나 정수처리공정을 통해 색도를 유발하는 물질이 모두 제거됨을 확인함.

□ 유기물 지표인 과망간산칼륨 소비량은 강북 원수와 영등포 원수에서 각각 4.5 mg/L, 4.4 mg/L로 나타났으며, 정수, 직수, 저수조 경유수에서는 1.1 ~ 1.4 mg/L로 나타나 먹는물 수질기준 이내로 양호한 수질을 유지하는 것으로 나타남.

□ 수중에 존재하는 칼슘이온과 마그네슘이온의 총량을 CaCO3로 환산한 값인 경도는 강북 수계와 영등포 수계의 원수, 정수, 직수, 저수조 경유수에서 60 ~ 66 mg/L 범위로 나타났음.

□ 증발잔류물은 강북 수계와 영등포 수계의 원수, 정수, 직수, 저수조 경유수에서 106 ~ 114 mg/L 범위로 양호한 수질을 나타냄.

□ 세제는 원수, 정수, 직수, 저수조 경유수에서 모두 정량한계 미만으로 불검출되어 안전한 물임을 입증함.

Ⅲ		원수와 정수의 맛・냄새 물질 검사결과

□ 수중에서 생물 원인의 맛·냄새 문제를 유발시키는 대표적인 물질인 2-MIB, Geosmin은 남조류와 방선균의 대사산물로 생성되어 흙냄새와 곰팡이 냄새를 유발하는 것으로 알려져 있음. 두 항목 모두 환경부 권고기준 대비 낮게 검출되었음.

〈 항목별 수질검사 결과 〉

항목 (단위)	환경부 수질권고기준	강북 수계					영등포 수계
		원수	정수	직수	저수조 경유수	정수기통과수	원수	정수	직수	저수조 경유수	정수기통과수
2-MIB (ng/L)	20	2.1	2.2	2.1	2.2	불검출	2.8	불검출	불검출	불검출	불검출
지오스민 (ng/L)	20	1.1	1.2	불검출	1.2	불검출	1.4	불검출	불검출	불검출	불검출
TOC (mg/L)	5	1.74	0.97	1.00	1.01	0.53	1.78	0.78	0.84	0.84	0.29

※ TOC 서울시 감시항목 기준 : 5 mg/L

2-MIB, 지오스민 : 정량한계( 1.0 ng/L )이하 불검출

Ⅳ		수돗물과 정수기통과수의 필수금속 검사결과

□ 칼슘은 뼈․껍데기․식물 조직의 필수 성분으로 강북 수계와 영등포 수계의 원수, 정수, 직수, 저수조 경유수, 정수기 통과수에서 17.8 ~ 20.4 mg/L 범위로 검출되어 정수처리공정 및 급수과정에서 큰 변화가 없는 것으로 조사됨.

□ 칼륨은 식물과 인간의 영양에 필수 성분으로 강북 수계와 영등포 수계의 원수, 정수, 직수, 저수조 경유수, 정수기 통과수에서 1.9 ~ 2.1 mg/L 범위로 나타나 칼슘과 마찬가지로 정수처리공정 및 급수과정에서 큰 변화가 없는 것으로 조사됨.

□ 나트륨은 인간에게 필수성분으로 강북 수계와 영등포 수계의 원수, 정수, 직수, 저수조 경유수, 정수기 통과수에서 7.4 ~ 8.5 mg/L 범위로 나타남.

□ 마그네슘은 클로로필과 적혈구의 필수성분으로 강북 수계와 영등포 수계의 원수, 정수, 직수, 저수조 경유수, 정수기 통과수에서 3.6 ~ 4.1 mg/L 범위로 나타남.  끝.