붙임 3		지진가속도 계측자료 점검 안내

※ 본 자료는 행정안전부 지진가속도 계측 관리 프로그램을 기준으로 작성하였으며, 기타 프로그램은 유사기능으로 확인·점검하여야 함

□ 메인화면 주요기능 설명

설명 : 지진가속도 계측 관리 프로그램 메인화면을 통해 실시간 계측자료 수집 및 건축물 안전성 평가 · 지진발생 계측자료 생성 여부를 확인 할 수 있다

① 실시간(PGA) 계측자료 생성 현황

② 계측소에 설치 중인 지진가속도 계측센서 작동여부 확인(녹색 작동, 회색 미작동)

③ 최근 발생한 지진의 계측자료 생성 여부

④ 최근 발생한 지진의 안정성평가 결과

□ 실시간 계측자료 생성 확인

설명 : 계측소에 설치운용 중인 계측기에 대한 실시간 계측자료 생성 여부 확인

메뉴위치 : (상단)실시간 모니터링(PGA 선택 후 조회)

확인사항 : ① PGA선택 후 계측소에 설치 운용중인 센서 마다 실시간 계측자료 생성 여부 확인

□ 지진발생 계측자료 생성 확인(mini-SEED 100sp)

설명 : 지진발생 시 행정안전부로 전송해야 할 계측자료의 정상 생성 확인

메뉴위치 : ① (상단)실시간 모니터링(센서별 /mini-SEED(100sp) 선택)

확인사항 : ② (조회클릭)계측소에 설치 운용중인 센서의 채널 성분마다 계측자료(mini-SEED) 생성 확인

□ 지진발생 계측자료 파일 생성 및 전송 확인

- 계측소는 실시간 계측자료(mini-Seed)와 지진발생 계측자료(mini-Seed)를 생성하고, 파일로 저장합니다.

- 지진발생 계측자료(파일명.mseed)는 행정안전부로 자동 전송합니다.

	① 상단 메뉴 중, “이벤트 발생현황”을 클릭합니다. ② 정상적으로 이벤트가 생성되면 이벤트 파일명과 데이터 전송결과가 표기 됩니다. ③ 이벤트 파일이 생성되지 않은 경우 빈칸으로 표기됩니다.

□ 지진발생 계측자료 재생성 방법 (안전성평가 재전송)

- 지진발생 계측자료가 파일로 생성되지 못했거나, 행정안전부로 전송이 되지 않은 경우 파일을 재생성하여 다시 전송해야 합니다.

- “자료요청”을 클릭하면 지진발생 계측자료 파일을 재생성하고, 해당 지진에 대한 안전성평가 계산 및 보고서 전송이 자동으로 진행됩니다.

	① 이벤트 파일이 생성되지 않은 지진을 체크합니다. ② 우측 상단의 “자료요청” 버튼을 클릭합니다. ③ 팝업상자의 확인 버튼을 클릭합니다. (약 20초 정도 소요됨)

□ 자료요청에도 지진발생 계측자료 파일이 재생성 되지 않는 경우

- 지진발생 계측자료 파일은 실시간으로 계측하여 저장된 mini-Seed파일에서 지진구간에 대한 계측자료를 추출해오는 것이므로,

- 서버장애, 센서/기록계 장애, 프로그램 오류 등으로 인하여 실시간으로 계측된 mini-Seed 파일이 없는 경우 지진발생 계측자료 파일도 생성 할 수 없습니다.

- 따라서, 파일 재생성이 되지 않는 경우, 실시간 계측자료(mini-Seed) 파일이 서버내에 존재하는지 확인해야 합니다.

- 실시간 계측자료(mini-Seed) 파일이 저장되는 디렉토리는 계측소마다 다르며, 아래와 같은 방법으로 확인할 수 있습니다.

① 상단 메뉴의 “시스템관리 > 환경설정” 메뉴를 클릭합니다.

② 좌측상단에서 “mini-Seed 계측자료 수신프로그램 정보(WaveServer)”를 검색합니다.

③ 하단에 검색된 리스트에서 코드ID가 “DATA_DEF_DIR”인 설정값이 저장되는 디렉토리입니다.

- 실시간 계측자료(mini-SEED) 파일이 저장되는 위치 확인 -

□ 안전성평가 생성 및 전송내역 확인

- 상단메뉴 중, “보고서 관리 > 안전성평가”를 선택하면, 기존에 생성하고 전송한 안전성평가 목록을 확인할 수 있습니다.

- 결과수신내역이 없는 경우 전송 중 장애가 발생한 경우로, 우측의 재전송 버튼을 눌러 보고서를 재전송해야 합니다.