[붙임4]

소형생물 유입 대비 점검표

□ 시설 현황

기관명		시설명
시설용량	㎥/일	운영공정	급속, 급속+GAC 등

□ 점검내용 및 결과

구 분	점검내용	점검 결과			비 고 (실시사항 및 날짜 등 기재)
		여	부	해당없음
취수시설	조류차단막 등 유충유입 저감을 위한 시설 설치 여부
	취수구 인근 정비(물웅덩이 제거, 쓰레기 제거, 퇴적토 준설 등) 여부
혼화, 응집지	스컴제거 설비(살수장치, 스컴 제거기 등) 설치 여부
침전지	스컴제거 설비(살수장치, 스컴 제거기 등) 설치 여부
	슬러지 적정 제거 여부
	침전수 유출수로 미세스크린 (100㎛이하) 여과망 등 설치 여부
여과지	내부 청결 여부
	여과지동 출입구 이중문 및 에어커튼 설치 여부
	창문, 환풍기 등 미세방충망 설치 여부
	포충기 설치 여부
	여과층 높이와 유효경 비(L/De) 1,000 이상 유지 여부
	여과지 머두볼 발생유무 및 여과층 오염 등 확인 여부
	건물 주변 및 내부 물웅덩이 점검 여부
활성탄 흡착지	내부 청결 여부
	여과지동 출입구 이중문 및 에어커튼 설치 여부
	창문, 환풍기 등 미세방충망 설치 여부
	활성탄지 상부 밀폐 또는 미세방충망 설치 여부
	포충기 설치 여부
	건물 주변 및 내부 물웅덩이 점검 여부
정수지	연 1회 이상 청소 및 소독 여부
	환기용 창문, 에어벤트 등 미세방충망 설치 여부
	정수지 유입 또는 유출구 유충 차단장치 설치 여부
배출수 처리시설	배슬러지지 월류수 회수금지 준수 여부
기타	유충 모니터링 적정 여부 (여과지 유출부 또는 정수지 유입부-1회/일, 원수 유입부-1회/주 등)

□ 점검자 종합의견

2022.   2.    .

❍ 점  검  자 :   소속              직급          성명          (인)

소속              직급          성명          (인)

사 진 대 지

사진설명	(예시) 내부 청결상태
사진설명	(예시) 출입문 이중화 상태

사진설명	...
사진설명	...