조류발생 대비 사전 조치결과

(서울시 상수도사업본부)

□ 사전 조치사항

○ 2014년 조류경보제 시행계획 수립

○ 분말활성탄 투입설비 등 사전점검 및 투입 준비 완료

○ 고도정수처리시설(오존/입상활성탄) 정상 운영 : 광암, 영등포

○ 조류발생 대비 정수약품 확보

- 대    상 : 분말활성탄, 이산화탄소, 전염소

- 주요내용 : 이․취미 물질 제거효율 향상을 위한 약품 재고 확보

※ ‘14.3.26 현재 재고량

(단위 : 톤)

구 분	계	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
분말활성탄	603	-	69 (38일)	133 (33일)	-	216 (20일)	185 (23일)
이산화탄소	141	22 (30일)	8 (11일)	21 (11일)	-	58 (19일)	32 (20일)
전 염 소	196	17 (30일)	14 (31일)	17 (30일)	11 (14일)	74 (25일)	63 (25일)

○ 취수탑 주변 조류차단막 설치 운영중 (‘13.10~)

- 대상 : 강북,암사,구의,자양,풍납취수장 (구의취수장 등 일부 훼손구간 재정비)

- 주요내용 : 조류차단막, 오일휀스 및 오탁방지막 설치 운영

[구의취수장 정비 중 사진]	[구의취수장 정비 완료후 취수탑 전경]

○ 이․취미 물질 감시 강화 (상시)

- 감시 방법 : GC/MS 분석, 현미경 조류 확인, 관능법 감시 등

- 주요 내용

• 이․취미 물질 분석 주기 강화 운영(1회/주 → 3회/주)

• 상수원 이․취미 분석 결과 및 상류지역 정수센터의 분석결과 공유

• 조류 개체수 감시 강화(일일 항목 → 2회/일)

클로로필-a 농도 자동측정기 상시 모니터링

《지오스민 농도 분석》		《관능법 이․취미 검사》		《조류개체수 현미경 분석》

○ 조류발생 대비 직원교육 실시

- 주요내용

• 조류 발생에 대비한 관리 방안

• 분말활성탄 투입시 여과지 활성탄 누출 저감을 위한 폴리아민

비상 투입 방법 등

[직원 교육]

□ 향후 조치사항(이․취미 물질 발생시)

○ 조류 및 냄새물질 다량발생시 정수처리대책반(T/F팀) 운영

○ 이․취미 물질 분석 주기 강화 운영(본청 방침 3회/주 → 2회/일)

○ 조견표에 의한 선제적 대응 및 분석 결과에 따른 활성탄 투입량 조정

(분말활성탄 등 적정 재고량 확보 운영)

○ 이취미 다량 발생시 취수원수 수질에 따라 탄력적으로 취수 지점(구의 ↔ 강북, 뚝도 ↔ 강북) 변경 운영

○ 이․취미물질 제거효율 분석에 따른 전염소 탄력적 운영(조절,중단 등)

○ 이산화탄소 투입에 따른 적정 pH 관리로 최적 응집효율 유지

○ 여과지 탁질누출 방지를 위한 여과보조제 사용 및 여과지속시간

탄력적 운영(조류다량 발생시 여과지 역세척수 회수 중단)

○ 고도정수처리시설(오존/입상활성탄) 정상 운영 : 광암, 영등포

○ 한강 취수원 수질 악화시 조치사항

- 한강수계 강우 및 상류댐 방류시 예측되는 급격한 수질변동을

고려하여  원수 수질 모니터링 강화(2회이상/일 취수원 주변 순찰)

- 조류 대량 발생시 전염소 중단 및 착수정 분말활성탄 투입 강화

- pH상승시 CO2투입 등 강화응집 실시

- 분말활성탄 다량 투입시 폴리아민을 함께 투입하여 응집 및 여과

효율을 향상함으로써 여과지내 활성탄 누출 예방 조치

- 조류 대응협의체(지자체, 환경부, 수자원공사 등 18개기관)를 활용하여 상수원 수질검사 결과를 실시간으로 공유함으로써 수질악화시 사전 대응

※ 한강수계 감시대상 : 춘천호, 팔당호, 충주호, 횡성호, 한강 등

- 관련기관 협의하여 Flushing을 위한 댐 방류량 증가 요청