소화전 설치 설명서 및 구조도

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 소화전 설치 설명서

<공통사항>

○ 수압이 양호하고 80㎜이상의 배관이 부설된 곳

○ 위치도 표기장소에 설치하되 장애물 등으로 설치 곤란시 직근 장소에 설치

○ 스탠드파이프, 복스파나가 잘 결합될 수 있도록 관구 및 스핀들을 중앙에 바르게 설치

<지상식소화전>

○ 소화전 전후 좌우 기우러짐 및 몸통침하, 돌출방지

○ 기울거나 너무 깊이 매몰되지 않도록 설치(지상부분 75㎝ 표준)

○ 소화전 몸통에 □소화전□ 글씨가 도로 부분을 향하게 설치

○ 소화전 방수구가 도로선과 평형되게 설치

○ 제수변 스핀들 심도 120㎝~60㎝ 유지

○ 소화전과 제수변과의 거리를 너무 이격 시키지 말 것(제수변을 도로에 설치 자제)

○ 제수변 보호틀 밑부분과 뚜껑부분을 시멘트로 견고하게 할것(제수변 보호틀 이동방지)

○ 가로등, 전신주 등 도로상 시설물의 주행방향 뒤쪽 설치로 차량추돌시 보호

○ 둘레를 반사(적색야광) 테이프 또는 반사도료로 식별이 용이하도록 테두리를 부착

<지하식소화전>

○ 관구 깊이가 지표면으로부터 70～80㎝ 정도의 깊이가 되도록 설치

○ 소화전 뚜껑 닫을시 개폐변 스핀들과 뚜껑이 부딪히지 않도록 설치

○ 소화전 관구 및 제수변은 맨홀 중앙부위에 위치 하도록 할것

○ 소화전 맨홀 내부 깊이는 뚜껑에서 바닥까지 1M 이내로 할 것

○ 맨홀작업시 흉관을 이용하여 공사

- 흉관을 설치하기 곤란한곳은 바닥기초공사 → 적벽돌 → 토관 → 보호틀은

일직선이 되도록 설치할 것

○ 소화전 바닥부분은 자연배수가 되도록 기초공사시 바닥에 자갈을 넣어

물이 고이지 않는 배수구조로 설치

○ 소화전 뚜껑 보호틀 둘레를 시멘트로 견고하게 할 것

○ 소화전 주차금지 및 황색 반사도료로 코팅되어 있는 뚜껑 사용

2. 소화전 설치 구조도

○ 지상식 소화전

배수구

○ 지하식 소화전