좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 05. 16(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	당산제4구역 주택재개발사업 경관조명 계획
신청기관	영등포구청 건설관리과
심의번호	16-1(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 야간 안전을 위해 단지 내 저층부 조도를 향상해 주시기 바랍니다. - 단지 외부 도로의 조도 및 휘도를 기준에 맞도록 보완하여 주시기 바랍니다. - 옥상부 장식조명 계획의 설치위치, 용량, 조명시뮬레이션(휘도)를 재검토하여 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.