좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2019. 2. 19.(화). 14:00 ~ 17:30
신청내용	세운4구역 도시환경 정비사업
신청기관	종로구청 도시개발과
심의번호	4-1(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 광장부 및 골목길에 시설되는 지중등은 유지보수 문제 등을 사전 검토하여 위치, 수량을 조정해 주시기 바랍니다. - 브릿지부의 이용자 안전의 문제가 없도록 조명을 검토해 주시기 바랍니다. - 미디어컬럼의 조명계획에 대한 상세자료(등기구 사양, 휘도 시뮬레이션, 콘텐츠 등)를 보완해 주시기 바랍니다. - 옥상정원의 조명은 수목의 종류를 반영한 조명계획으로 검토해 주시기 바랍니다. - 광장부 폴조명은 눈부심이 발생하지 않도록 검토해 주시기 바랍니다. - 연결부 브릿지 다운라이트 조명은 유지보수 사항을 고려해 IP65이상으로 적용해 주시기 바랍니다. 끝.