소방계획서

소방계획서

*노인요양기관 및 관련협회에서 제출한 자료를 보건복지부에서 편집한 자료입니다.

각 기관의 상황에 맞게 활용하시기 바랍니다.

00노인복지센터

제 1 절  총  칙

제1조 (목적)

소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제20조 및 동법시행규칙 제14조 규정에 의한 방화관리업무 전반에 관하여 필요한 사항을 정하고 이를 실천함으로써, 우리 직장 자체의 화재를 예방, 경계 또는 진압하여 인명과 재산을 화재로부터 적극 보호할 수 있는 제도적 장치를 마련함을 목적으로 한다.

제 1 편 소방계획서

제2조 (적용범위)

본 대상처의 모든 건축물과 전 종사원 및 출입자에 대하여 적용한다.

제3조 (지휘감독)

이 계획에 의한 방화관리업무를 수행하는 방화관리자는 해당직무와 관련하여 관리자 및 종사원을 지휘․통솔할 수 있다.

제4조 (방화관리자의 업무)

방화관리자는 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한법률 제20조 규정에 의한 다음의 업무를 성실히 수행한다.

① 소방계획서의 작성

② 자위소방대의 조직

③ 피난시설 및 방화시설의 유지․관리

④ 소방훈련 및 교육

⑤ 소방시설 그 밖의 소방관련 시설의 유지․관리

⑥ 화기취급의 감독

⑦ 그 밖의 소방안전관리상 필요한 업무

제5조 (조직 및 임무)

① 본 대상처의 자위소방대 조직은 다음과 같다.

② 자위소방대원은 소방훈련 또는 화재발생 시에 다음의 임무를 성실히 수행하여야 한다.

서울노인복지센터 자위소방대 조직은 다음과 같이 편성․운영한다.

대 표 자

부관장

방화관리자

(총원 :      명)

통보연락팀		소화팀		피난유도팀		응급구조팀
총 괄 :		총 괄 :		총 괄 :		총 괄 :

[야간 또는 공휴일] 자위소방대 조직은 다음과 같이 편성․운영한다.

방화관리자

통보연락팀		소화팀
총괄부장/당직과장		당직 근무 인원 전원

팀 별	임 무
통보연락팀	․ 119신고, 건물 내 화재발생 통보 ․ 관계기관 및 관계자에게 통보연락
소화팀	․ 소화기, 옥내소화전을 사용 화재진압
피난유도반팀	․ 건물내 거주자를 대피유도 ․ 방화문 폐쇄, 가스․위험물 등 제거 ․ 중요물품 안전한 장소로 이동
응급구조팀	․ 부상자 응급조치 ․ 병원 긴급후송

제6조 (소방대책 위원회 구성 등)

① 소방대책 위원회는 과장급 이상 회의로 대처 하며, 안전관리업무 전반에 관하여 심의하며, 심의 결정된 사항은 지체 없이 시행한다.

안전대책 위원회

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

위 원 장
관 장
부 위 원 장
부 관 장

위 원			위 원			위 원			위 원			위 원			위 원
복지사업부 부 장			지원사업부 부 장			총무과 과 장			사회참여 과 장			취업훈련과 장			상담센터 과 장

제2절  화재의 예방

제7조 (소방시설의 점검)

① 소방시설의 점검은 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한법률 제25조(소방시설의       자체점검 등), 동법시행규칙 제18조(자체점검기준)의 규정에 의하여 실시한다.

② 작동기능점검을 실시한 경우는 점검결과를 2년간 보관하고 종합정밀점검을 실시한      경우는 30일(공공기관은 15일) 내에 점검결과를 소방서에 제출하여야 한다.

해당	구분	점검일자	점검방법(점검자)
☑	종합정밀점검	년 월 일	대행 (소방시설관리업자 선정)
☑	작동기능점검	년 월 일	대행 (소방시설관리업자 선정)

제8조 (소방시설의 정비 보완)

① 관할소방서 및 점검대행자의 점검결과 지적된 고장 또는 기준 미달의 소방시설에 대하여는 즉시 시정․보완 조치한다.

② 자체점검결과 고장 또는 성능 미달의 소방시설에 대하여는 대표자에게 보고 후 정비보완하고 소방시설정비보완기록부에 기록․유지한다.

제9조 (방화순찰)

방화순찰은 순찰의 필요성과 여건을 고려하여 계획한다.

① 우리 사업장의 방화순찰지구는 1개 지구로 하며, 순찰노선은 2개 노선으로 한다.

② 방화순찰 요령은 자체계획에 의해 수립하고  순찰일지의 기록․유지는 일일업무 일지로 대처 한다.

제10조 (소방교육)

① 소방훈련 및 소방교육은 전 근무․거주자(종사원)에게 실시한다.

② 소방훈련 및 교육계획은 아래와 같이 실시하며, 결과를 기록․유지 한다.(강사는 필요시 전문기관에 의뢰 초빙하여 실시한다)

일 자	교 육 내 용	비 고
	ㅇ 소방계획서 내용 및 자위소방대 임무, 화재 취약시설 안전관리 요령	방화 관리자
	ㅇ 화재의 실상, 화재의 예방요령, 소방시 설 사용법	방화 관리자
	ㅇ 화재 진압 요령 ㅇ 인명대피 및 유도 요령	방화 관리자
	ㅇ 화재진압 요령 ㅇ 소방시설 관리 유지 요령	종로 소방서

제11조 (방화환경 조성)

부착 또는 설치물		부착 또는 설치장소	내 용
선전물	현 수 막
	플 래 카 드
	입 간 판
불조심 홍보방송

우리 사업장의 방화환경은 다음과 같이 조성․운영한다.

제12조 (화기사용 제한)

① 증축, 개축, 수선 등의 공사 및 화기(용접작업, 소각 등)를 취급하   고자 하는 사람은 방화관리자에게 이를 통보한 후 화재예방 상 필요한 지시를 받아야 한다.

② 방화관리자는 화재예방 상 현저하게 위험하다고 인정되는 행위를 금지 또는 제한하거나 안전조치를 취한 후 취급토록 하여야 한다.

③ 기타 필요한 사항은 자체적으로 계획 실시한다.

제13조 (통제 및 제한구역 지정 등)

우리 사업장의 화재예방 상 인원 출입의 통제 및 제한구역을 다음   과 같이 지정․운영한다.

지 정 구 분	구 역 명 칭	통 제 및 제 한 경 고 내 용
통 제 구 역 (보안 및 안전 상 중요한 곳)	본관기계실	관계자외 출입금지
	별관기계실	관계자외 출입금지
	별관전기 및 발전기실	관계자외 출입금지
제 한 구 역 ( 출입에 안내가 요구되는 구역)	전 산 실	관계자외 출입금지
	본관 공조실	관계자외 출입금지
	본관 옥상 물탱크실	관계자외 출입금지

제3절  화재진압

제14조 (소방훈련)

① 우리 사업장 소방훈련은 소방교육과 병행하여 실시한다.

② 연간 소방훈련은 년 1회 이상 실시하며, 소방서와 합동훈련 요청시 추가 실시하여야 한다.

③ 훈련 후 강평을 실시하고 훈련결과는 자체 소방훈련․교육 일지를 2년간 보      관하여야 한다.

훈련종류	내 용
기초훈련	소화기, 옥내소화전, 기타 소화활동에 사용되는 설비나 기구 등의 사용(취급)요령을 익히는 훈련
부분훈련	통보, 연락, 소화, 피난유도, 응급구조, 소방대유도 등을 개별적으로 익히는 훈련
종합훈련	부분훈련을 각 임무별로 동시에 종합해서 행하는 훈련 (실제화재에 즉각 대처하기 위한 조직적인 훈련)
도상훈련	화재진압 작전도에 의하여 행하는 훈련

④ 소방훈련을 실시하는 관계인은 소방훈련에 필요한 장비 및 교재등을 갖춰야      한다.

【연간 소방훈련 계획】

월별 구 분	계	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
종합훈련
부분훈련
기초훈련
도상훈련

제15조 (화재발생시 행동요령)

① 우리 사업장에 근무․거주자는 평소 화재를 감지하는데 신경을 써야하며, 누구든지      화재의 발생사실을 최초로 목격하는 자는 119신고, 건물 내 화재발생 통보, 초기      소화, 건물 내 거주자피난유도 등의 조치를 취하여야 한다.

최초목격자	→	건물내 화재통보 및 119신고	→	소화 및 피난유도

② 화재발생 사실이 건물 내에 전파되면 평소 편성운영중인 자위소방대의 팀별로 개별임무를 즉각 수행하여야 한다.

③ 방화관리자는 사업장별 실정에 적합한 세부행동요령을 별도로 정  할 수 있다.

제 4 절  방화관리 일반

제16조 (소방현황 및 필수 서식의 작성유지)

우리 사업장은 아래 현황서식 중 작성․유지하여야 하는 사항은 첨부

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10으로 한다.

1. 건축물 기본현황, 건축물배치도 및 소방시설 배치도

2. 소방시설 현황

3. 피난․방화시설 현황

4. 화재발생 우려가 있는 설비의 현황

5. 화기 책임자 지정 현황

6. 소방시설 정비 보완 기록부

7. 소화기 관리(정비)대장

8. 소방훈련교육실시결과기록부

9. 방화일일관리 점검표

10. 소방시설 종합정밀점검표

제17조 (공문서 및 관련문서의 보존관리)

방화관리자는 소방관서로부터 접수된 공문서와 본 소방계획에서 정한   방화관리 업무수행에 필요한 문서 등을 성실히 보존․관리하여야 한다.

제 5 절  벌  칙

제18조 (명령 및 의무 불이행자에 대한 조치 등)

본 소방계획에 정하여진 사항이나 기타 방화 관리업무에 필요한 사항에  대한 명령 및 의무 불이행자에 대하여는 자체 내규에 의한 징계 또는 인  사 조치 등의 필요한 조치를 취한다.

[첨부1]

건축물기본현황 및 소방시설 배치도

가. 기본현황
대상명							소재지										전화
건물구조											바닥면적 연 면 적
		특별피난계단수 개소. 경 사 로 1 개소. 승강기 2 개소 피 난 계 단 수 3 개소. 옥외계단 2 개소. 비상구 4 개소
화재보험 가 입		가 입 년월일						회사명						가 입 대상물					계약 금액
관계인	구분 종별			성 명			연령	직 업		주 소									주민등록번호				비 고
방 화 관리자	성 명					신고년월일		연령		학력			자격증종류						직 책			비 고
나. 동별∙층별 현황
명 칭 동/층			건물용도 및 명칭				구 조			내장물		층수			바닥면적					연면적			수용 인원
합 계

소방시설 배치도 (층별)(평면도)

[붙임2]

소 방 시 설 현 황 (1)

층별	바닥면적 (㎡)	용 도	소 화 설 비												경보설비
			소화기			옥내소화전	스프링 클러			포		가스계			자동 화재 탐지		비상방송	자동화재속보기	가스누설경보기
							습식	준비 작동식
			분말	자동 확산	하론		헤 드 수 / 밸브	헤 드 수 / 밸 브	감지기	헤 드 수 / 밸 브	감지기	헤 드 수 / 밸 브	용기수	감지기	감지기	발신기
계			40	12	16	13									134	13	1	1	7
지하1층	381.67	기계실		4	2	1									13	1			5
1층	1,927.09	식당 상담센터 겔러리 도서관 전기실 발전기실	16	8	8	4									44	4	1	1	2
2층	1,926.05	시청각실 양방진료실 샤워실 이/미용실	12		4	4									39	4
3층	1,229.4	사무실 공연장 다용도실 교육실	12		2	4									38	4

소 방 시 설 현 황 (2)

층별	바닥면적 (㎡)	용도	피난설비						소화용수 설 비		소 화 활 동 설 비
			피난기구	유도등		유도표지	비상조명등	휴대 용 조 명 등	상수도소화용수	기타수조	제연	옥내 소화전송수구		연결 살수		비상콘센트	무선통신	기타
			완강기	피난구	통로						구역수	송수구	방수기구함	송수구	헤드
계			1	51	6		2	6	1	1		2		2	18
지하1층	381.67	기계실		2			1		1						18
지상1층	1,927.09	식당 휴게실 전기실 발전기실		14			1					2		2
2층	1,926.05	시청각실 양방진료실 샤워실 이/미용실		16	3			2
3층	1,229.4	사무실 공연장 다용도실 취미교실	1	19	3			4		1

[붙임3]

피 난 ․ 방 화 시 설 현 황

시 설 별 구 분	내장재불연화	방화구획	방화문	비상구	특별피난계단	피난계단	기타
현 시 설 수	각층	7	50	4	3	1	1
기능고장 개소	없음	없음	없음	없음	없음	없음	없음

□ 피난시설 : 피난로 - 복도, 계단, 비상구 ⇒ 장애물 설치, 방치, 잠금장치

□ 방화시설 : 화재확대 최소화 - 방화구획, 방화문, 방화셔터 ⇒ 변경, 철거

: 내장재 불연화 - 불연텍스 ⇒ 목재, 합판으로 교체

□ 위반시 : 200만원이하의 과태료 (변경, 패쇄 행위자 처벌)

【방화구획기준】                                (건축법 시행령 46조)

구획종류	구획단위	구조
면적별	-10층 이하층 1,000m2 이내마다 구획 -11층 이상층 200m2 이내마다 구획	1. 내화구조의 바닥,벽 2. 갑종방화문 3. 방화셔터
층 별	-3층 이상의 모든 층은 층마다 구획 -지하층은 층마다 구획
용도별	주요구조부를 내화구조로 하여야 하는 부분과 기타 부분사이의 구획

[붙임4]

화재발생의 우려가 있는 설비의 현황

설 비 명	설치장소	설치개수	사용기간	비 고
보 일 러	본관 지하 기계실	관류보일러 2대	연중	에너지관리 공단 정기검사필
	별관1층 기계실	온수보일러 1대 난방 보일러 1대
변 전 설 비	별관1층 전기실	변압기 (600kw)	연중	안전관리 정기점검 (월3회)
발 전 설 비	별관1층 전기실	발전기 (75kw)	연중
기 타 설 비	본관 지하 기계실 냉/온수기 2대		연중	자체점검

[붙임5]

화기책임자 지정현황

층별	용 도 업 체 명	화기책임자	인
지하층	본관 기계실	정 : 방화관리자 부 : 기계설비기사
본관 1층	어르신상담센터 식당,독서실 겔러리	지원사업부장 어르신상담센터과장
본관 2층	진료실 체력단련실	사회참여과장 건강복지팀장
본관 3층	사무실 강당	복지사업부장 총무과장
별관 1층	강의실 기계실	취업화성화사업국장 전기기사
별관 2층	샤워실 노년설계교실	생활복지팀장 권익옹호팀장
별관 3층	직업능력교실 청각장애인실,서예실	취업화성화사업국장 문화복지팀장

[붙임6]

소화기 관리(정비) 대장

번호	층 별	관리번호	소화기종류	규격 (㎏)	제 조			구입일자	비치장소
					일 자	번 호	회 사
1	본관B1F	B1F01	하론(1211)	4	2000.11	01459		2001.04	정 압 실
2		B1F02	하론(1211)	4	2000.11	01458		2001.04	정 압 실
3	본관1F	1F01	하론(1211)	3	2003.06	06436		2003.07	관 리 실
4		1F02	하론(1211)	3	2003.06	06360		2003.07	관 리 실
5		1F03	분말(축압식)	3.3	2011.05	164141		2012.4	겔 러 리
6		1F04	분말(축압식)	3.3	2011.05	164142		2012.4	겔 러 리
7		1F05	분말(축압식)	3.3	2011.05	164101		2012.4	식 당
8		1F06	분말(축압식)	3.3	2011.05	164102		2012.4	식 당
9		1F07	하론(1211)	3	2003.06	06436		2003.07	주 방
10		1F08	하론(1211)	3	2003.06	06360		2003.07	주 방
11		1F09	분말(축압식)	3.3	2011.05	164103		2012.4	상담센터
12		1F10	분말(축압식)	3.3	2011.05	164104		2012.4	상담센터
13		1F11	분말(축압식)	3.3	2011.05	164105		2012.4	상담센터
14		1F12	분말(축압식)	3.3	2011.05	164106		2012.4	안내데스크
15		1F13	분말(축압식)	3.3	2011.05	164107		2012.4	독서실
16		1F14	분말(축압식)	3.3	2011.05	164154		2012.4	상담센터
17		1F15	분말(축압식)	3.3	2011.05	164155		2012.4	상담센터
18		1F16	분말(축압식)	3.3	2011.05	164156		2012.4	상담센터
19
20
21
22
23

번호	층 별	관리번호	소화기종류	규격 (㎏)	제 조			구입일자	비치장소
					일 자	번 호	회 사
1	별관1F	1FB01	분말(축압식)	3.3				2012.04	취업훈련실
2		1FB02	분말(축압식)	3.3				2012.04	소 화 전
3		1FB03	분말(축압식)	3.3				2001.04	별관기계실
4		1FB04	하론(1211)	4				2001.04	전 기 실
5		1FB05	하론(1211)	4.5				2002.11	전 기 실
6		1FB06	하론(1211)	4				2001.04	발 전 기 실
7		1FB06	하론(1211)	4				2001.04	발 전 기 실
8		1FB08	분말(축압식)	3.3				2001.04	후원창고
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

번호	층 별	관리번호	소화기종류	규격 (㎏)	제 조			구입일자	비치장소
					일 자	번 호	회 사
1	본관2F	2F01	하론(1211)	3				2006.11	컴퓨터교실
2		2F02	분말(축압식)	3.3				2012.04	문화교실
3		2F03	분말(축압식)	3.3				2012.04	진 료 실
4		2F04	분말(축압식)	3.3				2012.04	물리치료실
5		2F05	분말(축압식)	3.3				2001.07	취 미 교 실
6		2F06	분말(축압식)	3.3				2004.11	건강교실
7		2F07	하론(1211)	3				2003.07	정보검색대
8		2F08	하론(1211)	3				2003.04	2층공중전화 소화전
9		2F09	분말(축압식)	3.3				2012.04	체력단련실
10		2F10	분말(축압식)	3.3				2012.04	당 구 장
11		2F11	분말(축압식)	3.3				2012.04	장기바둑실 소화전
12		2F12	분말(축압식)	3.3				2012.04	디지털상영관
13		2F13	분말(축압식)	3.3				2012.04	내일행복 교실
14	별관2F	2FB01	분말(축압식)	3.3				2012.04	노년설계 교실
15		2FB02	분말(축압식)	3.3				2012.04	샤 워 장
16		2FB03	하론(1211)	3				2003.04	복 도 소화전
17
18
19

번호	층 별	관리번호	소화기종류	규격 (㎏)	제 조			구입일자	비치장소
					일 자	번 호	회 사
1	본관3F	3F01	분말(축압식)	3.3				2012.04	사 무 실
2		3F02	분말(축압식)	3.3				2012.04	사 무 실
3		3F03	분말(축압식)	3.3				2006.08	생활상담실
4		3F04	분말(축압식)	3.3				2006.08	회 의 실
5		3F05	분말(축압식)	3.3				2008.02	강 당
6		3F06	분말(축압식)	3.3				2012.04	게이트볼장 소 화 전
7		3F07	분말(축압식)	3.3				2009.01	인문학교실
8		3F08	하론(1211)	3				2004.10	복 도 소 화 전
9		3F09	분말(축압식)	3.3				2012.04	예술학교실
10		3F10	분말(축압식)	3.3				2012.04	라디오방송국
11	별관3F	3FB01	분말(축압식)	3.3				2012.04	서 예 실
12		3FB02	분말(축압식)	3.3				2012.04	청각장애인실
13		3FB03	분말(축압식)	3.3				2012.04	직업능력교실
14		3FB04	하론(1211)	3				2004.08	복 도 소 화 전
15
16
17
18
19
20

번호	층 별	관리번호	소화기종류	규격 (㎏)	제 조			구입일자	비치장소
					일 자	번 호	회 사
1	본관2F	024344	투척용소하기 1단위 4본	628				2007 8	방화샷다
2	본관2F	047208	투척용소하기 1단위 4본	628				2007 8	공중전화 소화전
3	본관2F	024251	투척용소하기 1단위 4본	628				2007 8	시청각실
4	본관2F	024321	투척용소하기 1단위 4본	628				2007 8	장기바둑실
5	본관3F	024346	투척용소하기 1단위 4본	628				2007 8	사무실
6	본과3F	024470	투척용소하기 1단위 4본	628				2007 8	자원봉사실 옆방화샷다
7	본과3F	024303	투척용소하기 1단위 4본	628				2007 8	게이트볼링장 소화전
8	별관2F	024307	투척용소하기 1단위 4본	628				2007 8	별관연결통로
9	별관3F	024299	투척용소하기 1단위 4본	628				2007 8	완강기
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

[붙임7]

소방분야 일일 시설물 점검표

2014년   월    일   요일

□ 주요 설비 점검 내용

분 야	점 검 내 용	점 검 결 과	보 수 계 획	비 고
소 방	◯ 설비명 일일점검 및 화재 취약지구 순찰
	◯ 소화기 및 소방설비 관리 상태
	◯ 피난유도등 정비상태 및 피난구 확보 여부
	◯ 자동화재 탐지 설비등 작동상태 이상여부
	◯ 방송 CONSOLE SWITCH 기능확인
	◯ 공사장 안전교육 및 공사장 위험요인 점검
	◯ 퇴근시 휴지통은 비워 놓는지 여부
분 야	점 검 내 용	점 검 결 과	보 수 계 획	비 고
유지관리	◯ 기둥, 보 등 주요구조물의 손상 균열 여부
	◯ 지하의 차수시설물 및 토류구조물 상태
	◯ 대지주변 하천, 배수로 등의 안전성 여부
	◯ 부대시설의 안정성 여부
	◯ 이용객 안전 관리 건의사항
지시사항
업무내용

2014년

화재 및 기타안전관리종합메뉴얼

ㅇㅇ노인복지센터

ㅇㅇ노인복지센터 피난계획

1.화재 발생시 큰소리로 "불이야"를 3회 반복하여 다른 사람에게 화재

발생 사실을 알린다.

2.관리실에 화재 사실을 알린다.(내선:000-0000)

3.화재 지점에서 가장 가까운 곳의 소화기,소화전을 이용하여 초기 진화를 실시한다.

4.초기화재 진화에 실패할 경우를 대비하여 119에 신고 한다.

【신고 요령은】

가.정확한 주소 및 건물명칭

☞

나.건물의 발화 위치 및 화재 종류

☞ 例)2층 장기 바둑실에서 불이 발생

다.연락 가능한 전화 번호를 가르쳐 준다

☞ 000-0000,000-0000

5.초기 화재 진화에 실패하여 계속해서 화재가 확산될 경우 피난경로를

통해서 대피한다.

【대피 요령은】

가.화재사실에 당황하지말고 침착하게 대피를 한다.

나.화재발생 안내방송 및 대피 방송에 따라 대피를 한다.

다.비상 계단을 통해서 1층으로 대피를 한다.

라.별관의 경우는 1층으로 대피하며, 지상층의 경우는 외부        로  나갈 수 있는 계단으로 대피를 한다.

☞ 유도등 화살표지 방향으로 대피한다.

마.화재가 발생되면 방화시설에 의해서 방화 셔터가 동작하        게 되는데 측면에 쪽문을 열고 대피한다.

6.대피 유도반 역할 분담

가.피난 대피경로를 숙지하여 화재시배치 위치에서 고객의 안전을 위하여 피난층으로 대피할 수 있도록 유도한다(1층 외곽)

나.유도원 배치 위치

- 복도상 코너부분

- 각층 비상구앞, 피난 계단앞

다.비상계단 이용

층	화재장소	대피유도시 이용계단	유도원
3층	강당,생활상담실	중앙계단 및 옥상	권익옹호팀 행정지원팀
2층	장기바둑실,디지털상영관,건강교실 취미교실,문화교실	중앙계단,외부램프 프로그램실 피난계단	문화복지팀 건강복지팀
1층	독서실,식당 상담센터,겔러리	1층 정문 외부출입문	자원개발부 어르신상담센터
별관3층	도서실,서예실	피난계단 비상계단	문화복지팀
별관2층	노년설계교실, 샤워실	비상출입문 비상계단	자원개발부
별관1층	취업활성화사업국	비상출입문	취업활성화사업국

본관1층

① 피난층으로서 유도원의 안내에 따라 독서실,로비,겔러리,관리실 직원은 로비 정문으로 이용하여 대피한다.

② 어르신상담센터 및 식당 근무자는 외부 출입구를 통하여 대피하고 주차장 외부램프를 통하여 내려오는 어른신들은 혼잡할수 있으니 유도원의 안에 따라 신속히 옥외 안전한 장소로 대피 유도한다.

본관2층

① 화재시 1구역 프로그램실 어르신들은 외부램프를 통하여 1층으로 대피 하시고 장기 바둑실 이용 어르신들은 비상유도 계단을 통하여

1층 옥외로 대피 유도한다.

② 화재시 2구역 프로그램실 어르신들은 중앙비상계단을 통하여 1층 옥외로 대피 유도한다.

본관3층

① 화재시 2구역 프로그램실 및 강당 어르신들은 중앙비상계단을 통하여 대피하고 상황에 따라 사무실 비상문을 통하여 옥상으로 대피 유도한다.

② 화재시 1구역 프로그램실 어르신들은 옥상 정원 출입문을 통하여 옥상으로 대피한다.

별관3층

① 화재시 직업능력교실 어르신들은 유도원의 지시에 따라 피난계단

으로 청각장애인실,서예교실은 비상계단으로 신속히 대피한다.

별관2층

① 샤워장 이용 어르신들은 유도원의 지시에 따라 비상출입문으로 유도 대피한다.

② 노년설계교실 이용 어르신들은 피난계단을 통하여 1층 옥외로

유도 대피한다.

별관1층

① 취업훈련센터 이용 어르신들은 비상 출입문으로 대피하고, 피난인과 화재 진압 요원으로 혼잡할수 있으니 유도원의 안내 지시에 따라 옥외 안전한 장소로 대피 유도한다.

화기책임자 지정현황

층별	용 도 업 체 명	화기책임자	인
지하층	본관 기계실	정 : 방화관리자 부 : 기계설비기사
본관 1층	어르신상담센터 식당,독서실 겔러리	지원사업부장 어르신상담센터과장
본관 2층	진료실 체력단련실	사회참여과장 건강복지팀장
본관 3층	사무실 강당	복지사업부장 총무과장
별관 1층	강의실 기계실	취업활성화사업국국장 전기기사
별관 2층	샤워실 노년설계교실	생활복지팀장 권익옹호팀장
별관 3층	직업능력교실 청각장애인실,서예실	취업활성화사업국국장 문화복지팀장

화기단속책임자 명단(기관 자체 보관용)

동/실번호	실 명	정	부	동/실번호	실 명	정	부
		성 명	성 명			성 명	성 명
본관1층	정압기실			본관3층	회 의 실
본관1층	물탱크실			본관3층	옥 상
본관1층	전기실			본관3층	공조실
본관1층	별관 보일러			본관3층	게이트볼장
본관1층	어르신상담센터			본관3층	외부램프
본관1층	겔러리			본관3층	강 당
본관1층	독서실			별관1층	부식 창고
본관1층	식당			별관1층	발전기실
본관2층	진료실			별관1층	전 기 실
본관2층	물리치료실			별관1층	기 계 실
본관2층	체력단련실			별관1층	취업활성화사업국
본관2층	장기바둑실			별관1층	아카이브실
본관2층	당구장			별관1층	환경미화원 휴게실
본관2층	취미교실			별관2층	샤 워 실
본관2층	내일행복교실			별관2층	내일행복교실
본관2층	컴퓨터실			별관3층	직업능력교실
본관2층	문화교실			별관3층	청각장애인실
본관2층	디지털상영관			별관3층	서 예 실
본관3층	중앙공원
본관3층	사무실
본관3층	생활상담실
본관3층	인문학교실
본관3층	예술학교실

※ 화기단속책임자 명단은 총무과에서 요청시 즉시 제출함

방 화 순 찰

1) 방화순찰 포인트 및 노선

층	순찰포인트	층	순찰포인트	층	순찰포인트
PHF	정압기실	2F	체력단련실	3F	옥 상
PHF	물탱크실	2F	장기바둑실	3F	공조실
1F	전기실	2F	당구장	3F	게이트볼장
1F	별관 보일러	2F	취미교실	3F	외부램프
1F	어르신상담센터	2F	내일행복교실	3F	인문학교실
1F	겔러리	2F	컴퓨터실	3F	예술학교실
1F	독서실	2F	문화교실	별관3층	프로그램실
1F	식당	2F	디지털상영관	별관3층	노년설계교실
2F	진료실	3F	중앙공원	별관2층	샤워실
2F	물리치료실	3F	사무실	별관1층	취업활성화사업국

2) 순찰시간 [보안순찰시간과 동일]

순찰회수	평 일	공휴일	비 고
	시 간	시 간
1	10:00 ~ 11:00	10:00 ~ 11:00
2	13:30 ~ 14:30	13:30 ~ 14:30
3	15:00 ~ 16:00
4	16:00 ~ 17:00

■ 기계실

1.집중호우로 인한 침수

□ 원인

- 집중호우로 인한 주변지대 수위 상승으로 건물내로 유입.

- 공동구를 통한 우수유입,지하 배수펌프 고장 또는 처리 한계로 지하침수.

□ 대처방안

- 모래주머니등 수방자재를 이용한 물막이 설치

- 비상펌프 및 예비펌프가동

- 보고체계를 통한 보고 및 비상연락망 가동

- 인근빌딩 및 협력업체 지원요청

- 이미 분전반,MCC판넬등 전기설비의 침수가 예상될경우 전기를 차단한다.

(전기실의 ACB(기중차단기)차단→ ASS(수동식차단기)를 차단→한전에         연락하여 개폐기를 차단한다.

- 원인 파악 및 복구(고려전기안전에 연락)

□ 예방대책

- 장마철 대비 주변 집수정 확인 및 준설등

- 수방자재 확보 및 적소 비치

- 장마철 기상예보 청취등 기상특보별 대처요령 숙지

- 지하 트랜치 배수구점검 및 청소

- 기상악화시 취약지역 순찰강화

- 축대,담장 균열상태 점검

2.시수에 의한 침수

□ 원인

- 고가수조용 물탱크 볼탑 고장으로 넘침

- 레벨스위치 고장으로 지하배수 펌프 미가동

알람,경보기능 상실로 초기 대응 불가,대형사고로 발전

□ 대처방안

- 시수메인밸브 차단 (방재실 보관중인 밸브핸들이용 맨홀밸브 차단)

보고체계를 통한 보고 및 비상연락망 가동 지원요청

- 배수펌프 이용 배수작업

- 원인파악 및 복구조치

- 미화원 동원 청소 및 주변정리

□ 예방대책

- 볼탑은 물탱크 청소시 등 주기적인  정밀점검실시

- 트랜치,배수구 청소 및 기능유지

- 배수펌프 예비용 정기점검 및 기능유지

■ 사무실

1.화재유형 및 현상

구 분	원 인	현 상	예방법
사무실 및 공용부	전기누전 코드선 과열 및 전열기구 과열 휴지통에서 담배불에 의한 화재불순자 침입,방화	국소적으로 불꽃 및 연기발생을 시작으로점차 주위로 확산, 대형화재로 발전화재탐지기에 의한 경보발견자 신고화재 확산시 업장 혼란 발생	전기기구를사용하지않을때는스위치를끄고한거번에여러가지전기기구를꽃는문어발식사용하지않는다
기계실 전기실 주방	기계실 및 식당 GAS 누설에 의한 폭발발전기 연료탱크 누유 및과열에 의한 화재 보일러 폭발 등으로 인한 화재 변압기 및 전기기기과열등으로 인한 발화	폭발사고 발생화재발생시 대형사고로 이어짐	정기정인 가스누기점검
옥외 주차장	기계실 가스누설에 의한 폭발 주차장 차량 화재	폭발등 대형사고 유발	정기적인 가스누기점검

2.초기(소형)화재

- 전기코드제거

- 해당층 분전반 메인차단기 OFF

- 주위에 알려서 협조를 구한후 소화기를 이용한 진화

- 사용자 교육 및 복구조치

- 보고체계 및 비상연락망 가동

3.중,대형 화재

- 자체진화가 어렵다고 판단되면 즉시 119로 신고

- 화재층 메인MCC 차단후(발전기가동)MCC반 메인 투입(소화펌프가동)

- 주간-안내방송실시(화재발생사실,위치,대피안내,자위소방대 소집등)

- 야간-119신고 및 보고체계 및 비상연락망 가동

- 자위소방대 지휘,통제

- 사상자 발생시 구급차 도착시간까지 안전한 장소로 이송후 응급처치

- 원인규명 및 상황파악후 복구에 임한다.

※ 자위소방대의교육 및 훈련철저 실시하여 상황발생시 적절히 대응토록 한다.

4.불사고 예방대책

- 정기소방시설 점검 및 정상기능 유지

- 방화순찰점검 및 취약지구 집중 감시

- 입주사 전열기등록 및 불량 전열기 사용 금지

- 문어발식 코드선 사용금지

- 인화물질 반입금지 및 사용금지

- 사무실내 취사행위금지 및 휴대용 가스버너 사용금지

- 자위소방대 교육,훈련

- 전기 기계설비 규격품,적정용량 사용

- 입주사 통신기계실 모뎀분리설치 및 과열방지

- 가버너실 시건 철저

- 가스 경보기 기능 유지

- 쓰레기 하치장 관리철저

■ 수변전실

1.소형사고

■ 사고내용

전기기구의 전선피복이 손상되어 건물의 철근이나 전기 외함을 통해 전기가 흘러

전기사용기기 불능 및 전등off 사용기기의 절연파괴로 누설 전류가 발생하여

기기작동 불능

■ 대처방안

- 해당층 전기를 차단한다.

- 상황설명 및 이해를 시킨다.

- 각 선로의 절연 측정으로 원인파악 및 원상복구한다.

- 보고체계를 통하여 신속히 보고한다.

■ 사고내용

한전선로 및 변전소 자체사고에 의한 장시간정전 발생

■ 대처방안

- UVR(저전압계전기)확인 및 발전기 작동상태 점검한다.

- 한전 저전압식 ACB수동차단하고 비상발전기 가동상태 확인

- 각층별 비상전원 공급상태 확인

- 자체점검 누전실시후 안전관리업체 연락 .

- 정전 안내방송을 실시한다.

2.중형사고

■ 사고내용

장비(변압기과부하 등)소손으로 인한 장시간 정전발생

■ 대처방안

- ACB 차단

- 전기실 ASS 차단한다.

- 정전안내방송을 실시한다.

- 보고체계에의한 보고 및 비상연락망 가동.

- 사고원인확인 및 복구조치.

- 전산관련 이상 유무 확인(지점 전산담당자 통보) 및 조치

- 장비 이상유무 확인후 한전전원 투입

■ 사고내용

변압기 절연파괴로 고압 누전발생시 지락계전기가 검출하지 못할경우

한전변전소의 계통차단기가 차단되어 파급사고가 발생

■ 대처방안

- 메인인입 LDS를 차단한다.

- 발전기 가동

- 학내 기술과에 연락 원인을 확인한다.

- 입주사 정전 안내방송을 실시한다.

- 보고체계를 통하여 최대한 신속하게 보고한다.

- 협력사연락(전기공사업체)

- 자체사고 이므로 사고 원인 확인(기기절연파괴 등) 및 복구조치

- 전산관련 이상 유무확인 및 조치

- 장비 이상 유무 확인후 한전전원 투입

3.대형사고

■ 사고내용

- 전기실내 작업중 전기기기에 닿거나 접근으로 인한 전기충격으로 인명사고

발생 전선피복이 벗겨진 상태에서 전선에 손,피부등에 접촉되어 감전

사고 발생

■ 대처방안

- VCB(VCB 2차에서 발생한 경우) 또는 LDS를 차단한다.

- 고무장갑(절연)을 끼고 환자를 전도체로부터 떼어낸다.

- 119에 연락하여 구급차를 부른다.

- 구급차 도착시까지 안전한 장소로 이송후 응급처치.

- 보고체계를 통하여 최대한 신속히 보고한다.

- 전기 공사업체 연락 협조의뢰, 사고원인 확인 및 조치

- 전산관련 이상 유무 확인후 한전전원 투입한다.

4.전기사고 예방대책

- 각층 분전함 및 선로 차단기의 선로명을 부착한다.

- 주요 배전반의 시건장치 및 안전표지판 설치로 외부인의 출입을 막는다.

- 각종 전동기 및 기타 외함의 접지로 감전사고를 사전에 예방한다.

- 콘센트 및 플러그는 접지형을 사용한다.

- 작업시 작업에 방해되는 각종 장해물을 제거하여 작업장소를 정리정돈 한다.

- 작업이 끝나면 반드시 전원 플러그를 뽑아 전원을 차단시킨다.

- 전기실 특고압반 작업시에는 반드시 안전장구를 착용후 작업을 한다.

- 수전반의 선로개폐기(LBS)는 부하의 차단(VCB,ACB)를 차단후 조작한다.

- 변압기는 년1회이상 누설전류를 측정한다.

■ E/L 사고

■ 사고내용

- E/L검사 및 기타점검중 스위치 오조작에 의해 손가락등이 끼거나 추락사고 발생 승강기 이용중 급정지로 인한 사고 및 디딤판과 스커트 가드 틈새로 발이 끼는 사고.

■ 대처방안

- E/L기계실에서 정지시킨다.

- 보수업체에 연락한다.

- 보고 계통을 통하여 신속하게 보고한다.

- 관계자외 사고현장부근에 접근하지 않도록 조치한다.

- 사고 상황을 재 확인한다.

- 중상일경우 119로 연락한다.

■ 사고내용

- E/L 내부에 사람이 갇혀 있는 사고.

■ 대처방안

- E/L기계실에서 정지시킨다.

- 카내부의 승객과 연락하여 안심시킨다

- 승강장과 승강기레벨이 수평일경우 자체 구출하고 레벨이 60cm이상일경우

- 보수업체 도착후 구출한다.

- 기타 이후의 사항은 위에서 설명한것과 동일하다.

※상기사고 발생으로 가벼운 부상일 경우 가까운 병원으로 가서

치료토록함.응급복구에 필요한 자재는 유선승인 득한후 협력사 (소모품)구입처리함

[붙임10]

			소방시설 종합정밀점검표
		목 차
	1)	소방대상물의 개요표
	2)	소화기구
		○ 수동식소화기 ○ 자동식소화기 ○ 간이소화용구
	3)	옥내소화전설비
	4)	스프링클러소화설비․간이스프링클러설비
	5)	물분무소화설비
	6)	포소화설비
	7)	CO₂소화설비
	8)	할로겐화합물 소화설비
	9)	분말소화설비
	10)	청정소화약제소화설비
	11)	옥외소화전설비
	12)	자동화재탐지설비․시각경보기
	13)	통합감시시설
	14)	누전경보기
	15)	가스누설경보기
	16)	방송설비․비상벨설비․자동식사이렌설비․단독경보형감지기 등
	17)	피난기구 및 인명구조기구
	18)	유도등․유도표지
	19)	비상조명등․휴대용비상조명등
	20)	소화용수설비
	21)	거실제연설비
	22)	특별피난계단의 계단실 및 부속실의 제연설비
	23)	연결송수관설비
	24)	연결살수설비
	25)	연소방지설비
	26)	비상콘센트설비
	27)	무선통신보조설비
	작성요령) 목차에는 종합정밀점검(성능시험)을 실시하고자 하는 소방시설명만을 순서대로 기재하고, 종합정밀점검의 첨부서식은 종합정밀점검표를 첨부한다.

1. 소방시설물의 개요표 가. 건축물의 개요
건 축 물 의 개 요
건물명							위치
건축물의 구 분			1 내화건축물 2 준내화건축물 3 그밖의 건축물			주요구조부 의 구분				1 내화구조 2 내화구조이외의 구조
주된용도			교육연구 및 복지시설			그밖의 사항
층별	바닥면적(㎡)			용도또는실명	구 조 (내화구조/기타)				내장마무리			비 고
									천 정		벽
※ 건축물의 구분, 주요구조부의 구분에 대하여는 해당번호에 ○표를 한다. ※ 비고란은 신축,증축,개축 등의 내용을 기재한다.

나. 소방시설
구분		해 당 설 비						점검결과		구분	해 당 설 비					점검결과
소화설비		□소화기구			□수동식소화기					피난설비	□피난기구	□피난사다리
					□자동식소화기							□완강기
					□간이소화용구							□구조대
		□옥내소화전설비										□미끄럼봉
		□옥외소화전설비										□피난로프
		□스프링클러설비										□공기안전메트
		□간이스프링클러설비										□간이완강기
		□물분무소화설비										□기타 :
		□포소화설비									□인명구조기구	□방열복
		□이산화탄소소화설비										□공기호흡기
		□할로겐화합물소화설비										□인공소생기
		□분말소화설비									□유도등	□피난구유도등
		□청정약제소화설비										□통로유도등
		□화재조기진압용스프링클러설비										□객석유도등
		□기타 :									□유도표지
경보설비		□자동화재탐지설비									□비상조명등 □휴대용비상조명등
		□통합감시시설
		□자동화재속보설비									□기타 :
		□누전경보기								소화용수 설 비	□상수도소화용수설비
		□비상 경보 설비		□비상벨설비							□기타 :
				□자동식싸이렌						소화활동 설 비	□제연설비
				□단독경보형감지기							□연결송수관설비
				□기타 :							□연결살수설비
		□비상방송설비									□연소방지설비
		□가스누설경보기									□무선통신보조설비
		□기타									□비상콘센트설비
기 타		□방염물품								□소방관련사항
비 고
다. 다중이용업 소방시설 등
소방시설	구 분		□소화설비			□경보설비			□피난설비		□소화용수설비		□소화활동설비
	점검결과
방화시설	구 분		□출입문				□비상구(비상탈출구)
	점검결과
기타시설	구 분		□영상음향차단장치				□누전차단기				□피난유도선			□방염물품
	점검결과
비 고	※ 방염처리여부 :
※ 소방시설, 다중이용업란의 □란에는 해당 시설에 V를 한다. ※ 점검결과란은 양호○. 불량X. 해당없는 항목은 /표시를 한다. ※ 비고란에는 점검항목대로 기재하기 곤란하거나 점검항목에서 없는 사항을 기재한다.

2. 소화기구 종합정밀점검표 가. 설치상태 개요 ■ 수동식소화기
항 목	결 과
결과	불량 내용	조치내용	법적근거
소요능력 단위의수	□내화구조 및 불연‧준불연 또는 난연내장재의 것 □그밖의 것
◦연면적 : 5,534.21 ㎥ ◦산출근거:연면적/200 ◦필요능력단위수 : 28 단위 ◦감소 대체 소화설비 :
부속용도의 종류	□화기사용설비, □전기설비, □소량위험물, □특수가연물, □가스시설
소화기설치사항	층	실명 (용도포함)	종별개수	능력단위	적응성	설치장소	표시	설치높이	배치거리	긴급반출여부
분말	이산화탄소	할론	기타	합계	A 급	B 급	C 급
		별 첨 참 조
합 계
비 고
■ 간이소화용구
설치수량	항 목
결과	불량 내용	조치내용	법적근거
종 류	자동 확산	그 밖 의 것	설치장소	설치 수량	관리 상태
계층				용도	면적(㎡)
지하1층				기계실
지상1층				보일러실
지상1층				조리실
비 고
■ 자동식소화기
설치수량	항 목	결 과
결과	불량 내용	조치내용	법적근거
종류	분말	하론	수신부	감지부	방출구	경보차단장치	차단 밸브	관리 상태
계층
지상1층
비 고
(비고) 1. □란에는 해당 □란에 v표를, “:”다음에는 해당내용을 기입한다. 2. 소화기 설치사항란 중 합계란은 해당 층별로 기재하되, 최종합계란에는 해당 건축물(2이상의 건축물의 경우에는 동별) 총합계를 기재하고, 실명(용도포함)란에는 실별로 실명과 용도를, 소화기의 종별개수란에 적응소화기별 설 치개수(소화기가 설치된 실에 한한다)를, 능력단위란에는 실별 총능력단위수(다만, C급란에는 적응소화기개수)를 기재하며, 적응성란‧설치장소환경란‧표지란‧설치높이란‧배치거리란 및 긴급반출여부란에는 그 적합 여부에 따라 적합한 경우에는 ○표를, 부적합한 경우에는 ×표를 기재한다. 3. 결과란에는 해당층 또는 실명이 설치된 각종 소화기의 설치상태 적합여부를 종합적으로 판단하여 결과를 양호○, 불량×, 정비요△표를 기재하고, 불량시 법적근거를 기재한다. 4. 부속용도의 종류란에는 소방기술기준규칙 별표 4의 규정에 의한 용도를 말한다. 5. 비고란에는 특수장소의 위치․구조․용도 및 소방시설의 상황등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.(이하 같다)

※소화기설치현황
층		실명 (용도포함)	종별개수					능력단위			적응성	설치장소	표시	설치높이	배치거리	긴급반출여부	결과	불량내용	조치내용	법적근거
			분말	자동확산	하론	기타	합계	A 급	B 급	C 급
소화기설치사항
		합계

나. 성능 및 종합정밀점검 (결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)
번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용	법적근거
1	○설치장소
2	○설치거리(보행거리)
3	○적응성
4	○표시 및 표지
5	○소화약제량
6	○성상
7	○본체용기
8	○누름쇠, 레바 등 조작장치
9	○호스
10	○혼, 노즐
11	○가압용가스용기(가스가압식)
12	○봉판 및 패킹
13	○사이폰관 및 가스도입관
14	○여과망
15	○지시압력계(축압식)
16	○캡(압력조정기)
17	○안전핀
18	○차륜(대형 소화기에 한함)
19	○관리상태
비고

3. 옥내소화전설비 종합정밀점검표 가. 설치상태개요
항 목
주된수원	구 분	1차									2차
	종 별	□고가수조, □압력수조, □그밖의 것: 지하수조									옥상수조
	위 치	◦설치장소 □지하 □지상 □옥상 □그밖의 것 : ◦펌프흡입방식에 의한 분류 □부압흡입방식의 저수조 □정압흡입방식의 저수조									◦위치 :옥탑
	수 량	◦총보유량 : ㎥, ◦소화전유효수량 ㎥, □전용, □겸용									◦총보유량 : ㎥
가압수송장 치	설치위치					지하1층, 기계실			압력조정장치	□유, □무
	펌프방식					펌 프 전동기		□전용, □겸용, ◦토출량 : ℓ/min
								◦전양정 : m, ◦직경 : ㎜
								◦전압 : V ◦출력 : Kw
						물올림장치		◦유효수량 : ℓ, ◦급수배관구경 : ㎜
								◦감수경보의 종별 및 표시장소 :
						기동용수압 개폐장치		◦용량 : ℓ, ◦사용압력 : ㎏/㎠
	고가수조방식					◦유효낙차 : m
	압력탱크방식					◦탱크가압압력 : kgf/㎠, ◦용량 : ℓ
						◦에어콤푸레샤 용량 : ㎥/min, ◦동력 : KW
보조용고가 (또는 옥상)수조				◦유효수량 : ㎥
소 화 전	◦총설치수 : 개						◦가장 많이 설치된 층의 소화전수 : 개
기동장치	□on/off 방식, □기동용수압개폐장치, □그밖의 것: 주펌프기동 기동 ㎏f/㎠, 정지 ㎏f/㎠ 보조펌프기동 기동 ㎏f/㎠, 정지 ㎏f/㎠
표 시 등	□전용, □자동화재탐지설비와 겸용(점멸)
배관	배 관		입상관		□직경 : mm, □전용, □겸용
			재 질		□KSD 3562, □KSD 3507, □그밖의 것 :
	이 음		□프랜지, □그밖의 것 : 용접이음
	밸 브		개폐밸브			□KS : 10K □그밖의 것 :
			체크밸브			□KS : 10K □그밖의 것 :
	방식조치		□방식테이프감기, □라이닝관, □그밖의 것 : 방청도료
송 수 구	□단구형 : 개, □쌍구형 : 개, □설치위치 : 지상1층 화단
배선	비상전원회로					□내화전선, □전선관매설, □그밖의 것 :
	조 작 회 로					□내열전선, □전선관노출, □전선관매설, □그밖의 것 :
비상전원	□자가발전설비, □축전지설비, □그밖의 것 :
비고
(비고) □란에는 해당 시설(요소)에 "∨"표를, “:”의 다음에는 정밀점검실시 후 그 결과를 기재한다. (이하, 같다)

나. 성능 및 종합정밀점검 (결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)
번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량 내용	조치 내용	법적 근거
1	수 원 ｏ주된 수원의 저수량 ｏ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브 또는 흡수구의 위치 ｏ수원의 수질
2	수 조 ｏ점검의 편의성 ｏ동결방지조치(또는 동결 우려없는 장소의 환경)상태 ｏ수위계(또는 수위확인 조치) ｏ수조 외측사다리(바닥보다 낮은 경우 제외) ｏ조명설비(또는 채광상태) ｏ배수밸브 또는 배수관 ｏ“옥내소화전용 수조”의 표지 설치상태 ｏ수조내부 청소상태 및 방청조치
3	가압송수장치 ｏ펌프설치장소의 점검편의성 및 화재․침수등 재해방지환경 ｏ동결방지조치(또는 동결의 우려가 없는 장소의 환경)상태 ｏ옥내소화전 동시상용시 방수압 및 방수량 ｏ다른 설비와 펌프를 겸용하는 경우 소화용으로 사용시 장애 발생여부 ｏ기동스위치 또는 수압개폐장치의 기능 ｏ펌프성능시험배관 상태 ｏ수온상승방지 밸브 설치위치․배관규격, 그 밖의 설치상태 및 릴리프밸브 개방압력 ｏ충압펌프용량․양정 및 “옥내소화전용 충압펌프”의 표지 설치상태 ｏ물올림장치 용량․배관 및 보급수 보급상태 ｏ물올림장치의 감수시 자동급수 및 저수위 경보작동상태 ｏ내연기관의 경우 기동장치 및 축전지 상태 ｏ가압송수장치의 “옥내소화전펌프”의 표지 설치상태 ｏ고가수조의 경우 낙차․급수관 및 오버플로우관의 상태 ｏ입력수조의 경우 수조의 내용적․내용적과 저수량의 비율․가압가스의 평상시 압력․수위계․급수관․급기관․맨홀․압력계․연성계․안전장치 및 압력저하방지장치 설치상태
4	배관 및 밸브류 ｏ배관의 재질 ｏ다른 설비와 급수배관을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용시 장애 발생여부 ｏ흡입측 배관의 공기고임방지조치 및 여과장치 상태 ｏ토출측배관의 유속 ｏ주배관 및 가지배관의 구경 ｏ펌프성능시험배관의 구경 및 설치상태

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량 내용	조치 내용	법적 근거
	ｏ유량측정장치의 용량 및 설치(또는 유량측정장치 설치 생략시 펌프토출량의 적합 여부) 상태 ｏ동결장치조치(또는 동결우려가 없는 장소의 환경)상태 ｏ개폐표지형밸브의 종류․설치위치 및 기능 ｏ다른 설비의 배관과의 구분방식 및 상태 ｏ입상배관의 지지 및 수평배관의 행가의 배치간격․설치상태 및 지지하중 ｏ배관내부의 청소상태 ｏ후드밸브의 규격 및 누수량 ｏ체크밸브의 종류․규격․설치위치 및 상태
5	옥내소화전 옥외송수구 ｏ설치장소 및 위치(높이 포함) ｏ개폐밸브 설치금지 여부 ｏ송수구의 규격 및 접결나사의 보호상태 ｏ자동배수밸브․체크밸브의 설치위치 및 상태
6	옥내소화전설비의 함 등 ｏ함의 재질․두께 ｏ문의 크기․표지 및 개방의 용이성 및 장애물 설치여부등 사용상의 편의상태 ｏ기동스위치 방식의 경우 그 위치 및 기능 ｏ방수구의 규격․수평거리․높이 및 밸브조작의 부드러움등 사용상의 편의성 ｏ방수압력이 7kgf/㎠초과하는 경우 감압조치 - 감압조치한 방수구의 위치 : - 감압조치후 방수압력 : ｏ방수구와 호스의 접결상태, 호스의 구경․적재상태(긴급사용 편의) 및 설치개수 ｏ호스와 관창의 접결상태 및 관창의 설치개수 (직사형 : 개, 방사형 : 13 개) ｏ표시등의 설치상태
7	전원 ｏ수전전압에 따른 배선방식 ｏ비상전원 설치장소의 점검편의성 및 화재․침수등 재해방지환경 ｏ비상전원의 종류 및 용량 ｏ상용전원의 전력공급중단시 비상전원의 전력공급으로의 자동 및 수동전환상태 ｏ비상전원의 설치장소․조명․방화구획 및 비상전원설비외 다른 설비․물품의 설치 또는 비치여부 ｏ각 배선의 절연저항
8	제어반 ｏ각 펌프의 작동표시등 및 음향경보기능 상태 ｏ각 펌프의 자동 및 수동으로의 작동 및 중단기능 ｏ비상전원이 있는 경우 상용 또는 비상전원 전환기능

번호	점 검 항 목						결 과
							결과	불량내용	조치내용	법적 근거
8	ｏ수조 또는 물올림탱크의 저수위 표시 및 경보기능 ｏ예비전원 확보상태 및 전환기능 ｏ모든 확인회로의 도통・작동시험기능 및 결과 ｏ설치장소의 점검의 편의성 및 화재・침수등 재해방지환경 ｏ감시제어반 전용실을 설치하는 경우 방화구획・설치장소・ 조명・급배기설비・무선기기접속단자・최소면적 및 정리상태 ｏ다른 설비와 제어반을 겸용하는 경우 소화용으로의 사용시 장애 발생여부 ｏ동력제어반의 설치장소・용도표지・재질 및 두께 ｏ각 배선의 절연저항
9	배선 ｏ비상전원으로부터 동력제어반 및 가압송수장치에 이르는 전원회로의 내화배선 공사의 종류 및 상태 ｏ그밖의 전기회로의 배선공사의 종류 및 상태 ｏ사용전선의 종류별 규격 ｏ각 배선의 전기설비기술기준에관한규칙에의 적합여부
10	전동기 ｏ베이스에 고정 및 커플링 결합상태 ｏ원활한 회전 여부(진동 및 소음 상태) ｏ운전시 과열 발생여부 ｏ베어링부의 윤활유 충진상태 및 변질여부 ｏ본체의 방청의 보존상태
11	수압시험 ｏ가압송수장치 및 부속장치(밸브류・배관・배관부속류・압력챔버)의 수압시험(접속상태에서 실시한다. 이하 같다)결과 ｏ옥외연결송수구 및 연결배관의 수압시험결과 ｏ입상배관 및 가지배관의 수압시험결과 (수압시험은 14㎏f/㎠의 압력으로 2시간 이상 시험하고자 하는 장치의 가장 낮은 부분에서 가압하되, 배관과 배관・배관부속류・밸브류・각종장치 및 기구의 접속부분에서 누수현상이 없어야 한다. 이 경우 상용수압이 10.5㎏f/㎠이상인 부분에 있어서의 압력은 그 상용수압에 3.5㎏f/㎠을 더한 값으로 한다)
12	※펌프성능시험결과표
		구 분	체절운전	정격운전 (100%)	정격유량의 150%운전	적 정 여 부					○설정압력: ○주펌프 기동: 3 kgf/㎠ 정지: 5 kgf/㎠ ○보조펌프 기동:3.5 kgf/㎠ 정지:4.5 kgf/㎠
		토출량 (ℓ/min)				1.체절운전시 토출압은 정격토출 압의 140%이하일 것( ) 2.정격운전시 토출량과 토출압 규정치 이상일 것( ) (펌프 명판 및 설계치 참조) 3.정격토출량 150%에서 토출압이 정격토출압의 65%이상일 것( )
		토출압 (kgf/㎠)
	※릴리프밸브 작동 압력 : kgf/㎠미만
13	비고 : 11번 항목의 수압시험은 소방시설성능시험표에만 해당
(비고) 1. 옥내소화전설비 단위별로 작성한다. 2. 방수압력의 특정은 소방용기계・기구등의 검정기술기준(KOFEIS)0702의 직사형관창(호칭 25)을 사용하여 방수시 그 관창 선단에서의 피토게이지압력으로 한다.

12. 자동화재탐지설비․시각경보기 종합정밀점검표 가. 설치상태개요
항 목
감 지 기 ㅇ설치수: 개	차 동 식			정 온 식					복 합 형
	스포트형	분 포 형		스포트형		감지선형			열연복합형			열복합형	연복합형
	□ 2종 62개 □ 종 개	□ 종 m 개 □ 종 m 개		□ 특종 ℃ 개 □방수, □방식, □방폭 □ 2종 72℃ 14개 □방수, □방식, □방폭 □ 종 ℃ 개 □방수, □방식, □방폭		□ 종 m 개 □ 종 m 개			□ 차동식스포트 ․이온화식복합 : 개 □ 차동식스포트 ․광전식 복합 : 개 □ 정온식스포트 ․이온화식복합 : 개 □ 정온식스포트 ․광전식 복합 : 개			□차동식스포트․정온식 스포트 복합: 개	□이온화식 ․광전식 복합: 개
	연 기 감 지 기				광 전 식 분 리 형		아나로그식감지기				불꽃감지기			그밖의 것 ( )
	광 전 식		이 온 화 식				열감지기			연기감지기
	□ 2종 축 개 □비축 49개 □ 종 축 개 비축 개 □ 종 축 개 비축 개		□ 종 □축 개 □비축 개 □ 종 □축 개 □비축 개 □ 종 □축 개 □비축 개		□ 종 축 개 비축 개 □ 종 축 개 비축 개		작동온도 ℃에서 ℃까지 □ 특수 □ 종			작동온도 ℃에서 ℃까지 □ 특수 □ 종 □ 종 □ 종	□옥내형 개 □자외선 □적외선 □병용 □복합 □옥외형 개 □자외선 □적외선 □병용 □복합 □도로형 개 □자외선 □적외선 □병용 □복합			□ 특종 □ 종 □ 종
중 계 기	회선, 개 [(형식번호 제 호), 예비전원(□ 무, □ 유, DC V, AH)] 회선, 개 [(형식번호 제 호), 예비전원(□ 무, □ 유, DC V, AH)]
발 신 기	P형 1 급, □ 옥내형 13 개, □ 옥외형 개
수 신 기	ㅇ P형 1 급 15 / 11 회로 □ 비축적식, □ 축적식, □ 다신호식, □ 아나로그식 ㅇ 형식번호 : 수 99 - 16 호 ㅇ 설치장소 : 1층 관리실 ◦ 예비전원 : DC 24 V, 1.2 AH □ 트리클충전식 □ 부동충전식
부수신기	P 형 1 급 5 / 5 회선, ㅇ 설치장소 : 2층 관리실, 3층 사무실
음향장치	주 음 향 장 치							지 구 음 향 장 치
	ㅇ 기기 □ 벨, □ 싸이렌, □ 그밖의 것 벨(스피커) 직경: 150 ㎜, 1 개 정격 DC 24 V, 50 ㎃							ㅇ 기기 □벨, □ 싸이렌, □ 시각경보기 □ 그밖의 것 벨(스피커) 직경: 150 ㎜, 개, 시각경보기: 9 개 정격 DC 24 V, 50 ㎃
배 선	ㅇ 상용전원회로 □ 노출케이블 □ 전선관 노출 □ 전선관 매설 □ 그밖의 것: ㅇ 비상전원회로 □ 내화전선 □ 전설관 매설 □ 그밖의 것 : ㅇ 조작회로 □ 내열전선 □ 전선관 노출 □ 전선관 매설 □ 그밖의 것: ㅇ 약전회로 □ 노출케이블 □ 전선관 노출 □ 전선관 매설 □ 그밖의 것:
비상전원	□ 축전지 설비 □ 거치 □ 내장 □ 충전 □ 부동충전, 24 V, 1.2 AH
관련설비	□ 소화전기동, □ 소화설비(스프링클러설비)연동 □ 방송설비 연동 □ 그밖의 것 :유도등설비
비 고	※ 형식승인번호는 소방시설성능시험표 해당

나. 성능 및 종합정밀점검 (결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)
번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치내용		법적근거
1	경계구역 ｏ경계구역의 동별․층별구분 상태 ｏ경계구역의 면적․길이 적합여부 ｏ자동화재탐지설비의 감지기와 자동소화설비의 화재감지기를 병용하는 경우 소화설비 방사구역과 경계구역의 적합여부
2	수신기 ｏ수신기의 종류 및 규격 ｏ비화재보 방지기능 ｏ음향기구의 음색․음량 및 소음과의 구별여부 ｏ감지기(또는 중계기) 또는 발신기 작동의 구분 및 경계구역 표시 ｏ다른 방재설비반과의 연동기능 ｏ경계구역당 하나의 표시등 배치상태 ｏ조작스위치의 높이 ｏ수신기가 2이상 설치된 경우 상호간 연동하여 화재발생 상황확인 가능
3	중계기 ｏ설치장소 및 회로상의 설치위치 ｏ과전류 차단장치․상용전원 및 예비전원의 확보 및 기능 ｏ도통시험 및 예비전원 시험기능 및 그 결과
4	감지기 ｏ부착높이별로 설치된 감지기의 종류 ｏ환기불량장소․실내용적이 협소한 장소에 설치된 감지기의 종류 또는 비화재보 방지 기능 ｏ계단․경사로․복도 등의 연기감지기 설치상태 ｏ감지기와 공기유입구의 거리 ｏ감지기 작동상태 적합여부 ｏ감지기의 부착위치 및 종류별 설치장소의 환경 ｏ감지면적 및 배치거리 ｏ공기관식차동식분포형감지기의 경우 노출공기관의 길이․공기관과 감지구역의 벽과의 거리․공기관 상호간의 거리․공기관의 총길이․검출부의 부착높이 및 공기관의 접속상태 ｏ열전대식차동식분포형감지기의 경우 열전대부의 배치면적 및 검출부에 접속된 열전대부 개수 ｏ열반도체식차동식분포형감지기의 경우 감지부의 부착높이별 배치면적 및 검출부에 접속된 감지부 개수 ｏ정온식감지선형감지기의 경우 감지기와 감지구역 각 부분과의 수평거리 ｏ연기감지기의 경우 벽 또는 보로부터의 거리 ｏ감지기 설치제외장소 적합여부

번호	점 검 항 목	결 과
		결과	불량 내용	조치 내용	법적 근거
5	음향장치 ｏ주음향장치의 설치위치 ｏ발화층등 우선경보기능 및 상태 ｏ지구음향장치의 배치거리 ｏ저전압(정격전압의 80%) 상태의 음량 및 감지기와 연동기능
6	시각경보 장치 ｏ변형․손상․탈락․현저한 부식 등의 유무 ｏ바닥으로부터 2m이상 2.5m이하의 장소에 설치여부 ｏ복도․통로․청각장애인용 객실 및 공용으로 사용하는 거실에 설치여부 ｏ각 부분에 유효하게 경보를 발할 수 있는 위치에 설치여부 ｏ감지기 또는 발신기 동작시 정상작동 여부
7	발신기 ｏ설치높이 및 조작의 편의성등 설치장소 환경 ｏ감지회로상의 설치위치 ｏ층별 수평거리 ｏ위치표시등
8	전원 및 배선 ｏ상용전원 및 예비전원의 확보여부 ｏ전원개폐기의 자동화재탐지설비의 용도표시 상태 ｏ배선별 공사의 종류 및 배선상태 ｏ감지회로 배선의 적합여부 ｏ종단저항의 점검편의성등 설치높이․장소환경 및 감지기회로상의 위치 ｏ배선별 공사의 종류 및 배선상태 ｏ감지회로 배선의 적합여부 ｏ공통선에 접속되는 경계구역회로 개수 ｏ각 배선의 절연저항은 전기사업법 제67조의 규정에 따른 기술기준에 적합여부
9	비고란
(비고) 1.자동화재탐지설비 단위별로 작성한다. 2.비고란에는 설치된 소방시설에 대하여 이 표의 시험항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표의 시험 항목에서 누락된 항목을 기재한다.

16. 방송설비․비상벨․자동식싸이렌설비․단독경보형감지기 종합정밀점검표 가.설치상태개요
항 목
방송설비	방 식	□ 전 용, □업무겸용, 회선수 : 4 회선
	증 폭 기	ㅇ형명 : PA-LEP-726 ㅇ인정번호: 3-11-4414 ㅇ정격출력 : 720 W ㅇ소비전력 : 1500 W, ㅇ설치장소 : 1층 관리실
	조 작 부	ㅇ방송구분 □ 일제, □ 층별선택 ㅇ설치장소 : 1층 관리실
	원격조작기	□ 유, □ 무, ㅇ 형식 : , ㅇ 인정번호 : 층
	기동장치	□ 누름스위치, □ 발신기, □ 비상전화, □ 자동화재탐지설비와 연동
	비상전화	□ 유, □ 무, ㅇ 형명 : , ㅇ 형식번호 : , 대
	자동방송	□ 유 □ 무 ㅇ기동방식 □ 누름스위치 □ 발신기와 연동 □ 비상전화와 연동 □ 수동조작반
	스 피 커	□ 2선식, □ 3선식 ㅇ 음량조정기 □ 유, □ 무 ㅇ 설치방식 □ 벽걸이, □ 매입, □ 그밖의 것 : ㅇ 스피커형식 □ 혼형 1 W, 2 개 □ 콘형 3 W 7 개 □ 그밖의 것: 1 W 79 개
□비상벨 □자동식 싸이렌	기기의종류	□ 일체형 □ 복합장치 □ 단체형 □ 그밖의 것 : ㅇ 형식번호 :
	음향장치	ㅇ 경종(스피커) 직경 : ㎜, 전압 : V, 전류 : ㎃ ㅇ 설치수 □ 옥내형 : 개 , □ 옥외형 : 개
	조작장치	□ 유, □ 무, ㅇ 회선수 : / 회선, ㅇ 설치장소 : 층
단독경보 형감지기	주 전 원	□ 상용전원 사용 □ 건전지 사용
	감 지 기	ㅇ설치층(동) ㅇ 설치수: 개
비상전원	□ 전용수전설비 AC V □ 축전지 설비 □ 거치 □ 내장 □ 트리클충전 □부동충전, 24 V 1.2 AH
배 선	ㅇ 상용전원회로 □ 노출케이블 □ 전선관 노출 □전선관 매설 □ 그밖의 것: ㅇ 비상전원회로 □ 내화전선 □ 전설관 매설 □ 그밖의 것 : ㅇ 경보회로 □ 내열전선 □ 전선관 노출 □ 전선관 매설 □ 그밖의 것: ㅇ 약전회로 □ 노출케이블 □ 전선관 노출 □전선관 매설 □ 그밖의 것:
비 고	※ 형식번호는 소방시설성능시험표 해당

나. 성능 및 종합정밀점검 (결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)
구분	점 검 항 목	결 과
		점검결과	불량내용	조치 내용	법적 근거
1	방송설비 ㅇ증폭기 및 조작부 설치위치의 적부 ㅇ조작부의 작동한 층, 구역표시 ㅇ확성기의 음성입력 적부 ㅇ확성기의 설치위치 및 수평거리 ㅇ확성기에 음량조정기를 설치한 경우 배선의 적부 ㅇ우선경보 및 경보를 발하는 구조의 적부 ㅇ다른 방송설비와 겸용인 경우 다른 방송 차단 여부 ㅇ다른 전기회로에 대한 유도장애 발생여부 ㅇ2이상 조작부를 설치한 경우 상호 동시통화 여부 ㅇ2이상 조작부를 설치한 경우 전구역 방송 여부 ㅇ기동장치 조작후 방송개시 소요시간의 적부 ㅇ배선의 전기설비기술기준에 적부 ㅇ하나의 층에 단락, 단선시 다른 층의 화재통보 적부 ㅇ배선 종류 및 설치방법의 적부 ㅇ배선의 절연저항의 적부 ㅇ음향장치의 경보 및 음량의 적부 ㅇ자동화탐지설비 작동과 연동 적부 ㅇ상용전원 및 예비전원의 적부
2	비상경보설비 ㅇ설치장소 환경의 적부 ㅇ설치위치 및 수평거리의 적부 ㅇ음향경보 전압 및 음량의 적부 ㅇ발신기 설치기준의 적부 ㅇ전원 및 배선의 적부 ㅇ단독경보형감지기인 경우 설치기준에의 적부
3	단독경보형감지기 ㅇ각실 및 바닥면적당 설치개수 ㅇ내장 건전지 상태 ㅇ음량․음색등 경보상태
비고

17. 피난기구 및 인명구조기구 종합정밀점검표

가. 설치상태개요

항 목
대상물 개 요	층		별관3층	층		층	층		층		층	층	층
	용 도
	무창층여부
	수 용 인 원
피난기구 설 치	기준설치수
	감 면 수
	감면대상사항
	피난 기구 의 층별 설치 수	피난사다리
		완강기
		미끄럼대
		피난로프
		미끄럼봉
		피난교
		피난용트랩
		구조대(수직)
		구조대(사강)
		간이완강기
		공기안전매트
		합 계
인명구조기구		대상물의 용도	□ 5층이상 병원 □ 7층이상 관광호텔 □ 지하역사․백화점․대형점․쇼핑센타․지하상가․영화상영관
		종 류	□ 방열복: 개, □ 공기호흡기: 개, □ 인공소새기: 개
설 치 위치등	피난기구종별		완강기
	개구부의 크기 (가로×세로×높이) (㎝)		세로 ㎝ 가로 ㎝ 높이 ㎝
	조작시필요 면적확보		□유, □무
	고 정 부 재 료		□ 강재, □ 와이어로프, □ 볼트, □ 그밖의 것 :
	고 정 방 법		□ 용접, □ 훅걸이, □ 앵커, □ 그밖의 것 :
	고 정 위 치
	설 계 하 중		㎏
	허 용 하 중		㎏
비 고

나. 성능 및 종합정밀점검

(결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)

구분	점 검 항 목	결 과
		결과	불량내용	조치 내용	법적근거
	피난기구 ㅇ피난기구의 적응성 적부 ㅇ용도별, 바닥면적별 설치수 적부 ㅇ피난용 개구부의 피난, 소화활동상 유효성 여부 ㅇ피난용 개구부의 동일직선상이 아닌지 여부 ㅇ기구의 부착방법 적부 ㅇ고정식사다리인 경우 노대설치 여부 ㅇ완강기인 경우 로프 손상방지 및 길이의 적부 ㅇ미끄럼대인 경우 안전강하 및 전락방지 조치 적부 ㅇ구조대인 경우 안전강하 및 전락방지 조치 적부 ㅇ피난기구의 표지 및 사용방법 표지 ㅇ피난기구의 설치제외 및 감소를 적용한 경우 적부
	인명구조기구 ㅇ설치수의 적부 ㅇ기구보관장소의 화재시 반출 용이성 ㅇ표지설치여부
비고

18. 유도등 및 유도표지 종합정밀점검표 가. 설치상태개요
항 목
유 도 등	□ 피난구유도등	□ 대형	개
		□ 중형	개
		□ 소형	개
	□ 실내통로유도등	□ 대형	개
		□ 중형	개
		□ 소형	개
	□ 복도통로유도등	□ 대형	개
		□ 중형	개
		□ 소형	개
	□ 계단통로유도등		개
	□ 객석 유도등		개
	□ 절 전 형		□ 수동으로 일괄 소등 □ 자동화재탐지설비의 화재신호로 정상 점등
	□ 유도음 발생 장치 부착
유도표지

나. 성능 및 종합정밀점검 (결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)
구분	점 검 항 목			결 과
				결과	불량내용		조치사항	법적근거
유도등	○점검스위치, 퓨우즈류, 결선접속 (변형, 손상, 단선, 단자의 풀림 등) ○외함표시면(외형, 시각장애, 표시) ○광원(빛의 번쩍임, 그림자 유무, 정상 점등 여부) ○비상전원(기능의 정상 여부) ○관리상태
유도표지	○외형(크기,변형, 손상, 탈락, 부식 유무) ○시각장애(규정된 높이, 적정위치, 장애물 등으로 인한 시각장애 유무) ○채광(식별이 가능한 충분한 채광유무) ○관리상태
※참고사항 [유도등의 검정기술 제 8조 (표시면 및 조사면의 재질)]
종 류			가로세로의 비			가로의 길이(㎜)
피난구 유도등 및 거실통로 유도등		대형
		중형
		소형
복도통로 유도등		대형
		중형
		소형
계단통로 유도등 및 객석유도등
비 고

19. 비상조명등․휴대용비상조명등 종합정밀점검표 가. 설치상태개요
항 목
비상조명등		설치장소	설치수량						조명도 [LUX]
			시공신고시	공사 완료후		변경내용
		지상1층
		지하1층
		분전반	설치수량 : 개 □ 옥내형 □ 옥외형
		비상전원	□ 자가발전설비 □축전지설비 □ 내장형
휴 대 용 비상조명등		설치장소	지상3층	지상2층		지상1층			총 개
		설치갯수	개	개		개
		전원공급	□ 건전지식 □ 충전식 밧데리식
나. 성능 및 종합정밀점검 (결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)
구분	종합정밀점검 항목				종합정밀점검결과
					결과		불량내용	조치내용		법적근거
1	비상조명등 ○설비위치(설비위치의 적정 여부) ○점검스위치(예비전원 내장형의 경우 변형, 손상, 탈락, 단자의 풀림, 절환기능의 정상 여부) ○비상전원(기능의 정상 여부) ○조도(설치된 장소의 각부분 바닥에서 1Lux이상) ○관리상태
2	휴대용비상조명등 ○숙박시설 또는 다중이용업소의 객실 또는 영업장안의 구획된 실마다 잘 보이는 곳에 1개이상 설치여부 ○백화점․대형점․쇼핑센타 및 영화상영관에는 보행거리 50m이내(지하역사․지하상가의 경우 25m이내)마다 3개이상 설치여부 ○어둠속에서 위치를 확인할 수 있는구조인지의 여부 ○사용시 자동으로 점등되는지의 여부 ○설치높이의 적합여부 ○건전지를 사용하는 경우 유효한 방전방지조치가 되어있는지의 여부 ○충전식 밧데리의 경우에는 상시 충전되도록 되어 있는지의 여부 ○건전지 및 충전식 밧데리의 용량은 20분이상 유효하게 사용할 수 있는지의 여부
비고

20. 소화용수설비 종합정밀점검표 가. 설치상태개요
항 목
소화수조	방 식	□ 흡수식, □ 가압식
	수 원	종 별	□ 고가수조, □ 압력수조, □ 그밖의 것 :
		수 량	ㅇ보유량: ㎥, ㅇ유효수량: ㎥, □전용, □겸용
		ㅇ 지하수조의경우 지면으로부터 저수조 바닥까지의 수직거리: m
	가압송수장치	설 치 위 치	층, 실
		펌 프 전 동 기	□ 전용, □ 겸용, ㅇ 토출량 : ℓ/min ㅇ 전양정 : m, ㅇ 직 경 : ㎜ ㅇ 전 압 : V, ㅇ 출 력 : ㎾
		물올림장치	ㅇ유효수량: ℓ, ㅇ급수방식: , ㅇ급수관: A ㅇ감수경보의 종별 및 표시 장소
		기동스위치위치	□ 채수구부근, □ 방화센터일부, □ 기 타
	채 수 구	□ 호칭지름 ㎜ □ 호칭 ㎜
	흡수관투입	ㅇ 투입구치수 직경 : 가로 : ㎝, 세로 : ㎝ 이상 ㅇ 투입구라는 뜻의 표시 :
상수도 소화용수설비		ㅇ 수도배관 호칭지름 : ㎜ ㅇ 소화전 호칭 지름 : ㎜ ㅇ 방호대상 특수장소의 수평투영면 각 부분으로부터 소화전까지의 최대거리 : m ( 공설 소화전 )
※소화수조의 경우 이미 설치된 것에 대해서는 점검시만 기재할 것.

나. 성능 및 종합정밀점검 (결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)
구분	점 검 항 목		결 과
			결과	불량내용	조치내용	법적근거
소화수조	수원	○물의 상태 (저수량의 적합여부등) ○급수장치 ○수위계 또는 수위확인 조치
	흡수관투입구	○주위의 상황 ○표지설치 ○흡수구의 설치위치 및 표시 ○규격 및 설치수의 적합여부 ○다른 설비와 겸용시 후드밸브 또는 흡수구의 위치
	채수구	○주위의 상황 (소방차의 접근여부등) ○본체 ○개폐밸브 ○채수구의 설치위치 및 표시 ○규격 및 설치수의 적합여부
	가압송수장치	○가압송수장치양수량 적합여부
	관리 상태	○동결방지조치 및 상태
상수도소화용수설비	○인입수도배관의 호칭지름 적합여부 ○호칭지름 100㎜이상의 소화전 접속 여부 ○소화전 위치(소방자동차 진입 여부) ○소화전 거리(140m이상) ○관리상태
비고

24. 연결살수설비 종합정밀점검표 가. 설치상태개요
항 목
설 비 방 식		□ 습식, □ 건식
방호대상종류		□ 지하층, □ 판매시설, □ 가스시설
송수구역수		ㅇ 구역수 : 구역 ㅇ 송수구역안내표지 □ 유, □ 무
송 수 구 수		□ 쌍구형 : 개, □ 단구형 : 개 □ 위 치 :
선 택 밸 브		ㅇ 설치장소 : ㅇ 설치수 : 개
일제개방밸브		ㅇ 구 경 : A, ㅇ 수 량 : 개
헤 드		□ 개방형 헤드, 개 □ 폐쇄형 헤드 개 ㅇ 최대설치수 : 개, ㅇ 최소설치수 : 개
송수구역간의 구 획		□ 있다, □ 일부 있다, 없다
비 고
나. 성능 및 종합정밀점검 (결과 : 양호○, 요정비△, 불량×)
구분	점 검 항 목		결 과
			결과	불량내용	조치내용	법적근거
	송수구 ㅇ송수구의 설치수 적부 ㅇ자동배수밸브, 체크벨브의 적부 ㅇ밸브의 부착순서의 적부 ㅇ설치장소 및 설치위치, 표시의 적부 ㅇ송수구의 규격 및 접결나사의 보호상태 ㅇ선택밸브의 설치장소 환경 및 설치위치의 적부 ㅇ자동선택밸브의 작동시험 가능 여부 ㅇ1송수구역의 해드수 적부
	배관 ㅇ해드수별 배관 구경의 적부 ㅇ폐쇄형해드를 사용하는 경우 배관접속의 적부 ㅇ폐쇄형해드를 사용하는 경우 시험배관의 적부 ㅇ개방형해드를 사용하는 경우 주배관의 기울기 적부 ㅇ가지배관의 배관방식 및 해드설치수의 적부
	헤드 ㅇ설치장소, 해드상호간 거리의 적부 ㅇ살수장애 여부 ㅇ가연성가스시설인 경우 살수범위의 적부 ㅇ해드설치제외 적용의 적부
비고

시설 안전 관리 계획서

(노인)복지시설 안전점검 조사표
시설의 구 분	□ 생활시설 ( ) □ 이용시설 ( ) □ 시립( ) □ 구립( ) □ 법인 ( )
시설의 종 류	□ 무료양로( ) □ 무료요양 ( ) □ 실비요양 ( ) □ 무료전문요양 ( ) □ 실비전문요양 ( )
시설명	(법인명: )		시설장명
시 설 소재지
연락처	전화 : 핸드폰 :
분 야 별 안 전 점 검
분야	점 검 내 용	점 검 결 과
안전관리 방화관리	1 유관기관과의 비상연락망 구축 및 게첨 여부 (소방서, 경찰서, 자치구, 의료기관 등)	결 과	□양호 □보통 □불량
		지적사항
		조치계획 및 현장조치사항
	2 시설별 안전관리책임자 지정 여부 및 운영실태	결 과	□양호 □보통 □불량
		지적사항
		조치계획 및 현장조치사항
	3 시설별 다중안전장치 등 대피계획 수립 및 모의훈련실태(시설별 연 1회 이상) - 특히 거동이 불편한 장애인, 노인등에 대한 대피계획 및 훈련실태	결 과	□양호 □보통 □불량
		지적사항
		조치계획 및 현장조치사항
	4 시설점검, 정비의 기록 및 기록유지의 적정성 여부 (점검의 실시, 정비의 이행, 기록부비치 상태 등)	결 과	□양호 □보통 □불량
		지적사항
		조치계획 및 현장조치사항
	5 발화원, 인화물 관리의 적정성 여부 (끽연관리, 청결, 정돈, 폐기물, 쓰레기 관리 등)	결 과	□양호 □보통 □불량
		지적사항
		조치계획 및 현장조치사항
	6 경비 순찰의 적정성여부 (근무자의 배치, 순찰주기의 이행, 비상연락망의 유지 등) 야간 경비･순찰 시스템 방법	결 과	□양호 □보통 □불량
		지적사항
		조치계획 및 현장조치사항
전기화재 발화위험	1 화재보험 가입여부 (회사명, 대인･대물, 보장한도금액 기입)	결 과	□양호 □보통 □불량
		지적사항
		조치계획 및 현장조치사항
	2 화기사용 시설의 적정여부 (난방시설, 취사시설, 굴뚝시설, 환기 설비, 유지관리 등 )	결 과	□양호 □보통 □불량
		지적사항
		조치계획 및 현장조치사항
	3 가연성 가스시설의 적정여부 (LNG시설, LPG시설, 도시가스시설 등 의 설치, 저장 및 취급 등)	결 과	□양호 □보통 □불량
		지적사항
		조치계획 및 현장조치사항
	4 전기사용 시설의 이상여부 (노후전선 사용상태, 누전차단･경보시설 등)	결 과	□양호 □보통 □불량
		지적사항
		조치계획 및 현장조치사항
소방시설 비상대피 연소방지시설	1 소화설비의 설치 및 정상작동 여부 (소화기구, 소화전설비 등)	결 과	□양호 □보통 □불량
		지적사항
		조치계획 및 현장조치사항
	2 경보설비의 정상작동 여부 (비상벨설비, 비상방송설비, 가스누설 경보기 등)	결 과	□양호 □보통 □불량
		지적사항
		조치계획 및 현장조치사항
	3 피난시설의 정상작동 및 비치 여부 (미끄럼대, 피난사다리, 유도등, 비상 조명등)	결 과	□양호 □보통 □불량
		지적사항
		조치계획 및 현장조치사항
	4 내장재의 불연화 여부 (거실, 통로 등의 내장재료 및 커텐 카페트의 방염 성능 구비여부)	결 과	□양호 □보통 □불량
		지적사항
		조치계획 및 현장조치사항
	5 방화구획의 적정여부 (층별,- 방화문 또는 방화셔터 등)	결 과	□양호 □보통 □불량
		지적사항
		조치계획 및 현장조치사항
비상대피 연소방지시설	1 주요 구조부의 이상여부 (벽,기둥,바닥,보,지붕,계단 등의 균열)	결 과	□양호 □보통 □불량
		지적사항
		조치계획 및 현장조치사항
	2 비상구의 적정여부 (피난에 장애가 되는 적치물 여부)	결 과	□양호 □보통 □불량
		지적사항
		조치계획 및 현장조치사항
기타 주요사항
종합의견	.
상기와 같이 노인복지시설 안전점검을 조사함 2014. . . 시설책임자 : 소속 직책 성명 (인) 소속 직책 성명 (인) 조 사 자 : 소속 직급 성명 (인) 소속 직급 성명 (인)

■ 기계실

1.집중호우로 인한 침수

□ 원인

- 집중호우로 인한 주변지대 수위 상승으로 건물내로 유입.

- 공동구를 통한 우수유입,지하 배수펌프 고장 또는 처리 한계로 지하침수

□ 대처방안

- 모래주머니등 수방자재를 이용한 물막이 설치

- 비상펌프 및 예비펌프가동

- 보고체계를 통한 보고 및 비상연락망 가동

- 인근빌딩 및 협력업체 지원요청

- 이미 분전반,MCC판넬등 전기설비의 침수가 예상될경우 전기를 차단한다.

(전기실의 ACB(기중차단기)차단→ ASS(수동식차단기)를 차단→한전에               연락하여 개폐기를 차단한다.

- 원인 파악 및 복구(고려전기안전에 연락)

□ 예방대책

- 장마철 대비 주변 집수정 확인 및 준설등

- 수방자재 확보 및 적소 비치

- 장마철 기상예보 청취등 기상특보별 대처요령 숙지

- 지하 트랜치 배수구점검 및 청소

- 기상악화시 취약지역 순찰강화

- 축대,담장 균열상태 점검

2.시수에 의한 침수

□ 원인

- 고가수조용 물탱크 볼탑 고장으로 넘침

- 레벨스위치 고장으로 지하배수 펌프 미가동

알람,경보기능 상실로 초기 대응 불가,대형사고로 발전

□ 대처방안

- 시수메인밸브 차단 (방재실 보관중인 밸브핸들이용 맨홀밸브 차단)

보고체계를 통한 보고 및 비상연락망 가동 지원요청

- 배수펌프 이용 배수작업

- 원인파악 및 복구조치

- 미화원 동원 청소 및 주변정리

□ 예방대책

- 볼탑은 물탱크 청소시 등 주기적인  정밀점검실시

- 트랜치,배수구 청소 및 기능유지

- 배수펌프 예비용 정기점검 및 기능유지

■ 사무실

1.화재유형 및 현상

구 분	원 인	현 상
사무실 및 공용부	전기누전 코드선 과열 및 전열기구 과열 휴지통에서 담배불에 의한 화재 불순자 침입,방화	국소적으로 불꽃 및 연기발생을 시작으로 점차 주위로 확산,대형화재로 발전 화재탐지기에 의한 경보 발견자 신고 화재 확산시 업장 혼란 발생
기계실 전기실 주방	기계실 및 식당 GAS 누설에 의한 폭발 발전기 연료탱크 누유 및과열에 의한 화재 보일러 폭발 등으로 인한 화재 변압기 및 전기기기과열등으로 인한 발화	폭발사고 발생 화재발생시 대형사고로 이어짐
옥외 주차장	가버너실 가스누설에 의한 폭발 주차장 차량 화재	폭발등 대형사고 유발

2.초기(소형)화재

- 전기코드제거

- 해당층 분전반 메인차단기 OFF

- 주위에 알려서 협조를 구한후 소화기를 이용한 진화

- 사용자 교육 및 복구조치

- 보고체계 및 비상연락망 가동

3.중,대형 화재

- 자체진화가 어렵다고 판단되면 즉시 119로 신고

- 화재층 메인MCC 차단후(발전기가동)MCC반 메인 투입(소화펌프가동)

- 주간-안내방송실시(화재발생사실,위치,대피안내,자위소방대 소집등)

- 야간-119신고 및 보고체계 및 비상연락망 가동

- 자위소방대 지휘,통제

- 사상자 발생시 구급차 도착시간까지 안전한 장소로 이송후 응급처치

- 원인규명 및 상황파악후 복구에 임한다.

※ 자위소방대의교육 및 훈련철저 실시하여 상황발생시             적절히 대응토록 한다.

4.불사고 예방대책

- 정기소방시설 점검 및 정상기능 유지

- 방화순찰점검 및 취약지구 집중 감시

- 입주사 전열기등록 및 불량 전열기 사용 금지

- 문어발식 코드선 사용금지

- 인화물질 반입금지 및 사용금지

- 사무실내 취사행위금지 및 휴대용 가스버너 사용금지

- 자위소방대 교육,훈련

- 전기 기계설비 규격품,적정용량 사용

- 입주사 통신기계실 모뎀분리설치 및 과열방지

- 가버너실 시건 철저

- 가스 경보기 기능 유지

- 쓰레기 하치장 관리철저

■ 수변전실

1.소형사고

■ 사고내용

전기기구의 전선피복이 손상되어 건물의 철근이나 전기 외함을 통해 전기가 흘러 화재

전기사용기기 불능 및 전등off 사용기기의 절연파괴로 누설 전류가 발생하여 기기작동 불능

■ 대처방안

- 해당층 전기를 차단한다.

- 입주사 상황설명 및 이해를 시킨다.

- 각 선로의 절연 측정으로 원인파악 및 원상복구한다.

- 보고체계를 통하여 신속히 보고한다.

■ 사고내용

한전선로 및 변전소 자체사고에 의한 장시간정전 발생

■ 대처방안

- UVR(저전압계전기)확인 및 발전기 작동상태 점검한다.

- 한전 저전압식 ACB수동차단하고 비상발전기 가동상태 확인

- 각층별 비상전원 공급상태 확인

- 고려안전관리에 연락하여 원인 및 복구시간여부를 확인한다.

- 정전 안내방송을 실시한다.

2.중형사고

■ 사고내용

장비(변압기과부하 등)소손으로 인한 장시간 정전발생

■ 대처방안

- ACB 차단

- 전기실 ASS 차단한다.

- 정전안내방송을 실시한다.

- 보고체계에의한 보고 및 비상연락망 가동.

- 사고원인확인 및 복구조치.

- 전산관련 이상 유무 확인(지점 전산담당자 통보) 및 조치

- 장비 이상유무 확인후 한전전원 투입

■ 사고내용

변압기 절연파괴로 고압 누전발생시 지락계전기가 검출하지 못할경우

한전변전소의 계통차단기가 차단되어 파급사고가 발생

■ 대처방안

- 메인인입 LDS를 차단한다.

- 발전기 가동

- 학내 기술과에 연락 원인을 확인한다.

- 입주사 정전 안내방송을 실시한다.

- 보고체계를 통하여 최대한 신속하게 보고한다.

- 협력사연락(전기공사업체)

- 자체사고 이므로 사고 원인 확인(기기절연파괴 등) 및 복구조치

- 전산관련 이상 유무확인 및 조치

- 장비 이상 유무 확인후 한전전원 투입

3.대형사고

■ 사고내용

- 전기실내 작업중 전기기기에 닿거나 접근으로 인한 전기충격으로 인명사고

발생 전선피복이 벗겨진 상태에서 전선에 손,피부등에 접촉되어 감전

사고 발생

■ 대처방안

- VCB(VCB 2차에서 발생한 경우) 또는 LDS를 차단한다.

- 고무장갑(절연)을 끼고 환자를 전도체로부터 떼어낸다.

- 119에 연락하여 구급차를 부른다.

- 구급차 도착시까지 안전한 장소로 이송후 응급처치.

- 보고체계를 통하여 최대한 신속히 보고한다.

- 전기 공사업체 연락 협조의뢰, 사고원인 확인 및 조치

- 전산관련 이상 유무 확인후 한전전원 투입한다.

4.전기사고 예방대책

- 각층 분전함 및 선로 차단기의 선로명을 부착한다.

- 주요 배전반의 시건장치 및 안전표지판 설치로 외부인의 출입을 막는다.

- 각종 전동기 및 기타 외함의 접지로 감전사고를 사전에 예방한다.

- 콘센트 및 플러그는 접지형을 사용한다.

- 작업시 작업에 방해되는 각종 장해물을 제거하여 작업장소를 정리정돈 한다.

- 작업이 끝나면 반드시 전원 플러그를 뽑아 전원을 차단시킨다.

- 전기실 특고압반 작업시에는 반드시 안전장구를 착용후 작업을 한다.

- 수전반의 선로개폐기(LBS)는 부하의 차단(VCB,ACB)를 차단후 조작한다.

- 변압기는 년1회이상 누설전류를 측정한다.

■ E/L 사고

■ 사고내용

- E/L검사 및 기타점검중 스위치 오조작에 의해 손가락등이 끼거나 추락사고

발생 승강기 이용중 급정지로 인한 사고 및 디딤판과 스커트가드 틈새로

발이 끼는 사고.

■ 대처방안

- E/L기계실에서 정지시킨다.

- 보수업체에 연락한다.

- 보고 계통을 통하여 신속하게 보고한다.

- 관계자외 사고현장부근에 접근하지 않도록 조치한다.

- 사고 상황을 재 확인한다.

- 중상일경우 119로 연락한다.

■ 사고내용

- E/L 내부에 사람이 갇혀 있는 사고.

■ 대처방안

- E/L기계실에서 정지시킨다.

- 카내부의 승객과 연락하여 안심시킨다

- 승강장과 승강기레벨이 수평일경우 자체 구출하고 레벨이 60cm이상일경우

- 보수업체 도착후 구출한다.

- 기타 이후의 사항은 위에서 설명한것과 동일하다.

※상기사고 발생으로 가벼운 부상일 경우 가까운 병원으로 가서

치료토록함.응급복구에 필요한 자재는 유선승인 득한후

협력사 (소모품)구입처리함.

○ 관내 비상연락망

비상시 연락 순서

1착 - 부   관  장 : ㅇㅇㅇ - 010-****-****

지원사업부장: ㅇㅇㅇ - 010-****-****

2착 - 시 실 팀 장 : ㅇㅇㅇ - 010-****-****

직       원  : ㅇㅇㅇ - 010-****-****

ㅇㅇㅇ – 011-****-****

ㅇㅇㅇ - 010-****-****

비상연락처

- 관할 파출소 : 000-0112

- ㅇㅇ 소방서 상황실 : 000-3119

- ㅇㅇ 한전사업소 : 000-3226

ㅇㅇ노인복지센터 점검리스트

(중점 시설)

2014 년 월 일 요일	결재

구 분	세 부 점 검 사 항	점검결과	조치계획
건축 분야	◯ 기둥, 보 등 주요구조물의 손상 균열 여부 ◯ 지반 침하 등에 따른 구조물의 위험 여부 ◯ 철골구조물의 구조내역 저하여부 - 도장재료 마감 및 부식상태 - 형강 등 관련부재 변위. 변형. 휨 상태 ◯ 조명, 무대시설, 광고탑 등 부대시설 안전 여부 ◯ 옥상 물탱크, 물건 적치 등 과하중 여부 ◯ 부대시설의 안정성 여부
전기 분야	◯ 누전차단기 등 전기시설물의 정상작동 여부 ◯ 조명탑 등 전기시설물의 유지 관리 상태 ◯ 비상발전기 및 비상 예비전원 확보 여부 ◯ 전선배선불량 및 문어발식 콘센트 사용여부 ◯ 전기기구 접지 및 피뢰침설치 적정 여부 ◯ 전기실등 누유, 누전 및 보호시설적정 여부 ◯ 승강기, 에스켈레이터 안전관리 및 작동 상태
가스 분야	◯ 가스용기 관리상태 및 가연성물질 방치 상태 ◯ 가스차단기, 경보기 등 정상작동 여부 ◯ 가스기기 이용실태 및 시설기준 적정여부 ◯ 가스보일러의 흡,배기구 설치 상태 ◯ 지하실 환기 및 관리상태 확인 ◯ 가스밸브 노후여부, 배관매설, 고정상태 ◯ 가스사용시 주의사항등 안전표어 부착여부

구 분	세 부 점 검 사 항	점검결과	조치계획
기계 분야	◯ 배관의 파손, 누수 및 유지관리상태 ◯ 보일러, 공조시설 및 설비배관 부식 여부 ◯ 지하시설 누수, 환기상태 및 배출기 작동여부 ◯ 쿨링타워, 급수시설 및 공조시설 적정배치 및 작동상태
소방 분야	◯ 내부마감재 방염기준 등의 적법 여부 ◯ 소화기 및 소방설비 관리 상태 ◯ 위험물 저장소의 관리상태 등 ◯ 화기사용시설의 적정 여부 ◯ 방화문, 방화 샷터의 정상작동상태 점검 ◯ 피난유도등 정비상태 및 피난구 확보 여부
기타 관리	◯ 비상연락망, 유관기관협조체제 등 재난관리체계 구축여부 ◯ 피난, 소화통로 확보여부, 유지관리 상태 ◯ 개별법에 위한 안전점검, 검사이행 여부 ◯ 안전관계법에 의한 안전조치 이행 여부 ◯ 무대등 내부 유희시설 등의 안전 및 유지관리 적정 여부 등 ◯ 시설운영 관리실태 ◯ 시설도서 및 인허가관련 서류 보관 상태 ◯ 시설물관리주체의 안전의식 상태 등 ◯ 보험가입여부 (가입일자 및 보험증권사본제출)
부대 시설 관리	◯ 석축, 옹벽 등의 균열 및 변형 발생 유무 ◯ 지하의 차수시설물 및 토류구조물 상태 ◯ 건축물 주변 및 옥상 등의 배수 시설 상태 ◯ 대지주변 하천, 배수로 등의 안전성 여부 ◯ 진입도로, 교량 등의 위험요인 내재 및 상태 ◯ 절개지 붕괴위험 및 침수위험 여부 등
교육 훈련 실적	◯ 훈련일시 : ◯ 훈련내용 : ◯ 훈련인원 :

노인복지관 재해 및 위기 대응 전략 계획(안)

1. 추진배경

재난안전관리 체계를 한국형 재해 및 대응 전략을 구축하여 복지관의 자연재난, 인적재난에 생명과 재산을 보호하는데 있다.

2. 추진내용

-.재난환경 변화에 대응하여 어르신을 재난 및 안전사고로부터 보호하기 위함.

-.재난 안전관리계획 수립하여 재난의 유기적이고 능동적으로 대처

-.상시 재난 대비, 대응 태세 구축

3. 재난 예방, 대비, 대응 복구 체계

○○시

○○경찰서          재난발생                    ○○소방서

○○병원                             ○○시민신문

자율방범연합대

○○시지부

4.재난관리 위원회 실무위원

기 관 명	부 서	비 고
○○시청	재난안전과 재난관리담당
○○경찰서	재난안전과 실무담당
○○소방서	방호예방과 실무담당
○○종합병원	총무과장
자율방범연합대○○시지부	사무국장
○○시민신문	편집국장
복지관	간사

5.재난관리 책임 및 역할

기관 .단체	협조 . 지원사항
○○시청	인력, 장비지원
○○경찰서	재난현장 통제및 경비 교통통제 및 소통대책
○○소방서	긴급구조 구난활동의 지휘통제 인명구조, 사상자 응급구조
○○종합병원	인력, 현장응급처치,구급차지원
자율방범연합대 ○○시지부	인력지원및 자원봉사
○○시민신문	현장정보제공및 재난현장 취재
복지관	재해, 위기 시 상황실 운영

* 재해 위기 대응 관련 협약서 체결

6. 재난 상황실 운영

-신속한 재난상황 파악 및 초동대처로 인명과 재산 피해 최소화

< 상황실 조직도>

언론공보반   사고조치반    구호지원반   의료지원반    자원봉사지원반

주요업무

구 분	주 요 업 무	비 고
언론공보반	신속한 재난현장 취재	언론사
사고조치반	재난 현장 복구활동, 인명구조	소방서
구호지원반	임시수용조치	소방서
의료지원반	현장응급의료소 설치운영, 사상자 이송	의료
자원봉사지원반	응급복구 및 자원봉사	민간단체

노인복지관 재해 및 위기 대응 전략 모의훈련 계획(안)

1. 기본 현황

- 훈련장소 : ○○시 **동 ○○노인복지관

- 참여인원 : 50명(직원  23명 , 소방서  5명 , 기타 22명)

2. 기관 현황

구 분	면 적	용 도
지하1층	1086.15㎡	기계실, 전기실, 창고, 주차장
1층	741.14㎡	관장실, 사무실, 체력단련실, 물리치료실,
2층	744.85㎡	○○노인복지센터, 사회교육실, 컴퓨터실, 서예실
3층	550.1㎡	공연장, 사회교육실
기타	309.6㎡	게이트볼장

3. 개 요

1). 일    시 : 20**년 **월 **일

2). 장    소 : 복지관 1층 로비 및 정문앞

3). 사업대상 : 복지관 어르신 및 직원 (부상 및 대피자)

4). 참여인원 : 50명(직원  23명 , 소방서  5명 , 기타 22명)

5). 예    산 : \1,500,000

6). 행사주최 : 보건복지부, 한국노인종합복지관협회

7). 행사주관 : ○○노인종합복지관

4.세부내용 및 실적

구 분	내 용	일정 / 실적	비고
재난대응 체계구축	- 지역네트워크 구축 - 기관 자체 위기상황 시 직원 역할매뉴얼 수립 - 자위대 비상연락망 구축	훈련 1개월 전 구축 완료 기관내 게시 3회 실시
재난대응체제모의훈련	- 모의훈련 실시(가상상황 설정) 화재 가상 상황을 설정하고 대피체험 및 화재진압, 인명구조 등의 체험 실시 ○○소방서 119안전센터 협조	1일 1시간 1회/50명

5. 기관 및 유관기관 참여 현황

기 관	KM
○○시청	2.7
○○경찰서	1.4
○○소방서	0.2
○○종합병원	1.8
자율방범연합대 ○○시지부	2.4
○○시민신문	1.4

6.행사업무분장

업무구분	세부 업무	담 당	비 고
진행	현장 총괄지휘
진행	실무진행
협약서	협약서 준비
홍보	현수막 및 안내판 설치
의료	의료부품 구입
촬영	촬영(동영상 및 사진)
섭외	어르신 섭외
방송	관내 안내방송
주차	주차통제 및 안내

7. 예산계획

관	사업비 재해 및 위기 대응 전략에 대한 한국형 모델 개발
항
목	세목	계	산출근거	예산조달 계획
				신청금액	비율(%)	자부담	비율(%)	자부담 재원
총 계		1,500,000		1,500,000	100%
인건비
	소 계
사업비	간담회		8 * 10,000	80,000
	의료구입비		거즈, 붕대, 소독약, 마데카솔	72,000
	천 막		3*6 (스틸)	308,000
	안전조끼		30*13,2000	396,000
	소형무전기		4 * 66,000	264,000
	홍 보 비		현수막 (사업 홍보)*2	80,000
			지역신문 사업홍보 광고료	300,000
	소 계			1,500,000

8. 훈련상 문제점

-.복지관 재해 발생 시 재해 대원으로만 대처하기 어려워 기관, 민관단체 공조로

최대한 응급복구를 할 수 있도록 재해 훈련이 필요하다.

9. 훈련내용

-. 응급복구 등 사태수습

-.  어르신 대피 및 인명구조

-.  사후복구 및 평가

10. 복지관 방재 장비

-. 경보 및 지휘용 장비 : 지휘용 앰프 1, 전자메가폰 1, 교통 신호봉 2

재해 및 위기 대응 모의 훈련 시나리오

일시:  20**년. **월. **일

○○노인종합복지관

훈련상황	진행자	시 나 리 오	행동요령	준비물
안내방송 11:00	-	▶실내에 계신 모든 직원 및 어르신들에게 안내말씀 드립니다. ▶금일 11:00부터 재해 및 위기 대응 모의 훈련을 실시합니다. 잠시 후 화재경보가 울리면 하던 일을 멈추시고 전 직원 및 어르신들은 사무실 및 강의실 밖으로 신속히 대피하여 주시기 바랍니다. ▶본 모의훈련은 ○○노인종합복지관 재해구조대의 운용능력 향상과 화재발생으로 인한 긴급 상황 발생 시 화재를 초기진압 활동 능력 및 신속한 대피훈련을 배양하여 귀중한 생명과 재산을 화재의 재난으로부터 최대한 보호하는데 그 목적이 있습니다.	2회 반복 방송실시

훈련상황	진행자	시 나 리 오	행동요령	준비물
훈련시작 11:00 화재발견 11:01	-	▶지금부터 2011년도 ○○노인종합복지관, ○○소방서 **119 안전센터 모의 훈련을 실시하겠습니다. ▶사무실내의 모든 전원을 차단하고, 화재경보음을 울린다. (⇒ 화재수신기 및 비상방송앰프의 작동으로 지구경종과 비상방송 싸이렌이 울린다) ▶ 자해구조대의 통보반 대원은 각층별로 위치하여, 큰소리로 □불이야! 불이야! □를 5회 외친다.	▷연막탄점화 1층로비앞에 설치후 점화 ▷화재경보음 을 약1분간 울린다.	연막탄 (적색:2개) 점화봉 1개

훈련상황	진행자	시 나 리 오	행동요령	준비물
화재경보 전파 11:02 화재신고 11:03	-	▶실내에 계신 모든 직원 및 어르신들에게 알려드립니다. 지금 1층로비에 원인을 알수 없는 화재가 발생하였으니, 당황하지 마시고 유도요원의 지시에 따라 질서 있고 침착하게 대피하여 밖으로 이동해 주시기 바랍니다. ▶통제본부에서는 만약의 사태를 대비하기위하여 ○○소방서에 신속하게 신고하고 있습니다. ▶(긴박한 음성으로)□여보세요! ○○소방서죠？ 여기는 **동에 있는 ○○노인종합복지관인데 화재가 발생하였으니, 빨리 출동하여 주시기 바랍니다./예 즉시 출동하겠습니다.□	▷1층 앞,뒤측 에서호각을분다 (가상신고) ▷드럼통 점화 ▷신고전화 (가상신고)	호각 2개 관내부상자 및 어르신 현관앞신속하게 대피 유도 드럼통 1개 점화봉 1개

훈련상황	진행자	시 나 리 오	행동요령	준비물
대피 및 유도 11:04	-	※※※ 화재 발생 시 대피요령 낭독 ※※※ ▶첫째: 대피는 지상으로 하는 것이 원칙이나 불가피할 경우 옥상 또는 비상구를 이용하여 인접지역으로 대피하고 반드시 구조된다는 믿음을 갖고, 절대 뛰어내리는 일이 없도록 합시다. ▶둘째: 침착하고 신속하게 행동하여 주시고 절대 당황하지 말아야 합니다. ▶셋째: 가까운 곳에 화재가 발생하여 연기속으로 대피해야 할 경우, 낮은 자세로 하여 숨을 짧게 쉬고 수건 등에 물을 적셔 입을 막고 대피하도록 합시다. ▶○○노인종합복지관 재해구조대 대원은 사무실내에 미처 피난하지 못한 어르신이 있는지 확인하여주시기 바랍니다.	▷젖은수건 및 옷등으로 입,코를막고 신속히 운동 장으로대피.

훈련상황	진행자	시 나 리 오	행동요령	준비물
초기화재 진화 11:15	-	▶자해구조대 대원중 소화반은 먼저 소화기를 이용하여 화재장소로 이동하여 초기에 화재를 진압할 수 있도록 출동바랍니다. ※※※ 소화기 사용법 낭독 ※※※ ▶지금 사용하고 있는 소화기는 ABC분말소화기로 일반화재, 유류화재, 전기화재에 사용할 수 있습니다. 첫째: 불이 난 곳으로 소화기를 가져갑니다. 둘째: 안전핀을 뽑아서, 셋째: 바람을 등지고 불이난 곳으로 호스를 겨냥한 다음 손잡이를 힘껏 움켜쥐고, 넷째: 분말약제가 방사되면, 호스를 천천히 움직여 비로 쓸듯이 소화를 하면 됩니다.	▷소화기를 들고 발화점을 향하여 달려감.	소화기 2개

훈련상황	진행자	시 나 리 오	행동요령	준비물
옥내소화전 사용 11:22	-	▶다음은 건물내에 있는 옥내소화전을 이용하여 화재장소로 이동하여 초기에 화재가 진압될 수 있도록 출동바랍니다. ※※※ 옥내소화전 사용법 낭독 ※※※ ▶지금 사용하고 있는 옥내소화전은 2인 1조로 사용하여 소방 대가 도착 시 까지 사용하게 되는 초기소화설비입니다.. 첫째: 옥내소화전함의 문을 열고, 둘째: 결합된 호스와 관창을 화재지점 가까이 끌고 가서 호스가 꼬이지 않도록 늘어뜨린 다음에, 셋째: 소화전함내에 설치된 밸브를 왼쪽으로 최대한 돌린 다음에. 넷째: 소화전내의 적색(빨강색) 스위치을 누르며 물이 나오면 화점에 방사하여 소화을 하면 됩니다.	▷옥내소화전의 호스를 잘펴서. 발화점을 향해 대면 밸브를 서서히 연다. *화점에만 방수	소화전호스

훈련상황	진행자	시 나 리 오	행동요령	준비물
물품반출 11:27 화재진압 11:28 복구 11:29 해제 11:30	- **119 안전센터 활 동	▶대외비, 반출분대는 건물내에 중요문서 및 물품을 신속하고 안전하게 밖으로 이동하기 바랍니다. ▶자위소방대의 적극적인 진압활동을 하고 있습니다. - 소화기, 옥내 소화전 활용 ▶이때 ○○소방서 소방차량이 도착하여 호스전개 및 방수를 통한 화재 진압활동으로 화재는 완전 진압되었습니다. ▶재해복구분대는 화재현장 주위에 남은 불씨가 없는지 다시 한번 확인하여 완전히 진화해 주시고, 시설물 및 소방시설 등의 응급복구 작업을 실시하여 주시기 바랍니다. ※※※ 화재경보를 해제합니다. ※※※ ※※※ 화재경보를 해제합니다. ※※※	▷중요서류박스 를 주차장으로 이동. ▷화점접근부서 호스 1본 전개	서류박스 2개

훈련상황	진행자	시 나 리 오	행동요령	준비물
훈련강평 11:35	**119 안전 센터장	▶훈련에 참여한 직원 및 민원인여러분은 복지관 정문 앞으로 집합 하여 주시기 바랍니다. ▶이어서 금일 훈련을 참관하신 ○○소방서 **119안전센터 센터장님으로 부터 훈련 강평이 있겠습니다. ▶전체차렷! 경례(사회자만 실시) -수고하셨습니다. 오늘 처음 소방훈련에 참석하신 분들은 소화기와 옥내소화전 사용시 서투른 점이 있었지만 다음 훈련시 에는 좀더 잘할 수 있으리라 생각하며 모든 분들이 소방교육과 훈련에 진지한태도로 임하여 주신데 대하여 감사드리며, 다시 한번 화재는 소중한 우리의 가정과 직장, 언제 어디서든 예고 없이 방심하고 무관심한틈을 통해 찾아온다는 것을 잊지 말고 평소 화재 예방과 화재발생에 대비한 철저한 준비가 필요함을 되새기면서 오늘의 재해모의 훈련을 마치도록 하겠습니다. ▶이것으로 2011년도 ○○노인종합복지관, **119안전센터간 재해모의 합동훈련을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.

	소 방 계 획 서
		00요양원·00양로원
*노인복지시설 및 관련협회에서 제출한 자료를 보건복지부에서 편집한 자료입니다. 각 기관의 상황에 맞게 활용하시기 바랍니다.

제 1 장  총 칙

제1조 (목적) 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제20조 및 동법시행

칙 제14조 규정에 의한 소방안전관리업무 전반에 관하여 필요한 사항을 정하고 이를

실천함으로써, 우리 직장 자체의 화재를 예방, 경계 또는 진압하여 인명과 재산

을 화재로부터 적극 보호할 수 있는 제도적 장치를 마련함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위) 우리 사업장의 모든 건축물과 전 종사원 및 출입자에 대하여

적용한다.

제3조 (지휘감독) 이 계획에 의한 소방안전관리업무를 수행하는 소방안전관리자는 해당

직무와 관련하여 관리자 및 종업원을 지휘․통솔할 수 있다.

제4조 (소방안전관리자의 업무) 소방안전관리자는 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관

한법률 제20조 규정에 의한 다음의 업무를 성실히 수행한다.

① 소방계획서의 작성

② 자위소방대의 조직

③ 피난시설 및 방화시설의 유지․관리

④ 소방훈련 및 교육

⑤ 소방시설 그 밖의 소방관련 시설의 유지․관리

⑥ 화기취급의 감독

⑦ 그 밖의 소방안전관리상 필요한 업무

제5조 (조직 및 임무) ① 우리 직장의 자위소방대 조직은 다음과 같다.

② 자위소방대원은 소방훈련 또는 화재발생 시에 다음의 임무를 성실히

수행하여야 한다.

ㅇㅇ요양원·ㅇㅇ양로원 자위소방대 조직표
						대장	대표자,소방안전관리자
													( 총원 : 명 )
									2014.06.03
지휘/연락반(팀)				소화/진압반(팀)						대피유도반(팀)					구조구급반(팀)

반(팀) 별	임 무
지휘/연락반(팀)	․ 119신고, 건물 내 화재발생 통보 ․ 관계기관 및 관계자에게 통보연락 ․ 자위소방대 비상소집 준비
소화/진압반(팀)	∙ 초기 소화활동 실시 - 수동식소화기 등 소화기구 - 옥내소화전 사용준비 및 호스 이동
대피유도반(팀)	∙ 화재지점의 생활인을 우선적 대피 [화세의 규모와 상관없이 실시] ∙ 화재지점에 생활인의 접근 통제 ∙ 피난로 확보/출입문등의 개방
구조구급반(팀)	∙ 대피유도반 지원 [구급반] ∙ 소화/진압반 지원[구조반]

[야간 또는 공휴일] 상시 근무․거주인원이 10인 이하인 곳

방화관리자

통보연락반(팀)			소화(반)			대피유도반(팀)
ㅇㅇㅇ			양로	야간근무자		양로	야간근무자
양로	야간근무자		2층	야간근무자 A		2층	야간근무자 B
2층	야간근무자B		3층	야간근무자 A		3층	야간근무자 B
3층	야간근무자B

※ 각 조직의 하단부에 편성인원의 성명을 기재한다.

반(팀) 별	임 무
지휘반/안전관리자 - 1	∙소방 안전 계획의 수립 및 확인 ∙안전시설 등의 정기 점검 및 정비 확인 ∙각 반의 임무 및 숙달 상태 확인 ∙기타 화재 예방에 대한 총괄 임무 수행
연락반(팀) - 2	∙화재시 대비한 임무 확인 및 숙지 - 유관기관과의 연락망 확인 및 숙달 - 자위소방대 비상연락망 변동사항 확인
소화반/진압반(팀) - 7	∙화재시 대비한 임무 확인 및 숙지 - 소화/진압 장비의 사용법등의 확인 조작요령 숙달 - 자위소방대 편성표상의 임무 확인 및 숙달
대피유도반(팀) - 15	∙화재시 대비한 임무 확인 및 숙지 - 피난로 및 비상구의 위치 확인 - 피난기구의 사용법 확인 및 숙달 - 생활인의 대피 유도 방법 확인 및 숙달
구조구급반(팀) 3	∙화재시 대비한 임무 확인 및 숙지 - 구조/구급 장비의 비치 및 확인 - 환자 응급조치 요령의 숙달 - 후송 및 구호 계획의 수립

제6조 (소방대책 위원회 구성 등) ① 소방안전관리업무를 부서장 또는 대표자 회의에서 심의, 결정에 의하여 집행하여야 하는 경우에 구성하며, 위원회의 구성, 회의 개최 등은 자체실정에 따라 구성 운영한다. [ 구성 ( ) 미구성 ( ) ] ② 위원회는 소방안전관리업무 전반에 관하여 심의하며, 심의 결정된 사항은 지체 없이 시행한다.
				위 원 장
위 원			위 원				위 원			위 원
본부분대장			소수방분대장				방호복구분대장			의료구호분대장
제2장 화재의 예방 제7조 (소방시설의 점검) ① 소방시설의 점검은 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조(소방시설의 자체점검 등), 동법시행규칙 제18조(자체점검기준)의 규정에 의하여 실시한다. ② 작동기능점검을 실시한 경우는 점검결과를 2년간 자체보관하고 종합정밀점검을 실시한 경우는 30일(공공기관 30일) 이내에 점검결과를 소방본부장 또는 소방서에 제출하여야 한다.

해당	구분		점검일자	점검방법(점검자)
□	작동기능점검		( 월 일)	업무대행(삼삼기업)
□	종합정밀점검		( 월 일)
제8조 (소방시설의 정비 보완) ① 관할소방서 및 점검대행자의 점검결과 지적된 고장 또는 기준 미달의 소방시설에 대하여는 즉시 시정․보완 조치한다. ② 자체점검결과 고장 또는 성능 미달의 소방시설에 대하여는 대표자에게 보고 및 정비 보완하고 소방시설정비보완기록부에 기록․유지한다. 제9조 (방화순찰) 방화순찰은 순찰의 필요성과 여건을 고려하여 계획한다. [실시( )미실시( )] ① 우리 사업장의 방화순찰지구는 ( )개 지구로 하며, 순찰노선은 ( )개 노선으로 하고, 순찰함은 요소에 ( )개소를 설치․운영한다. ② 방화순찰 요령은 자체계획에 의해 수립하고 순찰일지를 기록․유지 하여야 한다. 제10조 (소방교육) ① 소방훈련 및 소방교육은 전 근무․거주자(종업원)에게 실시한다. ② 소방훈련 및 교육계획은 아래와 같이 실시하며, 결과를 기록․유지 하여야 한다. (강사는 필요시 전문기관에 의뢰 초빙하여 실시한다) 【 연간소방교육 계획 】
일자		교육내용			비고
2014년		- 소화기 사용방법 - 화재시 대피요령 - 소화전 사용방법 - 화재시 진압방법
제11조 (방화환경 조성) 우리 사업장의 방화환경은 다음과 같이 조성․운영한다.

부착 또는 설치물			부착 또는 설치장소		내 용
선전물	현 수 막
	플 래 카 드
	입 간 판		건물 전면부		2
유인물	표 어
	포 스 터		게시판		소방안전협회 포스터
	경 고 문
	주 위 표 시
기 타 홍보물
불조심 홍보방송			월 회
제12조 (화기사용 제한) ① 증축, 개축, 수선등의 공사 및 화기(용접작업, 소각 등)를 취급하고자 하는 사람은 소방안전관리자에게 이를 통보한 후 화재예방 상 필요한 지시를 받아야 한다. ② 소방안전관리자는 화재예방 상 현저하게 위험하다고 인정되는 행위를 금지 또는 제한하거나 안전조치를 취한 후 취급토록 하여야 한다. ③ 기타 필요한 사항은 자체적으로 계획 실시한다. 제13조 (통제 및 제한구역 지정 등) 우리 사업장의 화재예방 상 인원 출입의 통제 및 제한구역을 다음과 같이 지정․운영한다.
지 정 구 분		구 역 명 칭		통 제 및 제 한 경 고 내 용
통 제 구 역 (보안 및 안전 상 극히 중요한 곳)
제 한 구 역 ( 출입에 안내가 요구되는 구역)		양로원 보일러실(B1)		관계자외 출입금지
		요양원 기계실(옥상)		관계자외 출입금지
		요양원 주방(B1)		관계자외 출입금지
		운동장 변전실		관계자외 출입금지

제3장  화재진압

제14조 (소방훈련) ① 우리 사업장 소방훈련은 제10조(소방교육)과 [병행(  ) 별도(  )]실시

한다.

② 연간 소방훈련은 년 1회 이상 실시하며, 소방서와 합동훈련 요청 시 추가 실시

하여야 한다.

③ 훈련 후 강평을 실시하고 훈련결과는 별지 제20호 서식의 소방훈련․교육

실시결과기록부를 2년간 보관하여야 한다.

④ 소방훈련을 실시하는 관계인은 소방훈련에 필요한 장비 및 교재 등을 갖춰야

한다.

훈련종류

내                용

기초훈련

소화기, 옥내소화전, 기타 소화활동에 사용되는 설비나

기구 등의 사용(취급)요령을 익히는 훈련

부분훈련

통보, 연락, 소화, 피난유도, 응급구조, 소방대유도 등을 개별적으로 익히는 훈련

종합훈련

부분훈련을 각 임무별로 동시에 종합해서 행하는 훈련

(실제화재에 즉각 대처하기 위한 조직적인 훈련)

도상훈련

화재진압 작전도에 의하여 행하는 훈련

【연간 소방훈련 계획】

월별 구 분	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
종합훈련
부분훈련
기초훈련
도상훈련

제15조 (화재발생시 행동요령)

① 우리 사업장에 근무․거주자는 평소 화재를 감지하는데 신경을 써야  하며, 누구든지 화재의 발생사실을 최초로 목격하는 자는 119신고,  건물 내 화재발생 통보, 초기소화, 건물 내 거주자피난유도 등의 조치를 취하여야 한다.

최초목격자	→	건물내 화재통보 및 119신고	→	소화 및 피난유도

② 화재발생 사실이 건물 내에 전파되면 평소 편성운영중인 자위소방대의 팀별로 개별임무를 즉각 수행하여야 한다.

③ 소방안전관리자는 사업장별 실정에 적합한 세부행동요령을 별도로 정할수 있다.

제 4 장  방화관리 일반

제16조 (소방현황 및 필수 서식의 작성유지) 우리 사업장은 아래 현황서식 중 작성․유지

하여야 하는 사항은  [  ]으로 한다.  [해당번호기재]

① 건축물 기본현황 및 소방시설 배치도 (별지 1)

② 소방시설 현황 (별지 2)

③ 피난․방화시설 현황 (별지 3)

④ 위험물 시설현황 (별지 4)

⑤ 특수 가연물 취급현황 (별지 5)

⑥ 화재발생 우려가 있는 설비의 현황 (별지 6)

⑦ 화기 책임자 지정 현황 (별지 7)

⑧ 소방시설 정비 보완 기록부 (별지 8)

⑨ 소방대책위원회 회의록 (별지 9)

⑩ 소화기 관리(정비)대장 (별지 10)

⑪ 방화순찰일지 (별지 11)

⑫ 소방훈련교육실시결과기록부【시행규칙 별지 제20호 서식】(별지 12)

⑬ 소방시설 작동기능점검표

제17조 (공문서 및 관련문서의 보존관리) 소방안전관리자는 소방관서로부터 접수된 공문서와  본 소방계획에서 정한 소방안전관리 업무수행에 필요한 문서 등을 성실히 보존․관리하여야 .

[별지 1] 건축물기본현황
가. 기본현황
업소명				소재지													전화			주:
																				야:
건물구조																			연 면 적									㎡
																			건축면적									㎡
	특별피난계단수				개소			경 사 로							개소			승강기								개소
	피 난 계 단 수				개소			옥외계단							개소			비상구								개소
화재보험	가입년월일					회사명								가입대상물										계약금액
관계인	구분 종별	성명							직업			주소										주민등록번호
	소유자
	관리자
	점유자
소방안전 관리자	성명		신고년월일								연령		학력		자격증종류										직책
나. 동별∙층별 현황
명칭 동/층	건물용도및명칭					구조				내장물				층수		바닥면적					연면적						수용인원
합 계

[별지2]																소방시설현황(1)
층별	옥 면 바 닥 면 적 ㎡		용도		소 화 설 비																																				경 보 설 비
					소화기							옥내소화전	스프링클러													포				가스계											자동화재 탐 지											비상방송		가스누설경보기
													습식 (건식)					준비작동식 (일제살수식)
					분말		자동확산		자동식		기타		헤드		밸브			헤드		밸브		감지기		회로		헤드	밸브		감지기	헤드		밸브		저장용기		약 제 량 ㎏			감지기		감지기					발신기		회로		시 각 경보 기
																																									열		연기
계
소방시설현황(2)
층별		바닥면적 ㎡		용 도		피 난 설 비																	소화용수설 비					소 화 활 동 설 비
						피난기구						유도등					유도표지		비상조명등		휴대 용 조 명 등		상수도소화용수		기타수조			제 연												연 결 송수관					연결 살수				비상콘센트		무선통신		기타
																												거실					전실
						완강기		구조대		기타		피난구	통로	객석														감지기			구역수		댐퍼				구역수			방수구		방수기구함			송수구		헤드
계

[별지3] 피난․방화시설 현황
시설별 구 분	내장재불연화	방화구획	방화문	비상구	특별피난계단	피난계단		기타
현 시 설 수
기능고장개소
□ 피난시설 : □ 방화시설 : □ 위반 시 : 【방화구획기준】 (건축법 시행령 46조)
구획종류	구획단위						구조
면적별	-10층 이하층 1,000m2 이내마다 구획 -11층 이상층 200m2 이내마다 구획						1. 내화구조의 바닥, 벽 2. 갑종 방화문 3. 방화셔터
층 별	-3층 이상의 모든 층은 층마다 구획 -지하층은 층마다 구획
용도별	주요 구조부를 내화구조로 하여야 하는 부분과 기타 부분사이의 구획

[별지4] 위험물시설 현황
가. 위험물안전관리자 현황
성 명	자격취득일		자격증번호	선임일자			근무장소			자격의 종류
나. 위험물시설 현황
시 설 명		설 치 위 치			위 험 물				소방시설
					류 별	품 명		수 량

[별지6] 화재발생의 우려가 있는 설비의 현황
설 비 명	설치장소	설치개수	사용기간	비 고
난 로	사무실		동절기
보 일 러	B1	2EA		1.전기 2.도시가스
건 조 설 비
변 전 설 비	옥외	1EA		심야전기
발 전 설 비
가 연 성 가 스	양로원 1층,2층	2EA
용 광 로
기 타 설 비

[별지7] 화기책임자 지정현황
실/층별	용 도 업 체 명	화기책임자	인	실/층별	용 도 업 체 명	화기책임자	인
지하1층 1층 2층 3층	공실

[별지 8]

소방시설 정비 보완기록부

지적내용		정비․보완내용	정비보완일자
지적일자	지적내역

[별지12]
소방훈련․교육실시결과기록부 작성년월일 : 2014. . .
소방대상물	상호(명칭)						방화관리등급			□ 1급 □ 2급
	소 재 지
	구 조
관 계 인	성명(기관 또는 법인명)			(서명 또는 인)
	주 소
소방안전 관리자	성 명					선임일자
	직 위					자격구분			□ 1급 □ 2급
훈련․교육일지
훈련․교육 구 분	□ 자체훈련 □ 합동훈련				교육구분			□ 자체교육 □ 그 밖의 교육
훈 련 통제관	(서명 또는 인)				교 관			(서명 또는 인)
교 육 교 관	(서명 또는 인)
훈련․교육 실시사항
※ 작성요령 ․ 훈련통제관 : 소방기관과의 합동훈련시 소방대원의 지휘관을 기재합니다. ․ 훈련․교육실시사항 : 훈련․교육의 일시․장소․대상인원 및 내용의 개요를 기재합니다.

시 설 안 전 점 검 일 지

￭점검일 : 20 년 월 일	결재	담당
￭점검자 :

분 야	점 검 항 목	점 검 결 과	건물별 370번지		조치 사항
건축시설	0 구조안전성 -지반침하,구조체 변위 및 변형여부 -균열, 철근노출 및 부식여부 -누수 및 백태 발생 등	결 과	71	□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
			71	□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
			34	□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
			35	□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
	0 건축마감 -내․외부 및 지붕 손상 및 오염상태 -창호 개폐 및 마감상태 등	결 과	71	□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
			71	□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
			34	□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
			35	□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
	0 관리상태 -개․보수 실시 여부 -침수 및 배수피해 가능성 여부 -안전사고 발생 여부 등	결 과	71	□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
			71	□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
			34	□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
			35	□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
부대시설	0 옹벽, 석축, 비탈면 등 유지상태	결 과	71	□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
			71	□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
			34	□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
			35	□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
	0 담장, 울타리, 벤치 등 안전시설 유지상태	결 과	71	□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
			71	□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
			34	□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
			35	□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
가스시설	0 연탄 ․ 도시가스 ․ LPG 등 각종 가스 사고 발생예방 사전점검	결 과	71	□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
			71	□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
			34	□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
			35	□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
전기시설	0 전기시설(배선 등),취사시설,난방시설 등 각종 전기사용 시설의 안전상태 0 승강기 등 안전관리 상태 0 시설거주자 및 종사자에게 전열기사용 안전교육 실시 여부	결 과	71	□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
			71	□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
			34	□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
			35	□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
소방시설	0 소화설비의 정상작동, 경보설비의 정상작동 0 분말소화기, 투척용소화기 유지상태 0 난방시설 등 각종 화기사용 안전상태	결 과	71	□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
			71	□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
			34	□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
			35	□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )