“꿈을 여는 서울의 門 동대문구”
		동대문구
수신	도시기반시설본부장(설비부장)
(경유)
제목	(전기및제어부문)용두3 빗물펌프장 신설공사 설계도서 검토의견 회신

1. 도기본 설비부-11420(2015.09.16)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 용두3 빗물펌프장 신설공사 전기분야 설계도서 검토의견을 아래와 같이 회신합니다.

가. 회신내용

1) 건 명 : 용두3 빗물펌프장 신설공사

나. 검토의견 내용

1) 옥외용 수배전반 설치 주변 피뢰침 설치 여부 확인요망

2) 수배전반에 대한 우천 및 직사광선으로부터 보호를 위해 캐노피 설치 요망

3) 기타 설계 반영 요구 검토 의견 : 붙임 참조

붙임 : 용두3 빗물펌프장 신설공사 설계도서 검토의견 1부.  끝.

							동 대 문 구 청 장
★주무관										기전팀장										치수과장
협조자
시행			치수과-6177									(	2015.10.21.					)		접수			설비부-13075								(	2015.10.21.					)
우	02565					서울특별시 동대문구 천호대로 145 (용두동)															/			http://www.ddm.go.kr
전화		02)2127-4847						/전송			02)2127-5119					/	hasu@ddm.go.kr												/	공개