문화재

「문화재 재난안전관리 국고보조사업」

전기·통신설비 설치 가이드라인

2020

	문화재청

차   례

Ⅰ. 문화재 전기설비 설치 가이드라인	1

별표1. ICT기술 적용 문화재 분전반 구축도	7

Ⅱ. 문화재 통신설비 설치 가이드라인	8

별표1. 문화재 방재 IoT 시스템 구축도	15

별표2. 문화재 영상모니터링 시스템 구축	16

Ⅰ

문화재 전기설비 설치 가이드라인

문화재 재난안전관리 국고보조사업지침

	가이드라인 적용 기본원칙
○ 문화재 전기설비 설치를 위한 설계 및 시공은 이 가이드라인에서 정한 사항과 내용에 따라 사업을 추진해야 한다. - 문화재 전기설비 설치 가이드에는 전기화재예방을 위한 ICT 기술적용에 의한 전기설비(분전반, 배선, 전등·전열) 개선, 접지와 피뢰설비 설치기준 및 기타사항(감리, 안전점검)을 기술함 ○ 다만, 문화재 현장의 제반여건이 각각 달라 본 가이드라인에서 정한대로 완벽하게 적용할 수 없는 경우가 있음. 이는 실무적용 시 본 가이드라인에서 제시하는 수준 이상이 되도록 효율적으로 처리한다.

문화재 전기설비 설치 가이드라인

제1조(목적) 이 기준은「문화재보호법」제14조 및 전기사업법 제67조 및 같은 법 시행령 제43조, 전기설비기준 제4조에 따른 문화재 전기설비  설치에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 기준은 문화재로 지정된 건조물과 그 주변에 설치하는 전기설비에 적용한다.

제3조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “수전반”이란 특고압 또는 고압의 수전을 위한 배전반을 말한다.

2. “배전반”은 전기를 공급하기 위하여 개폐기, 차단기, 계기(전압계, 전류계 등)을 설치한 장비를 말한다.

3. “분전반(分電盤)”은 ICT 기술을 적용하여 분기회로의 과전류, 과부하, 누전, 단락 등을 검출할 수 있는 계기와 차단기 및 전기적 사고위험의 징후검출과 검출된 정보전달 장비 등이 설치된 것을 말한다.

4. “옥외배선"이란 옥외의 전기사용장소에서 전기사용을 목적으로 고정시켜 시설하는 전선을 말한다.

5. “옥내배선"이란 옥내의 전기사용장소에 고정시켜 시설하는 전선

6. “전력간선설비”는 수전측의 배분전반으로부터 목조문화재에 설치하는 분전반으로 연결하는 전력간선설비를 말한다.

7. “조명설비”란 문화재와 그 주변에 설치하는 등기구를 말한다.

8. “접지설비”는 기능상 종별접지, 공통접지, 통합접지로 구분하며, 기능상 종류별 접지는 제1종, 제2종, 제3종, 특별 제3종 접지를 말한다.

9. “피뢰설비”는 구조물의 물리적 손상 및 전기전자시스템의 손상보호, 피뢰설비 주위에서의 인축 상해보호를 목적으로 시설하는 설비를 말한다.

10. “경관조명”은 문화재와 그 주변에 설치하는 조명을 말한다.

제4조(다른 법령과의 관계) 이 기준에서 따로 정하지 아니한 사항은 전기관계법령과 전기설비기술기준 등의 기준에 따라야 한다.

제5조(분전반의 시설) ➀ 전기를 공급하기 위해 설치하는 분전반은 문화재의 경관을 고려하고 각 호의 장소에 기능상 지장이 없도록 설치하여야 한다.

1. 점검 및 차단기 등의 조작이 용이한 장소

2. 외부의 물리적 충격으로부터 안전한 장소

3. 일반인의 시야에 노출되지 않는 곳으로 제1호·제2호를 충족하는 장소

➁ 문화재에 설치하는 분전반은 ICT 기술을 적용하여 메인과 분기회로를 보호하기 위한 차단기와 부하회로에서 발생할 수 있는 과전류, 과부하, 누전, 단락, 정전 등의 전기적 원인을 상시 감시하고, 감시데이터는 보관 관리하여 고장시 원인분석의 자료로 활용할 수 있어야 한다.

➂ 분전반의 메인과 각 분기별 회로에서 발생되는 전기적 원인은 실시간 감시·운용되어야 하며, 감시에 의한 경보 발생시 메인은 한국전기안전공사, 분기회로는 소유자·관리자 및 전문 유지관리업체에게 실시간 제공하여 전기화재 위기징후에 선제적인 대응체계를 구성하여야 한다.

➃ 문화재에 설치하는 분전반은 전기적 원인 외에 각 호에 의한 환경감시를 하여 안전하고 원활한 운영·관리가 될 수 있도록 하여야 한다.

1. 분전반 내 과열, 스파크 등으로 발생하는 화재의 소화기능

2. 지진 및 진동에 의한 전기적 위험 감시

3. 분전반 문 개방상태 및 내부 온도 감시

➄ 옥외에 설치하는 분전반은 외부로부터 빗물이 스며들지 않도록 방수하고, 분전반에 접지와 서지보호기를 반드시 설치하여 기기와 부하회로를 보호하며, 시건장치와 야간식별 표시, 내부 전등을 설치하도록 한다.

➅ ICT 기술이 적용된 분전반의 설치는 별표1의 구축도와 같고,  유지관리는 한국전기안전공사와 전문업체가 관리하여 전기위험 징후감시에 의한 전기화재예방에 선제적으로 대응할 수 있도록 하여야 한다.

제6조(배선의 시설) ➀ 배선은 장소의 환경 및 전압에 따라 감전 또는 화재의 우려가 없도록 사용상 충분한 강도 및 절연성능을 가진 것으로 다음 각 호 중에서 사용하여야 한다.

1. 전기용품 및 생활용품 안전관리법의 적용을 받는 것 이외에는 한국산업표준(이하 “KS"라 한다)에 적합한 것

2. 한국전기기술기준위원회 표준에 적합한 것

3. 금속외장케이블(AC형)에 의한 무배관케이블

➁ 전선을 접속하는 경우에는 중간접속은 절대적으로 허용하지 않고, 전선의 전기저항을 증가시키지 아니하도록 접속되어야 한다.

➂ 전력간선과 노출 전선은 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 전력간선은 지중매설 하고, 매설의 위치를 표시 할 것

2. 건물의 내·외부에 노출되는 전선은 문화재의 미관을 고려할 것

3. 전기설비 개선시 기존 전선의 용도 등을 파악하여 불필요한 전선은 제거하고, 신설 및 기존 전선에 대한 재배열 할 것

4. 노출된 전선 중 불가피한 접속부는 화재발화 및 감전사고 등이 발생하지 않도록 마감처리 할 것

➃ 옥내에 노출되는 전선은 견고하게 고정하되 문화재와 경관의 훼손이 되지 않도록 적합한 지지금구를 사용하여야 한다.

제7조(전등과 전열설비) ➀ 문화재에 설치하는 조명기구는 다음 각 호의 기준에 따라 적용 설치하여야 한다.

1. 조명기구는「전기용품안전관리법」에 적합한 것을 사용하되, 조명의 밝기, 조명기구의 형태, 배열, 크기, 색상 등은 문화재와 조화가 되도록 할 것

2. 광원으로 인해 문화재의 변색, 탈색이 발생하지 않도록 할 것.

3. 조명등은 설치장소에 따라 형태와 구조 등 건축기법, 양식, 습기 등을 고려하여 선정 설치할 것

➁ 외부에 설치하는 보안등은 문화재 현장에 따라 선정하되, 문화재 경관을 고려하고, 문화재청 디자인 제품을 적극 반영하여야 한다.

➂ 문화재에 설치하는 조명기구 외함에 접지를 반드시 실시하여 감전 등의 사고를 방지할 수 있도록 한다.

➃ 옥내에 설치하는 콘센트는 건물의 용도와 규모에 따라 적합한 수량을 설치하되 가능한 설치개소를 최소화하고, 콘센트에는 반드시 접지하여 감전사고와 전기기구의 보호를 할 수 있도록 하여야한다.

➄ 건물 내에서 전기온돌, 냉·난방용 전기기구를 사용하기 위해서는 회로를 분리하여 사용할 수 있도록 설치하여야한다

제8조(접지설비) ➀ 분전반, 조명기구(보안등 포함), 콘센트 등에는 반드시 접지를 하여야 하고, 약전설비(방범, 소방)를 보호하기 위한 SPD마다 접지를 하되, 등전위가 되도록 하여야한다.

➁ 접지는 기능상 목적에 따라 공동접지, 통합접지 등을 선택하되, 충분한 내식성과 내구성을 갖도록 하여야 한다.

➂ 접지설비는 서로 기능의 간섭이나 감소가 없도록 하며, 서지전류의 빠른 방전을 위한 접지임피던스 저감 등의 접지설비 구성을 고려하여야 한다.

➃ 접지선과 접지극은 점검이 가능한 장소에 설치하고, 기계적 강도와 전기적 연속성을 유지할 수 있어야 한다.

제9조(피뢰설비) ➀ 피뢰설비는 구조물의 물리적 손상 및 전기전자시스템의 손상보호와 피뢰설비 주위에서의 상해보호를 할 수 있는 보호성능 정도에 따라 등급을 구분 설치하여야 한다.

➁ 문화재에 적용하는 피뢰설비는 문화재의 규모, 형태 등을 고려하여 설치하되 낙뢰에 의한 문화재 훼손을 방지할 수 있는 보호레벨, 수뢰부, 인하도선, 접지극을 선정하여야 한다.

➂ 피뢰설비에 대한 점검이 용이하여야 하며, 정기적인 점검을 통해 접지저항값을 유지할 수 있도록 시공하여야 한다.

➃ 유도뢰와 간접뢰는 전원선과 통신선, 접지선 등을 통해 유입될 수 있으므로 통신장비, 제어장비, 전원선 등 모든 전자장비에는 SPD를 설치하여야 한다.

➄ 기타 문화재에 적용하는 피뢰설비와 SPD에 대한 기준은 건축물의 설비기준에 관한 규칙(제20조 피뢰설비) 및 KS C IEC 62305, 61643 등의 관계법령과 기준에 준하되, 문화재 특성을 고려하여 설치하여야 한다.

제10조(기타사항) ➀ 전력기술관리법 제12조, 같은 법 시행령 제20조에 의거하여 문화재 전기설비 개선사업 추진 시 감리대상 여부를 확인하여 조치하여야 한다.

➁ 전기사업법 제66조의2제2항에 의거하여「문화재보호법」에 따른 지정문화재 및 그 보호구역의 시설에 대하여 같은 법 제35조제1항제1호·제2호에 따른 현상변경(같은 법 제74조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)을 하려는 자는 그 현상변경이 끝난 후 제1항에 따라 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 한국전기안전공사로부터 안전점검을 받아야 한다.

➂ 전기설비 개선 또는 ICT 시스템 구축에 따른 정기적인 점검을 실시하여 전기화재예방에 적극 노력하여야 하며, 위탁에 의한 관리시에는 각 호에 준하는 점검관리가 될 수 있도록 하여야 한다.

1. 위탁 또는 자체관리에 의한 정기점검은 월 1회 이상 실시

2. 위탁관리 시에는 정기점검 보고서를 작성 보관

3. 수시고장에 의한 출동시에는 고장전·후 상태 및 조치결과를 작성하여한다.

➃ 문화재 전기설비 개선사업의 설계와 시공 시에는 외부 전문가(또는 문화재청의 업무 담당자)의 자문과 점검을 받아 사업을 완료하여야 한다.

별표1

ICT 기술적용 문화재 분전반 구축도

Ⅱ

문화재 통신설비 설치 가이드라인

문화재 재난안전관리 국고보조사업지침

	가이드라인 적용 기본원칙
○ 문화재 통신설비 설치를 위한 설계 및 시공은 이 가이드라인에서 정한 사항과 내용에 따라 사업을 추진해야 한다. - 문화재 통신설비 설치 가이드에는 방범, 영상모니터링, IoT 시스템, 방송설비 구축과 관련된 사항의 설치기준을 기술함 ○ 다만, 문화재 현장의 제반여건이 각각 다르므로 본 가이드라인에서 정한대로 완벽하게 적용할 수 없는 경우가 있음. 이는 실무적용 시 본 가이드에서 제시하는 수준 이상이 되도록 효율적으로 처리한다.

문화재 통신설비 설치 가이드라인

제1조(목적) 이 기준은 문화재보호법 제14조의3, 같은 법 시행규칙 제3조 및 전기통신사업법과 그 기술기준에 따른 문화재 방범설비와 방송설비(이하 “통신설비”라 한다) 설치에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 기준은 문화재로 지정된 건조물과 그 주변에 설치하는 통신설비에 적용한다.

제3조(용어) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “통신설비”란 CCTV, IoT 기술 등이 반영된 방범설비와 스피커와 앰프 등의 장비를 통해 음성 등을 송출하는 방송설비를 말한다.

2. “문화재 방재 IoT 시스템”은 나홀로 또는 고분군 등의 문화재를 대상으로 사물인터넷 기술을 적용하여 설치하는 방범설비이다.

3. “문화재 영상모니터링 시스템”이란 국보·보물 목조문화재를 대상으로 설치하는 방범설비이며, 문화재청에는 목조문화재 영상과 화재신호를 지역 관제센터에는 영상만을 제공하는 시스템 구축방식을 말한다.

4. “문화재 방범설비”는 문화재 현장에 설치하여 문화재 소유자·관리자에 의한 직접 관리를 위하여 설치하는 설비를 말한다.

5. “화소수”란 카메라의 해상도를 말하며, 최소 200만화소 이상의 제품을 설치하는 것을 말한다.

6. “연계”는 문화재청, 지역 관제센터 등과의 연결을 말한다.

7. “연동”은 시스템 구축시 유관기관과의 동시 작동을 말한다.

8. “방범설비”라 함은 IoT, 영상모니터링 시스템을 모두 포함하는 것이나, 이 가이드에서는 문화재 현장에 일반적으로 설치하는 설비를 말한다.

9. “방송설비“는 문화재 현장에 설치하는 설비로 평상시에는 구내방송을 비상시에는 비상방송을 자동으로 할 수 있는 설비를 말한다.

10. “구내방송” 은 문화재 현장 내에서 관람객 또는 관리자 등을 대상으로 안내 등의 방송을 할 수 있는 장비를 말한다.

11. “녹화장치”란 카메라의 영상을 저장하는 장비로 30일 이상 저장할 수 있는 제품을 말한다.

제4조(다른 법령과의 관계) 이 기준에서 따로 정하지 아니한 사항은 전기통신사업법, 개인정보보호법 등의 관계법령과 기술기준에 따라야 한다.

제5조(공통사항) ➀ 문화재 통신설비(방범, 방송)에서 말하는 IoT 시스템, 영상모니터링 시스템, 방범설비에 적용하는 공통적 기준이며, 이 기준과 관련하여 상세한 설치기준 등은 관계법령과 기준에 따라 적용한다.

➁ IoT 및 영상모니터링 시스템, 방범설비 등에 반영되는  CCTV의 화소수는 각 호에 준하여 설치하여야 한다.

1. CCTV 화소수는 200만화소 이상의 FULL HD급 제품

2. 열화상·실화상용 카메라의 경우 실화상은 200만화소 이상의 HD급, 열화상은 160×120이상의 해상도급 IP카메라

➂ IoT 및 영상모니터링 시스템 구축 시 영상정보 등의 제공을 위하여 사용하는 장비는 보안성능이 있고, 다음 각 호의 기준에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

1. CCTV 등의 중계서버는 비인가자의 임의 조작이 물리적으로 불가능하도록 위치하거나 시건장치를 설치

2. 압축방식은 H.256, H.264, MPEG-4, MJPEG 등을 지원, 20FPS 이상으로 녹화 지원

3. 네트워크 프로토콜은 TCP/IP, UDP에, RTS, RTSP 등을 지원

4. 영상처리와 시스템 연계를 고려하여 ONVIF 지원

5. 영상 저장 기준은 30일 기준

6. TTA 인증 제품

➃ 방범설비에서 사용하는 폴의 디자인은 문화재청에서 실시한 디자인을 우선 사용한다. 다만, 지역별 디자인이 되어 있는 제품은 문화재청과 협의 후 반영할 수 있다.

➄ 이 가이드라인에서 제시하는 설비(IoT, 영상모니터링, 방범, 방송)의 상시 운영과 보호를 위하여 반드시 각 호에 준하도록 설계 및 시공하여야 한다.

1. 무정전 전원장치를 설치하여 전기적 원인으로 전원공급이 원활하지 않을 때에도 상시감시와 녹화 등이 될 수 있도록 한다. 다만, 감시용 카메라 전원공급은 중요 장소의 것만을 최소한으로 선택할 수 있다.

2. 전기의 단선 또는 전기적 원인으로 전기 공급이 원활하지 않을 경우를 대비하여 비상등을 설치하여야 한다. 다만, 이동용 비상등을 비치하는 경우에는 설치하지 않아도 된다.

3. 이상전압, 유도뢰 등으로부터 설비의 내부회로와 기기보호를 위한 서지보호기, 접지를 반드시 설치하여야 한다.

➅ 문화재 방재 IoT 시스템, 영상모니터링 시스템, 방범설비에 사용하는 케이블의 사용은 다음 각 호에 따라 설치하여야 한다.

1. 메인장비에서 분기하여 설치하는 카메라 장비에는 광케이블

2. 카메라의 연결에는 UTP케이블　또는 무배관용 케이블

3. 메인 장비단과 카메라 등의 전원공급은 POE+ 기능이 내장된 장비를 사용한다

➆ CCTV는 문화재 현장의 여건을 고려하여 적정한 위치를 선정하고,  외부 충격과 환경으로부터 보호될 수 있는 제품으로 설치하여야 한다.

➇ 문화재 방재 IoT 시스템, 영상모니터링 시스템 사업대상의 지방자치단체는 현장 설치가 완료되면 영상연계 등에 대한 확인을 반드시 하여야 하고, 문화재청과의 연계 시에는 사전에 협의한 후 조치하여야 한다.

➈ 통신설비의 신규 설치 문화재 현장을 제외하고 기존에 설치되어 있는 통신설비를 파악하여 통신설비의 이원화가 되지 않도록 하여야 한다. 다만, 일원화 과정에서 재활용이 가능한 제품이나 장비는 재활용 하여야 한다.

제6조(문화재 방재 IoT 시스템 구축) ➀ 문화재 방재 IoT 시스템은 다음의 각 호에 준하여 설치하여야 한다.

1. 문화재 현장에 감지기, CCTV, 스피커 등을 설치하여 경계구역 부분에 침입한 사람을 감지하여 경광등과 동시에 경고방송이 나와야 한다.

2. 문화재 현장에 대한 실시간 감시를 위한 영상을 지역 관제센터에 연계하고, 침입자 발생 시에는 관제센터에서 직접 영상 확인에 의한 안내(또는 경고)방송을 할 수 있어야한다. 필요시에는 경찰관서에 지원을 요청하여 현장 긴급출동에 의한 문화재 보호를 하여야 한다.

3. 다만, 2호에서 지역 관제센터에 연계가 불가능한 경우에는 지역의 출동경비업체와 시스템 정보를 연계하여 출동경비와 모니터링이 가능하도록 하여 문화재 안전관리체계를 구축 운영한다.

4. 야간에는 불빛이 없는 상황에서도 적외선 조명에 의한 침입자 확인 및 감시 등이 가능하고, 카메라의 기능은 초저도, 조명점등, 열화상(또는 실화상) 기능이 있는 카메라로 설치하되 TTA 인증 제품이어야 한다.

5. 문화재 현장에 다수(2대 이상)의 카메라를 설치하는 경우에는 주카메라와 보조카메라로 구분하여 보조카메라에서 발생되는 모든 신호를 주 카메라가 판단하여 이벤트를 발생할 수 있어야 하며, 주 카메라는 회전형으로 전동 줌과 오토트래킹이 가능하여야 한다.

6. 전기와 인터넷 공급이 어렵거나 불가능한 지역의 문화재를 대상으로 IoT 시스템을 구축하고자 할 때에는 태양광 설비를 적용하여 전기를 공급하되, 무충전시 최소 7일 이상의 시스템 성능을 유지한다. 또한, 인터넷이 불가한 경우에는 LTE 라우터를 설치하여 영상을 전송하도록 구성한다.

7. IoT 시스템 구축시 감지기는 레이더방식을 적용하여 경계구역 설정과 침입하는 사람과 소동물 미탐지 기능을 내장하여 오동작을 최소화하고, 안내방송과 경고방송을 구분 송출하고 경광등이 동시작동이 되어야 한다.

➁ 시스템 구축을 위한 감지센서는 다음 각 호의 내용이 적용된 기술을 적용 설치하여야 한다.

1. 경계구역 설정과 조정 등 운용이 편리하여야 한다.

2. 경계구역에 침입하는 사람과 동물을 구별할 수 있어야 한다.

3. 경계구역 설정은 시간대별로 지정 운영할 수 있어야 한다.

4. 경계구역은 문화재 보호를 위한 최선의 구역 설정임으로 침입자 발생시에는 경광등과, 경고방송이 자동으로 출력되어야 하며, 관제센터(또는 출동경비 등)에 연동되어 현장에 대한 확인 조치가 되도록 구성하여야 한다.

➂ 문화재 방재력 강화를 위하여 구축하는 IoT 시스템은 붙임1과 같이 구축도에 의하여 구축될 수 있어야 한다.

제7조(문화재 영상모니터링 시스템 구축) ➀ 영상모니터링 시스템 구축은 국보·보물 목조문화재가 대상이고, 문화재 방재력 강화를 위하여 IoT 시스템을 적용하여 설치할 수 있으며, 이때에도 문화재청에 영상과 화재신호를 제공하여야 한다.

➁ 영상모니터링 시스템 구축 시 각 호에 준한 각각의 정보를 제공하여야 한다.

1. 문화재청에는 영상과 화재정보 제공

2. 지역관제센터에는 영상정보를 제공

3. 제1호와 제2호의 영상정보는 각 목에 준하여 제공한다.

가. 문화재청 제공 영상은 목조문화재(국보·보물) 가 보이는 외부의 영상을 최소 2채널에서 최대 4채널

나. 지역 관제센터에 제공하는 영상은 관제센터와 협의한 후 제공

➂ 화재신호에 대한 정보제공은 기존에 설치 운영 중인 소방설비와 연계하여 화재감지 신호를 문화재청에 제공하여야 한다. 다만, 소방설비가 미 구축된 현장은 그러하지 않아도 된다.

➃ 영상모니터링 시스템의 구축도는 별표2와 같으며, 기존의 방범설비와 소방설비가 설치되어 있는 경우에는 연계하여 구축하여야 한다.

제8조(문화재 방범설비 구축) ➀ 국가지정문화재 현장의 침입 및 영상감시를 위하여 설치하는 설비로 침입 등의 이벤트 발생 시에는 현장 관리자 또는 소유자에게 그 사실을 알릴 수 있는 시스템으로 구축하여야 한다.

➁ 국가지정문화재를 대상으로 구축하는 방범설비에 문화재 방재 IoT 시스템을 적용하여 구축할 수 있으며, 구축 시에는 실시간 영상정보에 의한 대응체계를 갖출 수 있도록 설계하여 운영 관리가 되어야 한다.

제9조(문화재 방송설비 구축) ➀ 문화재에 설치하는 방송설비는 전관방송의 개념으로 설치하여 평상시와 비상시로 구분하여 사용할 수 있도록 구성 설치하여야 한다.

➁ 문화재에 설치하는 방송설비는 각 호의 기준에 맞게 설계 및 설치가 되도록 하여야 한다.

1. 실내·외에 설치하는 스피커는 규모와 면적 등을 감안하되 너무 크거나 작게 설계되지 않도록 한다.

2. 내·외부에 설치하는 스피커는 경관·미관을 고려하여 선정하고, 설치시에는 지형지물 이용 또는 새로이 폴을 설치할 때에는 문화재청 디자인 폴을 우선 적용한다.

3. 장비의 구성은 단순하고, 조작이나 사용이 쉬워야 한다.

4. 비상시에는 리모트에 의한 비상방송이 우선되어야 한다.

5. 방송장비는 앰프, 스피커를 기본으로 구성하고, EQ 등의 장비는 가급적 제외한다.

제10조(일반사항)  ➀ 문화재 통신설비(방범, 방송)에 대한 유지관리를 실시하여 설비를 정상적으로 운영·관리가 되어야 한다.

➁ 문화재 통신설비(방범, 방송)에 대한 위탁관리를 하는 경우에는 다음 각 호에 따라 실시하여 정기적인 점검과 수시점검을 실시하여 통신설비(방범, 방송)가 정상적으로 사용될 수 있도록 하여야 한다.

1. 정기점검과 수시점검으로 구분하여 실시한다.

2. 카메라 등의 장비 고장으로 인한 영상감시의 공백시간이 발생하지 않도록 대체품에 의한 즉시 개선 조치하고, 고장품은 수리에 의한 보관 또는 대체품과 교체조치 한다.

➂ 문화재에 설치하는 방범설비(IoT, 영상모니터링, 방범)에 대하여는 영상기기의 운영과 관련하여 다음 각 호에 준하는 안내판, 지침 등을 작성하여 비치하여야 한다.

1. 카메라에 의한 24시간 감시 안내판 설치

2. 영상기기 운영에 대한 자체 규정 마련 비치

➃ 통신설비에 공급하는 전원의 단선, 정전 등으로부터 지속적인 영상감시와 장비보호를 위해 무정전전원장치(UPS)를 설치하여 감시체계와 장비보호가 될 수 있도록 하여야 한다.

➄ 통신설비에 대한 도면과 사용자 매뉴얼 등을 비치하여 시스템 운영 관리 체계를 확립하여야 한다.

➅ 문화재 통신설비 구축 또는 개선에 대한 설계와 시공 시에는 외부 전문가 또는 문화재청(업무 담당자)의 자문을 받아 완료하여야 한다.

별표1

문화재 방재 IoT 시스템 구축도

1단계 제어 : 자동알람제어, 2단계 제어 : 원격제어, 3단계 제어: 전문인력 현장출동

제어: 전문인력 현장출동

(선택사항 1단계 제어 : 자동알람제어, 2단계 제어 : 원격제어, 3단계 : 전문인력 현장 출동)

별표2

문화재 영상모니터링 시스템 구축

(문화재청 방재시스템 연계)

문화재 영상모니터링 시스템 구축

(전통사찰 방재시스템 연계)