	2017. 8. 10.(목) 조간용
	이 보도자료는 2017년 8월 9일 오전 11:15부터 보도할 수 있습니다.
						보도자료
담당부서 :		소방재난본부 현장대응단			현장대응단장	오 정 일	3706-1700 *************
					화재조사팀장	윤 영 재	3706-1720 *************
					담당자	김 정 현	3706-1721 *************
					담당자	이 영 병	3706-1722 *************
사진있음 ▣		영상있음 ▣		매수 : 6매	관련 홈페이지 (서울시웹하드)	119webhard.eseoul.go.kr ▸ ‘에어컨 실외기 화재 관련’ 폴더 (ID: seoulpress / PW: fire0119)
에어컨 화재 막으려면 실외기 전선 확인하세요! - 실외기 과열로 화재가 발생하는 것으로 알려졌으나, 실제 실외기 연결 배선 상 주로 발생 - 실제 최근 3년간 52건 에어컨 화재 중 78.8%(41건)가 전선 결선 부분에서 발생 - 이음매 없이 설치해야 하나, 불가피하게 연결해야 할 경우 전선연결 슬리브 등 활용 - 설치 시 위험성 안내 등 제도적 개선 및 ‘연결배선 결선 시 주의’ 등 경고문구 표시 필요

□ 시 소방재난본부가 최근 3년간 발생한 52건의 에어컨 화재를 분석한 결과, 78.8%(41건)가 전선 결선(연결) 부분에서 발생하는 것으로 나타났다. 에어컨 화재는 최근 3년 동기간(2개월) 대비 지속적인 증가추세를 보이고 있어 이에 대한 대책이 필요하다고 시는 밝혔다.

○ 동기간 대비 연도별 에어컨 화재 건수는 '15년 8건, '16년 15건, '17년 29건 이었다.

○ 세부원인으로는 연결부위가 약해지는 절연열화 17건, 접촉불량 13건, 과부하 6건, 트래킹 3건, 미상 2건, 기타 전기적 요인 11건 순 이었으며, 장소는 주거(주택) 20건, 생활서비스 11건, 판매시설 9건, 의료시설 3건, 기타 9건(건물외벽 등) 순이었다.

□ 에어컨 제조사에서 기본으로 제공하는 실외기의 전선길이(최대 10m)를 초과하여 별도로 추가 연결하여 설치할 경우, 특히 결선부위가 화재에 취약한 것으로 드러났다.

○ 기존에 설치된 에어컨을 철거할 때 실내기와 실외기 사이에 연결된 전기배선을 절단하는 경우가 대부분이고, 에어컨을 다시 설치할 때 절단된 전선을 단순히 꼬아서 연결할 경우 결선지점이 느슨해져 접촉저항 증가에 의한 발열로 전선피복 및 보온재 등에서 불이 날 수 있다.

□ 또한 냉매공급 배관에서 발생하는 결로현상 때문에 발생한 수분이 결선부위로 침투하거나, 연장하는 배선을 규격에 맞지 않는(허용 전류가 낮은) 전선으로 사용할 경우 결선부위에서 화재가 발생할 수 있다.

□ 즉, 에어컨은 전기부하가 크기 때문에 연결배선을 이음매 없이 설치해야 하며, 불가피하게 중간에 연결할 경우 전선연결 슬리브(sleeve) 등을 활용해 견고하게 설치해야 결선 부위의 접촉 불량을 통한 화재를 예방할 수 있다.

□ 아울러 에어컨 연결배선의 결선부위에서 발생하는 화재는 에어컨 제품자체의 결함이 아닌 설치상의 하자로 볼 수 있다.

○ 제조사가 직접 에어컨을 설치하는 경우 피해보상에 문제가 없으나, 사용자가 임의로 업체를 선정해 설치하는 경우 설치상의 하자로 인한 피해보상을 받기 어려운 실정이다.

□ 에어컨 제조사는 제조사 소속 설치기사가 설치해야만 설치상의 불량을 책임진다고 명시하고 있으나 에어컨 화재의 대부분이 연결배선에 발생하고 있는 만큼, ‘연결배선의 결선 시 주의’ 등의 문구를 표시하는 조치가 필요해 보인다.

○ 일부 기업은 설치매뉴얼에 결선 시 유의사항을 명시하고 있으나 설치매뉴얼은 일반 소비자나 개인사업자가 접하기 어려운 실정이며, 서울시 소방재난본부가 조사한 결과 새로 구입한 에어컨의 경우에도 연결전선을 단순히 꼬아서 결선하고 절연테이프로 마감하는 경우가 여러 건 확인됐다.

○ 또한 소비자의 대부분이 이사 등으로 인한 이전 설치 시 개인 설치 업자에게 설치를 맡기는 만큼, 제조사는 화재위험성에 관한 경고와 제조물의 안전성 확보에 관한 설명 등을 표시하는 등 화재안전에 더 많은 노력이 요구된다.

□ 또한 소비자 피해구제를 위해 에어컨의 신규 또는 이전 설치 시 설치 업자의 정보가 들어간 스티커를 부착하도록 하는 등 제도개선이 필요할 것으로 보인다.

□ 한편 시 소방재난본부는 이러한 화재발생 메커니즘에 의한 실증적인 확인을 위해 9일(수) 11시부터 광진소방서 주차장에서 실험을 실시한다.

○ 실험은 에어컨 화재현장에서 수거한 증거물 표본 확인, 에어컨 배선 결선 방법 시연, 결선 종류에 다른 온도측정(열화상카메라, 온도데이터기록계), 실험세트(에어컨 설치)에서의 발화 실험이다.

□ 정문호 서울시 소방재난본부장은 “에어컨 실외기 화재가 지금까지는 과열에 의해 주로 발생하는 것으로 알려져 왔으나, 새롭게 밝혀진 원인은 화재예방에 있어 큰 성과가 될 것이다”며 “에어컨 실외기 화재 예방을 위해 설치 상 주의사항을 표시하는 등의 제도적 개선이 필요하다”고 했다.

□ 붙임  1. 에어컨 화재 관련 재현실험 계획

2. 관련 사진 (영상 웹하드 별도첨부)

[붙임1] 에어컨 화재 관련 재현실험 계획

「에어컨」화재관련 재현실험 계획

에어컨 화재의 대부분이 실외기로 분기된 전선에서 발생함에 따라 언론을 활용한 위험성 홍보 및 이에 대한 재연실험 계획임

□ 추진배경 및 목적

❍ `17년 여름철(6. 1.~7.31.) 에어컨화재 29건 발생

- 최근 3년간 동기간(2개월) 대비 지속적 증가(`15년 8건→`16년 15건→`17년 29건)

❍ 특히 3년 간 52건의 화재 중 78.8%가 에어컨 실내기에서 실외기로 분기된 전선의 결선(연결) 지점에서 발생

❍ 따라서 에어컨 전선 화재위험성 홍보 및 올바른 설치 등 제도개선 유도

□ 재현실험 계획

❍ 실험주제 : 에어컨 연결배선 발화 위험성 실험

❍ 일시/장소 : 2017. 8. 9.(수) 11:00 / 광진소방서 주차장

❍ 주    최 : 소방재난본부 및 광진소방서 합동

❍ 실험내용

- 에어컨 배선 연결 방법에 따른 온도 계측 및 분석

- 실험세트 구성(스탠드에어컨 설치)을 통한 발화 메커니즘 시연

❍ 실험장비 : 열화상카메라, 온도데이터계측기, 비디오카메라 등

❍ (영상촬영) 전선 연결방법 시연 → 연결방법별 온도 측정 → 화재연소실험

실험세트 구성	모의실험

[붙임2] 관련사진

결선된 부분에서 화재 발생된 것으로 추정	화재현장

결선된 부분에서 화재 발생된 것으로 추정	화재조사 하고 있는 소방관