따로붙임 #2

누수복구 훈련 상황별  조치계획

주요 내용	조 치 계 획	업무 담당자
현장출동 상황파악 (15:00~15:10)	○ 송수관 피해조사 후 긴급복구 지시 ○ 상황전달 : 소장, 과장, 직반장, 본부, 유관기관	시설관리과장 이태원,이유찬
상황실 설치 (15:10~15:30)	○ 현장 상황실 설치	이유찬,김용만
	○ 소내 상황실 설치	김상웅,김선호
중 간 밸 브 차단 및 퇴수 (15:10~15:30)	○ 한남동 10-212앞 D=1500㎜ 밸브잠금 한남동 84-1앞 D=1500㎜ 밸브잠금 ○ 한남동 522-46앞 D=400㎜ 퇴수	급수운영과장 이기팔,추연청
수계전환 시 행 (15:10~15:30)	○ 보광배수지 수계 보충 이중관로 D=900㎜(열음) ○ 제수변 조절 : 한남동 84-1 D=900㎜(열음)	이기팔,추연청 이승필,박충기,
주민홍보 (15:20~15:30)	○ 메가샷 이용하여 적수 예상지역 주민홍보 - 용산구 한남동 1-352, 1-355 고지대(150세대)	오도영,김용만
단수지역 조치 (15:30~종료시)	○ 단수발생지역 급수차(1대) 출동 ○ 병물아리수지원(5,000병), 소화전퇴수(4개소)	김용만,김영환 김 환,이연한
긴급복구 시행 (15:10~15:40)	○ 긴급복구시행 - 계약업체 : 덕원엔지니어링(주) 대표 이두환 ○ 장비 : 양수펌프(150㎜), 굴삭기, 작업차량, 용접기 등	시설관리과장 이태원,이유찬, 인부6명 서태남,최충남(감리)
수계환원 시행 (15:40~16:00)	○ 남산배수지 수계 ○ 제수변 조절 : 한남동 10-212앞 D=1500㎜ 밸브열음 한남동 84-1앞 D=1500㎜ 밸브열음 ○ 한남동 522-46앞 D=400㎜ 퇴수	급수운영과장 이기팔,추연청 박충기,이승필
통수 (16:00~ )	○ 통수 전 수질검사 ○ 동담당별 고지대 이상 유무 보고	황인철,오도영 김영환,김선호
강 평	훈련사항 강평 실시	사업소장 시설관리과장