<첨부 2>

’16년 월별 순찰․점검 추진계획

구분 월별	상 순	중 순	하 순
1월	○ 겨울철 시설물 점검	○ 겨울철 및 설날대비 시설물 점검	○ 겨울철 및 설날대비 시설물 점검
2월	○ 가압장 등 기전설비 점검(중부 관내)	○ 해빙기대비 시설물 점검 ○ 가압장 등 기전설비 점검(중부 관내)	○ 해빙기대비 시설물 점검 ○ 가압장 등 기전설비 점검(서부 관내)
3월	○ 해빙기대비 시설물 점검 ○ 가압장 등 기전설비 점검(서부 관내) ○ 한강교량 현수관로 점검 ○ 공동구 정기점검 29.5㎞	○ 상반기 도.송수관로 점검 - 광암 수계 28.1㎞ ○ 가압장 등 기전설비 점검(동부 관내) ○ 공동구 정기점검 29.5㎞	○ 상반기 도.송수관로 점검 - 광암 수계 28.1㎞ ○ 가압장 등 기전설비 점검(북부 관내) ○ 공동구 정기점검 29.5㎞
4월	○ 상반기 도.송수관로 점검 - 암사 수계 102㎞ ○ 가압장 등 기전설비 점검(강서 관내)	○ 상반기 도.송수관로 점검 - 암사 수계 102㎞ ○ 가압장 등 기전설비 점검(남부 관내)	○ 상반기 도.송수관로 점검 - 암사 수계 102㎞ ○ 상반기 배수지(가압장) 정기점검 - 항 청소시 병행 실시 ○ 가압장 등 기전설비 점검(강남 관내)
5월	○ 상반기 배수지(가압장) 정기점검 - 항 청소시 병행 실시 ○ 상반기 전식방지 시설물 점검 ○ 가압장 등 기전설비 점검(강동 관내)	○ 풍수해대비 시설물 점검 ○ 상반기 배수지(가압장) 정기점검 - 항 청소시 병행 실시 ○ 상반기 전식방지 시설물 점검	○ 풍수해대비 시설물 점검 ○ 상반기 배수지(가압장) 정기점검 - 항 청소시 병행 실시 ○ 상반기 전식방지 시설물 점검
6월	○ 상반기 도.송수관로 점검 - 영등포 수계 24㎞ ○ 상반기 전식방지 시설물 점검	○ 상반기 도.송수관로 점검 - 영등포 수계 24㎞ ○ 상반기 전식방지 시설물 점검	○ 상반기 도.송수관로 점검 - 영등포 수계 24㎞ ○ 상반기 전식방지 시설물 점검
7월	○ 공동구 정기점검 29.5㎞ ○ 가압장 등 기전설비 점검(중부 관내)	○ 공동구 정기점검 29.5㎞ ○ 가압장 등 기전설비 점검(중부 관내)	○ 공동구 정기점검 29.5㎞ ○ 풍수해 시설물 점검 ○ 가압장 등 기전설비 점검(서부 관내)
8월	○ 풍수해 시설물 점검 ○ 가압장 등 기전설비 점검(서부 관내)	○ 풍수해 시설물 점검 ○ 가압장 등 기전설비 점검(동부 관내)	○ 추석 대비 시설물 점검 ○ 가압장 등 기전설비 점검(동부 관내)
9월	○ 추석 대비 시설물 점검 ○ 가압장 등 기전설비 점검(북부 관내) ○ 공동구 정기점검 29.5㎞	○ 하반기 도.송수관로 점검 - 뚝도 수계 34㎞ ○ 가압장 등 기전설비 점검(강서 관내) ○ 공동구 정기점검 29.5㎞	○ 하반기 도.송수관로 점검 - 뚝도 수계 34㎞ ○ 가압장 등 기전설비 점검(남부 관내) ○ 공동구 정기점검 29.5㎞
10월	○ 하반기 도.송수관로 점검 - 구의 수계 33㎞ ○ 하반기 전식방지 시설물 점검	○ 겨울철대비 시설물 점검 ○ 한강교량 현수관로 점검 ○ 하반기 배수지(가압장) 정기점검 - 항 청소시 병행 실시 ○ 하반기 전식방지 시설물 점검	○ 겨울철대비 시설물 점검 ○ 한강교량 현수관로 점검 ○ 하반기 배수지(가압장) 정기점검 - 항 청소시 병행 실시 ○ 하반기 전식방지 시설물 점검
11월	○ 하반기 도.송수관로 점검 - 구의 수계 33㎞ ○ 하반기 배수지(가압장) 정기점검 - 항 청소시 병행 실시 ○ 하반기 전식방지 시설물 점검 ○ 공동구 정기점검 29.5㎞	○ 하반기 도.송수관로 점검 - 강북 수계 116㎞ ○ 하반기 배수지(가압장) 정기점검 - 항 청소시 병행 실시 ○ 하반기 전식방지 시설물 점검 ○ 공동구 정기점검 29.5㎞	○ 하반기 도.송수관로 점검 - 강북 수계 116㎞ ○ 하반기 배수지(가압장) 정기점검 - 항 청소시 병행 실시 ○ 하반기 전식방지 시설물 점검 ○ 공동구 정기점검 29.5㎞
12월	○ 겨울철 시설물 점검 ○ 가압장 등 기전설비 점검(강남 관내)	○ 겨울철 시설물 점검 ○ 가압장 등 기전설비 점검(강동 관내)	○ 겨울철 시설물 점검 ○ ’16년도 추진계획에 따른 실적 수합 및 분석 검토

<첨부 3>

도․송수관로 합동점검 일정표

□ 상반기 점검

수 계	지 역 배수지	사업소	과 (구 청)	점검일정	관로연장 (km)	비 고
광 암	직 송	강 동	시설관리과 (강동구)	2016.3.14(월)	5.6
		강 동	급수운영과 (송파구)	2016.3.15(화) ~ 3.16(수)	22.5	청 담 우면산
	거 마 오 금	강 동	급수운영과 (송파구)	2016.3.18(금)		오 금, 거 마
	예비일 및 시스템 입력 보고서 작성			2016.3.21(월) ~ 3.23(수)
암 사	우면산	강 동	시설관리과 (강동구)	2016.3.24(목) ~ 3.25(금)	33.9	길 동
		강 동	급수운영과 (송파구)	2016.3.38(월) ~ 3.29(화)		우면산 (탄천교)
		예비일 및 시스템 입력 보고서 작성		2016.3.30(수)
		강 남	급수운영과 (강남구)	2016.3.31(목) ~ 4.1(금)	41.5	구룡사
		강 남	시설관리과 (서초구)	2016.4.4(월) ~ 4.5(화)		우면산 낙성대
		관 악 금 천	급수운영과 (관악,금천구)	2016.4.6(수) ~ 4.7(목)		독 산
	예비일 및 시스템 입력 보고서 작성			2016.4.8(금) ~ 4.12(수)
	노량진 방 배	강 동	시설관리과 (강동구)	2016.4.14(목)	26.2
	노량진, 방배 송수, 영등포 도수	강 동	급수운영과 (송파구)	2016.4.15(금) ~ 4.18(월)		노량진, 방 배 영등포
		강 남	급수운영과 (강남구)	2016.4.19(화) ~ 4.21(목)		노량진 영등포
	방 배 청 담	강 남	급수운영과 (강남구)	2016.4.22(금) ~ 4.25(월)		방 배
	예비일 및 시스템 입력 보고서 작성			2016.4.26(화) ~ 4.29(금)
영등포	노량진 영등포	강 남	시설관리과 (서초구)	2016.6.1(수) ~ 6.3(금)	13.2	노량진
	방 배	강 남	시설관리과 (서초구)	2016.6.8(화) ~ 6.9(목)		방 배
	예비일 및 시스템 입력			2016.6.10(금)
	노량진 영등포	남 부	시설관리과 (동 작, 영등포)	2016.6.13.(월) ~ 6.14(화)	10.6	노량진 영등포
	예비일 및 시스템 입력 보고서 작성			2016.6.15(수) ~ 6.22(수)

□ 하반기 점검

수 계	지 역 배수지	사업소	과 (구 청)	점검일정	관로연장 (km)	비 고
뚝 도	뚝 도 도수관로	동 부	급수운영과 (광진, 성동구)	2016.9.20(화) ~ 9.21(수)	9.8
	대현산	동 부	급수운영과 (성동구)	2016.9.22(목)	6.9
	예비일 및 시스템 입력 보고서 작성			2016.9.23(금) ~ 9.26(월)
	보 광	동 부	급수운영과 (성동구)	2016.9.27(화)	17.3
	보 광 와우산	중 부	급수운영과 (용산구)	2016.9.28(수) ~ 9.30(금)
	와우산	서 부	급수운영과 (마포구)	2016.10.4(화) ~ 10.5(수)
	예비일 및 시스템 입력 보고서 작성			2016.10.6.(목) ~ 10.10(월)
구 의	구 의 도수관로	동 부	급수운영과 (광진구)	2016.10.11(월) ~ 10.12(수)	2.1
	아차산	동 부	급수운영과 (광진구)	2016.10.13(목)	4.4	암사대체급수
	용 마	동 부	급 수, 시 설 (광진, 중랑구)	2016.10.14(금)	4.1
	월 계	동 부	급수운영과 (광진,성동,동대문)	2016.10.31(월) ~ 11.2(수)	22	현재 미사용관로
		중 부	시설관리과 (성북구)	2016.11.3(목)
		북 부	급수운영과 (노원구)	2016.11.4(금)
	예비일 및 시스템 입력, 보고서 작성			2016.11.7(월) ~ 11.10(목)
강 북	강 북 도수관로	강 북	보수과 (남양주, 구리)	2016.11.11(금) ~ 11.14(월)	37	구의, 자양 포함
	강북송수	강 북	보수과 (남양주, 구리)	2016.11.15(화) ~ 11.16(수)	28.8	조압수조
	예비일 및 시스템 입력 보고서 작성			2016.11.17(목)
	북악터널	동 부	시설관리과 (중랑구)	2016.11.18(금) ~ 11.21(월)	11.1
	공 릉	북 부	급수운영과 (노원구)	2016.11.22(화) ~ 11.23(수)	6.6
	예비일 및 시스템 입력 보고서 작성			2016.11.24(목)
	북 악	중 부	시설관리과 (성북구)	2016.11.25(금) ~ 11.28(월)	14.7
	백 련	서 부	급수운영과 (서대문)	2016.11.29(화) ~ 11.30(수)	10.1
	증 산	서 부	시설관리과 (은 평)	2016.12.1(목) ~ 12.2(금)	8	영등포대체급수
	예비일 및 시스템 입력 보고서 작성			2016.12.5.(월) ~ 12.7(수)

<첨부 4>

공동구 점검 일정표

시 설 물 명		상수도 관로 현 황	관 리 사업소	점 검 일 자
공 동 구	6개소	D=150~1,000mm L=29.5km		’16. 3. ~ ‘16. 11
	상 암	D=600~700mm L=2.3km	서 부	’16. 3. 3 ~ 3. 4 ‘16. 7. 1 ~ 7. 4 ‘16. 9. 1 ~ 9. 2 ‘16. 11. 3 ~ 11. 4
	상 계	D=250~600mm L=1.1km	북 부	’16. 3. 7 ~ 3. 9 ‘16. 7. 5 ~ 7. 6 ‘16. 9. 5 ~ 9. 6 ‘16. 11. 7 ~ 11. 8
	목 동	D=150~800mm L=9.5km	강 서	’16. 3. 10 ~ 3. 14 ‘16. 7. 7 ~ 7. 11 ‘16. 9. 7 ~ 9. 8 ‘16. 11. 10 ~ 11. 12
	개 포	D=300~700mm L=4.1km	강 남	’16. 3. 15 ~ 3. 18 ‘16. 7. 12 ~ 7. 15 ‘16. 9. 9 ~ 9. 12 ‘16. 11.14 ~ 11.16
	가 락	D=300~1,000mm L=6.7km	강 동	’16. 3. 21 ~ 3. 22 ‘16. 7. 18 ~ 7. 20 ‘16. 9. 19 ~ 9. 20 ‘16.11. 17 ~11.18
	여의도	D=300~500mm L=5.8km	남 부	’16. 3. 23 ~ 3. 25 ‘16. 7. 21 ~ 7. 25 ‘16. 9. 21 ~ 9. 23 ‘16.11. 21 ~ 11.23

※ 합동점검(본부+사업소) : 3월, 9월

<첨부 5>

10,000㎥이상 대배수지 청소 점검일정

(상반기점검 : 3월~6월)

연번	사업소	배수지	지 별	용 량(㎥)	연번	사업소	배수지	지 별	용 량(㎥)
1	중 부	보 광	2	20,000	20	강 서	신 정	3	50,000
2		월 곡	2	50,000	21		우장산	3	30,000
3		남 산	4	40,000	22		화 곡	2	12,000
4		월곡소	2	10,000	23	남 부	낙성대	4	60,000
5		개운산	2	20,000	24		노량진	7	110,000
6	서 부	증 산	4	60,000	25		독 산	2	22,000
7		백 련	2	40,000	26		상 도	2	30,000
8		와우산	2	40,000	27		대 방	3	60,000
9		가 좌	2	24,000	28		금 천	3	60,000
10		홍은동	3	12,500	29		신림 6	2	20,000
11		만리동	4	11,000	30		장군봉	2	10,000
12		진 관	2	20,000	31	강 남	반 포	4	80,000
13	동 부	대현산	14	200,000	32		방 배	3	50,000
14		아차산	4	100,000	33		서 초	3	60,000
15		용 마	4	80,000	34		양 재	2	12,000
16	북 부	공 릉	6	170,000	35		삼 성	2	30,000
17		월 계	4	100,000	36		봉 은	2	12,000
18	강 서	목 동	3	60,000	37		수 서	2	12,000
19		신 월	3	40,000	38	강 동	길 동	4	60,000

※ 점검대상 : 38개소 (지역 28개소, 1차 10개소)

- 터널배수지(불광 : 상반기, 북악 : 하반기 ) 연 1회 청소

(하반기 점검 : 9월 ~12월)

연번	사업소	배수지	지 별	용 량(㎥)	연번	사업소	배수지	지 별	용 량(㎥)
1	중 부	보 광	2	20,000	20	강 서	신 정	3	50,000
2		월 곡	2	50,000	21		우장산	3	30,000
3		남 산	4	40,000	22		화 곡	2	12,000
4		월곡소	2	10,000	23	남 부	낙성대	4	60,000
5		개운산	2	20,000	24		노량진	7	110,000
6	서 부	증 산	4	60,000	25		독 산	2	22,000
7		백 련	2	40,000	26		상 도	2	30,000
8		와우산	2	40,000	27		대 방	3	60,000
9		가 좌	2	24,000	28		금 천	3	60,000
10		홍은동	3	12,500	29		신림 6	2	20,000
11		만리동	4	11,000	30		장군봉	2	10,000
12		진 관	2	20,000	31	강 남	반 포	4	80,000
13	동 부	대현산	14	200,000	32		방 배	3	50,000
14		아차산	4	100,000	33		서 초	3	60,000
15		용 마	4	80,000	34		양 재	2	12,000
16	북 부	공 릉	6	170,000	35		삼 성	2	30,000
17		월 계	4	100,000	36		봉 은	2	12,000
18	강 서	목 동	3	60,000	37		수 서	2	12,000
19		신 월	3	40,000	38	강 동	길 동	4	60,000

※ 점검대상 : 38개소 (지역 28개소, 1차 10개소)

<첨부 6>

’16년 가압장 등 기전설비 점검 일정

연간 점검일정(점검대상 : 총 1,086개소)

월 별	사 업 소 명	점검 일정	비 고
1월	▷ 16년 기전설비 순회 점검 계획 작성	상반기	합 계 : 563개소 - 제어센터 : 8 - 고압가압장 : 15 - 저압가압장 : 49 - 증압펌프장 : 141 - 전식방지 : 350
2월	▷ 02.01 ~ 2.22 : 중부(44개소) ▷ 02.23 ~ 3.10 : 서부(39개소)	〃
3월	▷ 03.11 ~ 03.17 : 동부(16개소) ▷ 03.18 ~ 03.31 : 북부(36개소)	〃
4월	▷ 04.01 ~ 04.07 : 강서(16개소) ▷ 04.15 ~ 04.27 : 남부(23개소) ▷ 04.28 ~ 04.30 : 강남(30개소)	〃
5월	▷ 05.02 ~ 05.04 : 강동( 7개소) ▷ 전식방지 시설물 점검(135개소) - 중부, 서부, 동부, 북부	〃
6월	▷ 전식방지 시설물 점검(215개소) - 강서, 남부, 강남, 강동	〃
7월	▷ 07.01 ~ 07.22 : 중부(41개소) ▷ 07.25 ~ 08.17 : 서부(35개소)	하반기	합 계 : 523개소 - 제어센터 : 8 - 고압가압장 : 15 - 저압가압장 : 49 - 배수지 : 101 - 전식방지 : 350
8월	▷ 08.18 ~ 08.24 : 동부(13개소) ▷ 08.25 ~ 09.02 : 북부(17개소)	〃
9월	▷ 09.05 ~ 09.13 : 강서(15개소) ▷ 09.19 ~ 09.30 : 남부(30개소)	〃
10월	▷ 전식방지 시설물 점검(135개소) - 중부, 서부, 동부, 북부	〃
11월	▷ 전식방지 시설물 점검(215개소) - 강서, 남부, 강남, 강동	〃
12월	▷ 12.01 ~ 12.13 : 강남(16개소) ▷ 12.14 ~ 12.16 : 강동( 6개소)	〃

상반기 점검 시설물 : 563개소

구 분		개소	점검대상 시설물
합 계		563	■ 제어센터 : 8개소	■ 저압무인가압장 : 49개소
			■ 고압무인가압장 : 9개소	■ 증압펌프장 : 141개소
			■ 고압유인가압장 : 6개소	■ 전식방지 시설 : 350개소
사업소별	중부	71	제어센터(사업소) 고압무인(3) : 인수, 보광(배), 북악 저압무인(15) : 삼청, 효자, 약수, 평창2, 혜명, 평창1, 보광, 도원, 정릉4, 성북2-2, 경내, 낙산, 성북2, 월곡(배), 종암 증 압(25) : 명륜, 낙산, 구기, 만리, 무악, 무악2, 신당1, 장충, 신교, 필동 남산1, 남산2, 연화봉, 석관, 종암, 월곡, 정릉배밭A, B, C, D, 서경, 청운, 동숭, 성북1, 남산 전식방지시설(27)
	서부	77	제어센터(사업소) 고압유인(3) : 북악터널(배), 백련(배), 만리 고압무인(2) : 불광터널(배), 증산(배) 저압무인(7) : 현행, 녹신, 노고산(배), 홍은3, 진관(배), 와우산(배), 창천 증 압(26) : 창천, 응암2, 홍제무인, 홍제2, 홍제4, 북가좌2, 불광, 불광1, 연희, 백련, 홍은1, 자하문, 송죽원, 성산1, 성산2, 상암, 청암, 진관사, 독박골1, 기자촌3, 약수사, 정원1, 정원2, 봉원, 금화, 기자촌 전식방지시설(38)
	동부	74	제어센터(대현산) 고압유인(1) : 대현산(배) 저압무인(3) : 아차산(배), 용마산(배), 신내(배) 증 압(11) : 옥수2, 응봉, 응봉2, 청량리, 이문, 휘경A, 휘경B, 경희, 마장, 신내, 망우 전식방지시설(58)
	북부	48	제어센터(사업소) 고압무인(1) : 미아 저압무인(7) : 중계, 쌍문1, 쌍문2, 번동, 우이, 상계, 수유 증 압(27) : 4.19, 도봉, 무수골, 미아1, 미아2, 미아3, 방학, 번동, 상계4, 상계5, 상계군, 쌍문, 쌍문4, 수유, 월계1, 월계2, 창동, 우이1, 우이2, 수락산, 삼각산, 벽산, 쌍문1, 중계, 도봉1, 동막골1, 동막골2 전식방지시설(12)

구 분		개소	점검대상 시설물
사업소별	강서	55	제어센터(사업소) 저압무인(5) : 신정, 화곡(배), 온수, 개봉, 우장산(배) 증 압(10) : 목동131, 등촌, 법무, 신월, 해운, 육본, 성아, 궁동, 오류1, 오류2 전식방지시설(39)
	남부	95	제어센터(노량진) 고압유인(1) : 노량진(배) 고압무인(1) : 낙성대(배) 저압무인(7) : 대방(배), 봉천11(배), 법원, 상도3, 금천(배), 신림6(배), 상도(배) 증 압(13) : 봉천9, 사당3, 사당5, 상도5, 신대방, 신림2, 신림3, 신림7, 신림10, 동일, 서울대, 달마사, 봉현 전식방지시설(72)
	강남	86	제어센터(삼성) 고압유인(2) : 삼성(배) 고압무인(1) : 방배(배), 우면산 저압무인(3) : 반포(배), 일원, 내곡 증 압(23) : 구룡, 국민단지, 논현1, 논현2, 논현3, 도곡, 방일초등, 삼성, 서초, 형촌, 역삼1, 역삼2, 역삼3, 자곡, 송동, 궁마을, 방죽1, 세곡, 쟁골, 도곡2, 대치, 수서, 신자곡 전식방지시설(56)
	강동	57	제어센터(사업소) 저압무인(2) : 거마, 오금(배) 증 압(6) : 가락1, 가락2, 장지, 천호, 명일, 방이 전식방지시설(48)

하반기 점검 시설물 : 523개소

구 분		개소	점검대상 시설물
합 계		523	■ 제어센터 : 8개소	■ 저압무인가압장 : 49개소
			■ 고압무인가압장 : 9개소	■ 배 수 지 : 101개소(광암제외)
			■ 고압유인가압장 : 6개소	■ 전식방지 시설 : 350개소
사업소별	중부	68	제어센터(사업소) 고압무인(3) : 인수, 보광(배), 북악 저압무인(15) : 삼청, 효자, 약수, 평창1, 평창2, 혜명, 보광, 도원, 정릉4, 성북2-2, 경내, 낙산, 성북2, 월곡(배), 종암 배 수 지(22) : 보광, 월곡, 월곡(소), 낙산, 남산, 남산소, 경내, 무악, 가회, 정릉, 도원, 한남, 평창1, 혜명, 종암1, 인수, 성북1, 성북2(고구), 성북2(저구), 정릉3, 정릉4, 개운산 전식방지시설(27)
	서부	73	제어센터(사업소) 고압유인(3) : 북악터널(배), 백련(배), 만리 고압무인(2) : 불광터널(배), 증산(배) 저압무인(7) : 현행, 녹신, 노고산(배), 홍은3, 진관(배), 와우산(배), 창천 배 수 지(22) : 백련, 북악터널, 불광터널, 증산, 와우산, 가좌, 홍은동, 능안, 독박골, 연희, 수색, 태진, 할미당, 만리동, 노고산, 진관, 응암, 삼우, 자하문, 홍제, 홍은3, 기자촌 전식방지시설(38)
	동부	71	제어센터(대현산) 고압유인(1) : 대현산(배) 저압무인(3) : 아차산(배), 용마산(배), 신내(배) 배 수 지(8) : 대현산, 아차산, 아차산소, 용마, 용마소, 금호, 응봉, 신내 전식방지시설(58)
	북부	29	제어센터(사업소) 고압무인(1) : 미아 저압무인(7) : 중계, 쌍문1, 쌍문2, 번동, 우이, 상계, 수유 배 수 지(8) : 공릉, 월계, 번동(소), 4.19, 상계2, 수유1, 수유6, 우이 전식방지시설(12)
	강서	54	제어센터(우장산) 저압무인(5) : 신정, 화곡(배), 온수, 개봉, 우장산(배) 배 수 지(9) : 목동, 신월, 신정, 우장산, 화곡, 성아, 오류2, 온수2, 개봉 전식방지시설(39)

구 분		개소	점검대상 시설물
사업소별	남부	102	제어센터(노량진) 고압유인(1) : 노량진(배) 고압무인(1) : 낙성대(배) 저압무인(7) : 대방(배), 봉천11(배), 법원, 상도3, 금천(배), 신림6(배), 상도(배) 배 수 지(20) : 낙성대, 노량진, 상도, 대방, 금천, 독산, 신림2, 신림2-1, 신림6, 신림9, 남현, 사당3, 사당4, 봉천6-2, 봉천11, 봉천11소, 봉현, 상도3, 선우, 장군봉 전식방지시설(72)
	강남	72	제어센터(사업소) 고압유인(1) : 삼성(배) 고압무인(2) : 방배(배), 우면산 저압무인(3) : 반포(배), 일원, 내곡 배 수 지(9) : 반포, 방배, 서초, 양재, 내곡, 일원(본), 삼성, 봉은, 수서 전식방지시설(56)
	강동	54	제어센터(사업소) 저압무인(2) : 거마, 오금(배) 배 수 지(3) : 길동, 오금, 거마 전식방지시설(48)

전식방지 시설물 점검 : 350개소 × 2회 (상․하반기)

구 분		개소	점검대상 시설물
합 계		350	■ 배 류 기 : 22개소	■ 희생양극 : 159개소
			■ 외부전원 : 169개소
사업소별	중 부	27	- 배 류 기 : 5개소 - 외부전원 : 7개소	- 희생양극 : 15개소(매몰2개소)
	서 부	38	- 배 류 기 : 4개소 - 외부전원 : 14개소	- 희생양극 : 20개소
	동 부	58	- 배 류 기 : 5개소 - 외부전원 : 21개소	- 희생양극 : 32개소(매몰7개소)
	북 부	12	- 배 류 기 : 1개소 - 외부전원 : 1개소	- 희생양극 : 10개소
	강 서	39	- 배 류 기 : 1개소 - 외부전원 : 26개소	- 희생양극 : 12개소
	남 부	72	- 배 류 기 : 1개소 - 외부전원 : 47개소	- 희생양극 : 24개소
	강 남	56	- 배 류 기 : 3개소 - 외부전원 : 22개소	- 희생양극 : 31개소(매몰1개소)
	강 동	48	- 배 류 기 : 2개소 - 외부전원 : 31개소	- 희생양극 : 15개소

가압장 시설 점검표

■ 사업소명 :

■ 점검장소 :

■ 점검일자 :

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
수전설비	인입전선로 배관 및 케이블 상태
	차단기, 개폐기 접촉부 상태
	역율 및 피크치 관리상태
	각종 지시계기 동작상태
	단로기, 피뢰기, 계기류 접촉부 상태
	외함 변형, 변색 및 내부청소, 관리상태
변전설비	변압기온도계, 유면계 지시값의 상태
	변압기 애자(부싱) 상태
	변압기 패킹부, 용접부 상태
	변압기 교체운전(상시/예비) 시행여부
	변압기 누유 여부
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)
	등기구 유지(청소)상태
	소등(에너지절약) 실시 여부
동력설비	모타기동반(VVVF) 설치상태
	모터펌프 교체운전(상시/예비) 여부
	모타펌프 가동시 소음 및 진동상태
	배수펌프 가동시 소음 및 진동상태
	예비용 모타펌프 보관상태
방재설비	건축, 토목 구조물 관리상태
	경계 울타리 관리상태
	방범설비(휀스, 시건장치) 상태
	주변 환경 정비 상태
계장설비	PLC반 설치 및 운용상태
	TM/TC반 설치 및 운용상태
	인입, 토출 관압계 작동상태
	전동밸브 배선보호 및 제어상태
	CCTV 동작상태
기타 시설 개선 사항

배수지 시설 점검표

■ 사업소명 :

■ 점검장소 :

■ 점검일자 :

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
전원설비	인입전선로 배관 및 케이블 상태
	차단기, 개폐기 접촉부 상태
	각종 지시계기 동작 상태
	전원공급설비, 서지 보호 상태
	예비자재 보관 상태
조명시설	램프의 점등상태(부점등 여부)
	등기구 유지(청소) 상태
	소등(에너지절약) 실시 여부
동력설비	전동밸브 소음 및 동작상태
	조작반 운용 상태
	구조물 및 배관누수 상태
	배수펌프 동작상태
구 조 물	건축, 토목 구조물 관리상태
	경계 울타리 관리상태
	방범설비(휀스, 시건장치) 상태
	절개지 법면 및 주변 환경 정비 상태
계장설비	PLC반 설치 및 운용상태
	TM/TC반 설치 및 운용상태
	인입, 토출 관압계 작동상태
	수위계 설비 및 경보상태
	전동밸브 배선보호 및 제어상태
	CCTV 동작상태
기타 시설 개선 사항

증압장 시설 점검표

■ 사업소명 :

■ 점검장소 :

■ 점검일자 :

구 분	점 검 항 목	관 리 상 태	비 고
동력설비	모타기동반(VVVF) 설치 운용상태
	증압펌프 교체운전(상시/예비) 여부
	모타펌프 가동시 소음 및 진동상태
	배수펌프 가동상태
계장설비	PLC반 설치 및 운용상태
	인입, 토출 관압계 작동상태
	전동밸브 배선보호 및 제어상태
구 조 물	출입구(맨홀) 관리상태
	구조물 관리(균열, 누수 등) 상태
기타 시설 개선 사항

현수관로 시설 점검표

■ 사업소명 :

■ 점검장소 :

■ 점검일자 :

상수도시설	구경			노출연장			재질			부설년도
점검내용		점 검 결 과				비 고 (정비결과 또는 조치계획)
관체 및 피복 결함 여부
관 보온상태
밸브 등 부속시설 상태
관로지지 등 안전시설 상태
점검통로 상태
점검 사진
기타 시설 개선 사항

공동구 시설 점검표

■ 사업소명 :

■ 점검장소 :

■ 점검일자 :

상수도시설	구경			노출연장		재질				부설년도
구 분		점 검 항 목					관 리 상 태				비 고
상수도관로 등 상태		상수도관 누수발생 유무
		밸브류 작동 등 상태
		관로의 도복상태, 녹발생 및 노후 상태
		관로 명판 부착 상태
부속시설		관 지지대 상태
		배수시설 상태
		관련기관 비상연락망 부착 상태
점검 사진
기타 시설 개선 사항

지하철 공사장내 노출상수도관 점검표

■ 사업소명 :

■ 점검장소 :

■ 점검일자 :

상수도 시설	구경			노출연장				재질					부설년도
	관외부(도장)상태						관 보온 상태
	이음부 보강 (곡관포함)						신축관보강상태
	고무판 여부						관 매달기 상태 (수평, 수직)
	관 지지대 설치 상태						와이어 상태
	누수징후						점검통로
	노출밸브						기타
긴급사항 발생시 대처사항	비상연락망 비치여부						상수도현황판비치
	누수사고시 상황도 비치(제수변실 표시여부)						제어밸브키 비치여부
안전관리부분	계 측 기						현수관로 표찰
	안전관리계획						안전진단 시행여부
기타 시설 개선 사항