cccccccc

국가 안전대진단 관련

개선 및 홍보 등 추진사항 보고

2015. 4

서울특별시

(물재생시설과)

1		추진개요

□ 2015년 국가 안전대진단 추진계획 통보 (안전총괄과-3708, 2015.3.5.)

□ 물재생센터 주요시설에 대한 안전점검 강화를 통해 안전사각지대 해소

2		추진현황

□ 시설물 특별 안전점검 실시

○ 시설물 안전관리

- 점검대상 : 4개 물재생센터 내 시설물

- 점검기간 : 2015. 02. 16. ~ 04. 30

- 점검방법 : 주 1회 점검 후 주간보고 제출

3		문제점(지적사항) 및 개선방안

□ 센터내 시설물 보수                               (난지물재생센터)

○ 위치(장소) : 난지물재생센터 제1, 2처리장

○ 문 제 점(지적사항)

- 제2처리장 농축조 계단부 파손

- 제2처리장 소화조 외부계단실 접속부 파손

- 제1처리장 지하관랑 포기조 조인트 누수

- 분뇨처리장 지붕 층 계단실 벽체 누수 및 균열

- 테니스장 휀스 변형 및 전도

- 탈수기동 1층 계단실 벽체 균열 및 이격

- 소각장 슬러지 보관실 벽체 균열

- 상암오수펌프장 2층 외부 파라펫 마감재 이격 및 변위

⇒ 개선방안(추진계획)

∙‘15년 시설물 보수(연간단가) 활용 보수

- 제2처리장 농축조 계단부, 제2처리장 소화조 외부계단실,

제1처리장 지하관랑 포기조 조인트, 분뇨처리장 지붕 층 계단실 벽체,

테니스장 휀스

∙‘15년 정밀점검 용역에 반영

- 탈수기동, 소각장 슬러지 보관실, 상암오수펌프장

□ 토목·건축 등 구조물분야                         (탄천물재생센터)

○ 위치(장소) : 탈수기동 외 2개소

○ 문 제 점

- 탈수기동 옥상 방수층 파손

- 마루공원 풋살구장 바닥 노후 및 파손

- 마루공원 돌붙임 타일 파손

- 복개 2단계 공원 휀스 및 경계선 노후 및 파손

⇒ (개선방안)

- 2015년 시설비사업 포함 조치예정 (4월 ~ 5월)

□ 기전설비분야                                     (탄천물재생센터)

○ 위치(장소) : 농축기동 외 6개소

○ 문 제 점

- 농축기동 협잡물분리기 슬러지 넘침

- 농축기동 원심농축기 구동부 덮개 개방 운전

- 소화조 배관 보온재 보호비닐 미제거

- 혼합오니저류조 넘침관 배관 탈락

- 가스저장탱크 외부도장 탈락

- 소화가스 습식탈황설비 가동정지

- 침사지 탈취배관 응축수배관 탈락

⇒ (개선방안)

- 자체조치완료 및 2015년 시설비사업 포함 조치예정 (4월 ~ 8월)

붙임 2		점검기간 중 점검자 활동실적(점검, 홍보 등)

□ 점검자 활동실적                                  (난지물재생센터)

○ 일     시 : 2015. 4. 8.(수)

○ 위치(장소) : 난지물재생센터 제1, 2처리장

○ 내     용 :

- 점검반 편성(총 5명)

․점검 총괄 : 시설팀장

․토목시설물 점검 : 외부전문가 1인, 토목담당

․건축시설물 점검 : 외부전문가 1인, 건축담당

□ 점검자 활동실적                                  (서남물재생센터)

○ 일     시 : 2015. 3. 9 ~ 4. 10

○ 위치(장소) : 서남물재생센터 및 부대시설

○ 내     용 :

- 실(소)별 자체점검표에 의한 시설물 및 부대시설 점검

(육안 점검 및 점검 장비 사용)

- 안전관련 조직 체계, 매뉴얼, 교육 이행 상태 점검

- 자동화 설비, 홈페이지 서버, 통신장비 및 방화벽 상태 점검

- 외부 전문가에 의한 시설물 안전 점검

□ 토목·건축 등 구조물분야 및 기전설비분야 점검     (탄천물재생센터)

○ 일     시 : 2015. 03. 17

○ 위치(장소) : 탄천물재생센터 및 부대시설

○ 내     용

- 안전점검결과 총 11건의 안전 미흡사항 적발

- 점검방법 : 점검양식에 의한 육안점검

- 점검인원 : 총 18명(물재생시설과 6명 외 12명)

□ 안전표지판 관리상태 및 협력업체 안전관리 실태점검(탄천물재생센터)

○ 일     시 : 2015. 03. 09 ~ 13

○ 위치(장소) : 탄천물재생센터 및 부대시설

○ 내     용

- 탄천물재생센터 안전관리자, 보건관리자 및 안전업무담당자의 현장 순찰로 안전표지판 관리상태 점검

- 실무담당자 회의 개최로 협력업체 안전보건관리 실태 점검

<협력업체 안전보건관리 관련 회의>	<협력업체 안전보건관리 관련 회의>

붙임 3		시설물 주요 개선사례

□ 사각맨홀 볼트 체결 불량                           (서남물재생센터)

○ 위치(장소) : 반포천(06)

○ 내     용 :

- 사각맨홀 볼트 이탈 체결 완료

개선 전	개선 후

□ 원형맨홀 볼트 체결 불량                           (서남물재생센터)

○ 위치(장소) : 도림(L-01)

○ 내     용 :

- 맨홀 주변 콘크리트 균열 보수 완료

개선 전	개선 후