관할 지방자치단체 배부용
2015. 3.	한국소방안전협회

화재취약계층의 자율안전 확보와 안전문화수준 제고를 위한

｢비상소화장치 설치 및 교육지원 사업｣ 추진 계획

2015. 3

주최 ⃦	주관 ⃦
후원 ⃦	지원 ⃦

목   차

1. 추진개요	1

2. 수행개요<관할 지자체(소방본부 등) 중심>	3

3. 세부수행방향	4

4. 유의사항	8

붙  임 1. 비상소화장치 설치신청서(양식)	9

2. 설치공사 지원 확약서(양식)	12

3. 토지사용승낙서(양식)	13

4. 주민동의서(양식)	14

5. 비상소화장치 완공확인서(양식)	15

6. 비상소화장치 설치공사 표준시방서(예시)	16         7. 비상소화장치 설치대상지역 총괄현황(도서/내륙)	30

화재취약계층의 자율안전 확보와 안전문화수준 제고를 위한

비상소화장치 설치사업 추진 계획

I		추진개요

1. 추진배경 : 소방차 출동곤란지역의 자율안전 확보 및 화재취약계층의 안전문화수준 제고를 위함

2. 사 업 명 : ｢비상소화장치 설치 및 교육 지원 사업｣

3. 추진기간 : 2015년 2월 ~ 2017년 1월(약 2년)

4. 추진재원 : 약 24억 원

구 분	년 도	사업비(억원)	수량(예정)	지역수(예정)
합 계		24	330	120
1 차	2015	11	150	50
2 차	2016	13	180	70

※ 재원성격 : 삼성화재(주)에서 후원하는 사회복지공동모금회 지정기탁금

5. 추진방식 : 기관 간 “협업체제” 추진

- (협업기관) 국민안전처, 관할지자체(소방본부 등), 협회 간 협업

- (기관별 협업업무)

담당기관

협업업무(책임의 한계)

국민안전처

➢ 사업수행기관 네트워킹 등 행정 및 사업 지원

(설치대상 후보지역 파악, 선정, 및 통보 등)

(공사감독 및 유지관리주관)

소방본부 등 관할지방자치단체

➢ 설치대상 후보지역 조사 및 신청

(신청서/추가서류 작성‧신청 : 관할소방서 ⟹ 소방본부)

➢ 선정지역 소방시설 설치신청서 등 서류 제출

(신청서/추가서류 취합‧제출 : 소방본부 ⟹ 협회)

➢ 소방시설 설치공사 감독 및 검수

(설치공사 검사 후 완공확인서 제출 : 소방서 ⟹ 본부)

(완공확인서 취합 및 제출 : 소방본부 ⟹ 협회)

➢ 설치대상 지역주민 사용방법 등 교육 및 훈련

➢ 소방시설 소유 및 유지관리자(기관) 지정 및 설문

※ 비상소화장치 설치공사를 주관한 관할지자체(시‧도‧군‧구)는 해당 시설의 자산등록을 통해 유지관리 주체가 됨

(배분금운영주관)

한국소방안전협회

➢ 배분금(모금회로부터의 지정기탁금)의 운영‧관리 전반

∙ 후      원 : 삼성화재(주)

∙ 지      원 : 사회복지공동모금회(배분사업운영기관 지정)

∙ 배분금운영 : 한국소방안전협회(배분금운영, 서류관리)

➢ 설치대상지 선정 및 통보

(선정대상 통보 : 협회 ⟹ 소방본부)

➢ 공사발주(업체 계약․입찰 등)

➢ 설치신청서, 완공확인서 등 제반서류 검토‧관리

➢ 서류제출 완료대상 사업지원금 지급

➢ 기부금 운영에 따른 회계처리 업무

➢ 사회복지공동모금회에 1차년도 사업수행 성과보고

➢ 2차년도 사업수행 계획 수립

Ⅱ		수행개요 <관할 지자체(소방본부 등) 중심>

1. 수행대상

❍ 도서 및 내륙지역의 소방차 진입이 곤란하거나 소방력이 약한 지역의 “비상소화장치 설치장소”(1년차 : 약 150곳 설치 예정)

		수행대상(설치장소) 선정기준
	❍ 설치 및 유지관리에 필요한 행‧재정적 책임 지정이 가능한 곳 ❍ 설치지역 주변(유효반경 내) 30가구 이상 밀집되어 있는 곳 ❍ 용수확보가 용이한 곳(배관부설지로부터 5m 내외) ❍ 전력사용이 용이한 곳(전원공급으로부터 10m 내외) 등

2. 수행업무

❍ 설치대상 후보지역 파악 및 설치신청서 제출

❍ 소방시설 설치공사 감독 및 확인 지원

❍ 설치지역 주민교육․훈련 안내

❍ 소방시설 유지관리자(기관) 지정 등

3. 수행절차

① 후보지 조사 및 신청	⇨	② 선정 후 추가 서류 제출	⇨	③ 공사감독 및 지역협의	⇨	④ 시설자산등록 (유지관리)
‘15.2~4		‘15.4~5		‘15.6~		‘15.6~

4. 신청방법

❍ 서류 작성‧신청 : 지역 관할 소방서 ⟹ 시‧도 소방본부(4.17 限)

❍ 서류 취합‧제출 : 시‧도 소방본부 ⟹ 한국소방안전협회(4.30 限)

❍ 제출방법 : 전자공문 제출

※ 문 의 : 한국소방안전협회 정책연구소(기술연구과) / 02-2671-8610

Ⅲ		세부수행방향

1. 수행절차

❍ 개요

후보지 조사 및 신청	⇨	설치장소 선정 및 통보	⇨	선정 후 추가서류 제출	⇨	공사 발주
‘15.2~4		‘15.4~5		‘15.4~5		‘15.5~
지자체		안전처․협회		지자체		협 회

⇨	시공 및 감독	⇨	완공확인 및 교육	⇨	사업금 지급	⇨	시설 자산등록
	‘15.6~		‘15.6~		‘15.6~		‘15.6~
	지자체		지자체		협 회		지자체

❍ 세부절차(필독 1)

시 기	기 관	수행업무	비 고
‘15.2	처, 협회	○ 비상소화장치 설치 사업 설명회 개최	개최 완료
‘15.3	처, 협회	○ 사업추진계획 통보	공문
‘15.3~4	소방서→본부	○ 설치장소 조사, 후보지 신청(4. 17 限)	공문
‘15.3~4	본부→협회	○ 서류 검토‧취합 및 제출(4. 30 限)	공문, 이메일
‘15.4~5	처, 협회	○ 신청 장소 검토 및 선정	위원회 개최
‘15.5	소방서→본부	○ 선정 후 추가서류 제출(5. 15 限)	공문
‘15.5	본부→협회	○ 추가서류 검토‧취합 및 제출(5. 29 限)	공문, 이메일
‘15.5	협회	○ 시공업체 입찰‧계약 및 공사발주
‘15.6~	소방서	○ 비상소화장치 설치공사 확인‧감독
‘15.6~	소방서	○ 주민 교육, 유지관리자(기관) 지정, 설문
‘15.6~	소방서→본부	○ 완공확인서 등 서류제출(완공 후 2주 이내)	공문
‘15.6~	본부→협회	○ 비상소화장치 설치공사 지원금 지급의뢰 ○ 제출서류 취합 및 본부별 일괄 제출	공문, 이메일
‘15.6~	협회→업체	○ 제출서류 확인 후 사업금 지급
‘16.1	협회→모금회	○ 1차년도 사업수행 점검 및 성과보고

※ 처 : 국민안전처, 협회 : 한국소방안전협회, 본부 : 소방본부, 소방서 : 관할소방서, 모금회 : 사회복지공동모금회

2. 수행방법

가. (소방서) 비상소화장치 설치 후보지 조사

❍ 후보지 선정기준

- 설치 및 유지관리에 필요한 행‧재정적 책임 지정이 가능한 곳

	【행․재정적 책임】
○ 비상소화장치 설치사업의 주민동의 ○ 비상소화장치 설치장소의 토지사용승낙(문서) 확인서 ○ 비상소화장치 설치사업에 필요한 행정처리 ○ 비상소화장치에 필요한 전기․상수도(계량기 설치) 요금 및 유지보수비 ○ 비상소화장치의 유지관리의 책임소재 및 담당자 지정

- 설치지역 주변(유효반경 내) 30가구 이상 밀집되어 있는 곳

- 용수확보가 용이한 곳(배관부설지로부터 5m 내외)

- 전력사용이 용이한 곳(전원공급으로부터 10m 내외) 등

나. (소방서) 설치신청서 작성

❍ 설치신청서 작성방법(작성서식 : 별첨1)

I. 신청기관

- ①~③ : 후보지 조사‧신청 등 담당기관 및 담당자

Ⅱ. 설치장소(비상소화장치 설치지역 및 장소)

- ④~⑥ : 가구 수 파악을 위해 도서‧산간은 “마을”, 그 외는 “통”단위로 작성하며, 도서는 도선운항사항을 참고로 작성

- ⑦ : 설치장소 중심 유효반경 내 가구 수(인구)

- ⑧ : 공사현장 안내 등을 위한 현장관계자(이장‧주민 등)

- ⑨~⑪ : 해당 지역의 소방력 등의 정보

Ⅲ. 신청사항(❖ 유의 : 소화전 기설치 상황을 고려해 작성)

- ⑫ : (소화전 유) 소화전 번호 기입 및 용수‧전력‧장소여건은 미작성

(소화전 무) 용수(상수도 종류 선택)‧전력‧장소 여건을 작성

- ⑬ : 별첨6을 참고하여 소화전함 설치유형을 선택

	<참고사항>
□ A형 : 소화전, 소화전함, 가압펌프(수압이 약할 경우) 필요 시 □ B형 : 소화전, 소화전함 필요 시(단, 소화전을 함 내부에 설치할 경우) □ C형 : 소화전, 소화전함 필요 시(단, 소화전을 함 외부에 설치할 경우) □ D형 : 소화전이 기설치 되어있고, 소화전함만 필요 시

❍ 기타사항

- 제출서류 1 : 신청서와 함께 지적도 및 현장사진 3매 제출

- 제출서류 2 : 선정 후 제출

다. (소방본부) 설치신청서 제출

❍ 취합서류(설치신청서, 지적도, 사진 3매)를 협회에 일괄 제출

- 제출기관 : 한국소방안전협회 정책연구소(기술연구과)

- 신청방법 : 전자문서(필요 시 이메일 이용 : leehk@kfsa.or.kr)

라. (안전처․협회) 설치장소 선정 및 통보

❍ 선정 : 선정기준을 토대로 선정위원회를 개최하여 선정

❍ 통보 : 해당 지자체(소방본부)에 지역별 순차적 통보(5월 예정)

마. (소방서) 선정 후 추가서류 제출

❍ 설치장소의 “행․재정적 책임” 관련 추가서류 일체

❍ 제출서류

제출형태	제출서류	참고
원 본	(1)설치공사지원확약서	별첨2 / 원본2매 작성 후 협회에 1매 송부
사 본	(2)토지사용승낙서	별첨3
사 본	(3)주민동의서	별첨4
사 본	(4)제반 행정처리문서	용수‧전력지원 관련 자체행정처리를 위한 문서 ※ 필요 시 작성 및 제출

※ 모든 서류의 원본은 담당기관이 자체 보관

바. (협회) 공사발주

❍ 관할 지자체별 업체선정 등 공사발주

❍ 입찰계획 : 별도수립

- 입찰방식 : 나라장터 전자입찰 등

- 발주방식 : 장치함 및 소화전 총괄 또는 지역분리 등

사. (소방서) 공사지시 및 감독

❍ 협회에서 계약 통보한 업체의 설치공사에 대한 현장감독

※ 유의 : 설치공사 관련 플래카드 제작 시 디자인 등 협회에 사전협의 必

아. (소방서) 검수․교육 및 완공확인서 작성․제출

❍ 공사에 대한 검수 후 완공확인서 작성

❍ 지역주민에 대한 소화전 사용요령 교육 및 설문 실시

❍ 유지관리 : 장치 유지관리 담당기관 지정 및 자산등록

❍ 제출서류 : 완공확인서(사진 5매, 약도)

자. (협회) 현장 확인 및 사업 지원금 지급

❍ 완공확인서 등 관련서류 접수․확인 후 사업 지원금 지급

※ 사업 지원금 회계처리 : 사회복지공동모금회 회계규정에 따름

❖ 세부제출서류(필독 2)

기 한	기 관	제출서류
‘15.4.17	소방서→본부	○ 후보지 신청서류 - (별첨 1) 설치신청서, 지적도, 사진, 호스 수요조사
‘15.4.30	본부→협회	○ 본부별 취합서류 - (취합서류) 설치신청서, 지적도, 사진, 호스 수요조사 - (별첨 7) 설치대상지역 총괄현황 작성‧제출
‘15.5.15	소방서→본부	○ 선정 후 추가서류 - (별첨 2) 설치공사지원확약서 - (별첨 3) 토지사용승낙서 - (별첨 4) 주민동의서 - (필요 시) 제반 행정처리문서
‘15.5.29	본부→협회	○ 본부별 취합서류 - (취합서류) 설치공사지원확약서, 토지사용승낙서, 주민동의서, 제반 행정처리문서
완공 후 2주 이내	소방서→본부	○ 완공 후 서류 - (별첨 5) 완공확인서(검수사진 5매, 약도)
모든 서류 취합 시	본부→협회	○ 본부별 취합서류 - (취합서류) 완공확인서(검수사진 5매, 약도)

※ 처 : 국민안전처, 협회 : 한국소방안전협회, 본부 : 소방본부, 소방서 : 관할소방서, 모금회 : 사회복지공동모금회

Ⅳ		유의사항(필독 3)

내 용	설 명
협업체제	○ 삼성화재(주)의 성금으로 전국 소방차출동곤란지역 비상소화장치 설치를 위해 협회는 모금회로부터의 배분금운영주관을 지자체는 공사감독 및 유지관리주관을 담당함
공사 및 관리감독 주관	○ 설치공사를 주관한 관할지자체(시‧도‧군‧구)는 해당 시설의 자산등록(기부채납)을 통해 유지관리주체가 됨
후보지 신청	○ 선정기준에 미달하더라도 설치 필요성이 높은 곳은 신청 가능 - 기준 미달장소 신청 시 지역여건 등 설치필요 사유를 작성할 것 ○ 1차년도 후보신청지 중 공사 미실시 장소가 2차년도 대상이 될 수 있음
소화전함 유형	○ 1차년도 A형 50개, B․C형 50개, D형 50개(예정, 변동가능) ※ D형 신청 시 필요서류 간소화 및 최저예산이 소요
문서제출	○ 정보공유 및 유지관리를 위해 문서는 (작성) 관할소방서 → (취합) 소방본부 → (검토‧관리) 한국소방안전협회 단계로 제출 ○ 문서제출 시 전자공문을 통하며, 붙임문서는 이메일로 송부할 수 있음 ※ 협회 담당자 이메일 : leehk@kfsa.or.kr(추후 변경될 수 있음)
후보지 선정	○ 선정기준 수립 후 선정위원회를 통해 선정예정
제반 행정처리문서	○ 용수‧전력지원 관련 자체 “행정처리”를 위한 문서임 - “행정처리” : 수도사업소, 한전 등 설치공사 관련 사전협의내용 ※ 필요 시 작성 및 제출할 것
별첨 6 표준시방서	○ 비상소화장치에 관한 법적근거가 없으므로 시방서를 참고할 수 있으나, 지역여건에 따라 공사기준이 달라질 수 있음

별 첨  1. (관할소방서) 비상소화장치 설치신청서(양식) 1부

2. (관할소방서) 설치공사 지원 확약서(양식) 1부

3. (관할소방서) 토지사용승낙서(양식) 1부

4. (관할소방서) 주민동의서(양식) 1부

5. (관할소방서) 비상소화장치 완공확인서(양식) 1부

6. 비상소화장치 설치공사 표준시방서(참고예시) 1부

7. (소방본부) 비상소화장치 설치대상지역 총괄현황(양식)  1부.  끝.

별첨1		비상소화장치 설치신청서(양식)

비상소화장치 설치신청서
Ⅰ. 신청기관	① 기관명	한국소방서			② 담 당 자			현장대응팀장 홍길동
					③ 연 락 처			*****************
Ⅱ. 설치장소	④지역(도서)명				⑤ 마을명칭
	⑥주 소	인천시 웅진군 자월면 승봉로 111번길 35-6
	<참고사항>	이순신씨 집앞 (도선운항사항 : 11시(1회/일), 1시간 소요)
	⑦ 가 구 수	150가구(약 400명)			⑧ 현장관계자			이장 김을동 (************)
	⑨ 지역소방력	유(의용소방대 8명)			⑪ 소방차진입 가능여부			불가능
	⑩ 119센터거리	22㎞
Ⅲ. 신청사항	⑫ 소 화 전	유 □	기존 소화전 번호 기재 ( ) ※ 소화전이 있을 경우 하단의 소화전 신청내용 미작성
		무 ■	용수	상 수 도 □	배관구경 (㎜)
				간이상수도 ■	배관구경		수조용량				수압상태
					40 (㎜)		50 (t)				약함			1.5 (㎏/c㎡)
				기타여건	지하관정으로 산 중턱에서 끌어올려 자연압 이용, 배관압력이 1.5㎏/㎠ 이하로 진압 불가
			전력	전원(전주)으로부터의 거리						10 m
			장소	주배관과 설치장소간의 거리 (= 분기배관 부설길이)						5 m
				도로넓이	4 m					포장형태		콘크리트 포장
	⑬ 소 화 전 함	설치유형		A형■		B형□			C형□				D형□
우리 기관에서 비상소화장치 설치 및 유지관리에 필요한 행․재정적 책임을 지정⋅담당할 수 있고, ｢공유재산 및 물품관리법｣ 제7조에 의한 기부채납을 받을 수 있는 장소에 대하여 상기와 같이 비상소화장치 설치신청서를 제출합니다. 행․재정적 책임 : 주민동의, 토지사용승낙서 등 설치사업에 필요한 행정처리, 전기․상수도 인입공사 관련 행정지원, 전기․상수도요금‧유지보수 비용 등의 재정적 부담관계 확정 등 2015 년 4 월 10 일 신청기관 한국소방서 (서명) 한국소방안전협회장 귀하
(구비서류) 1. 설치장소 지적도(상수도 라인 및 설치장소 표기) 및 현장사진(정면․좌측․우측 3매) 1부 2. 호스 및 호스릴 수요조사 1부 3. (선정 후 제출) 토지사용승낙서, 주민동의서, 설치공사 관련 제반 행정처리 문서 1부

[구비서류 1] 설치장소 지적도 및 현장사진

○ 설치장소 지적도(상수도 라인 및 설치장소 표기)
○ 현장사진

[구비서류 2] 호스 및 호스릴 수요조사

호스 및 호스릴 수요조사

□ 비상소화장치 소화전 호스 선호유형

호스유형	호 스 □	호스릴 □

※ 호스유형 : 선정이 아닌 수요조사를 위한 것임

[ 참 고 사 례 ]

□ 방수거리 측정결과

❍ 장    소 : 충남 태안소방서 인근 마을

❍ 사용용수 : 광역상수도(방수압 : 4kg/cm2)

❍ 방수거리 측정수치

- 호스(구경 40mm)

구 분	30m(2본)	45m(3본)	60m(4본)	75m(5본)	150m(10본)
방수거리(m)	24	20	21	18	15

- 호스릴(구경 25mm)

구 분	25m(1본)	50m(2본)	비 고
방수거리(m)	-	14

□ 방수거리 측정사진

호 스 (40mm)	호스릴 (25mm)
호스길이 : 60m / 방수거리 : 21m	호스길이 : 50m / 방수거리 : 14m

별첨2		설치공사 지원 확약서(양식)

설치공사 지원(유지보수 포함) 확약서

□ 수    신 : 한국소방안전협회

□ 설치공사 : 비상소화장치 설치공사

□ 확약내역 : 우리기관 관할지역 內 비상소화장치 설치공사와 관련,

“공사감독 및 검수, 준공 후 유지보수” 지원 건

귀 협회에서 수행하는 우리기관 관할지역 內 “비상소화장치 설치공사” 사업이 원활히 수행될 수 있도록 다음 사항 등에 대하여 지원할 것임을 확약합니다.

1. 비상소화장치 설치공사 관련 “공사감독 및 검수” 지원

2. 비상소화장치 설치지역 주민에 대한 “사용요령 교육” 지원

3. 비상소화장치 설치장소에 전기․상수도 인입(계량기)까지 설치 지원

4. 비상소화장치 준공 후 “유지관리 및 유지보수비(전기․상수도요금, 점검, 면허세 등)” 지원

5. 4와 관련, ｢공유재산 및 물품관리법｣ 제7조에 의한 기부채납에 동의

2015년     월     일

신청기관 :           소방서  (서명)

별첨3		토지사용승낙서(양식)

토지사용승낙서

□ 부동산의 표시

소 재 지
지 목		지 적(전체면적)	㎡
사용 면적	㎡
사용 기간	년 월 일부터 까지

□ 승락 원인

하기 승낙인은 화재진압용인 “비상소화장치 설치 및 설치공사”와 관련하여 상기 부동산 토지의 사용을 승낙합니다.

단, 토지소유자는 인감증명서를 첨부하여 승낙합니다.

년       월       일

승낙인(소유자)

성            명 :                     (인감 인)

주            소 :

생년월일(법인번호) :

연     락     처 :

소방서장 귀중

첨 부 : 인감증명원 1부

별첨4		주민동의서(양식)

주 민 동 의 서

1. 설치장소 주소 :

2. 면         적 :

3. 사   업   명 : 비상소화전함 설치 및 교육지원 사업

상기 위치에 화재진압용인 “비상소화장치 설치 및 설치공사”에 대하여 이의가 없으며, 지역 주민으로서 공사 관련 현지 활동지원과 설치완료 후 사용목적에 맞도록 사용할 것을 확약합니다.

년       월       일

소방서장 귀중

성명	주소	날인

별첨5		비상소화장치 완공확인서(양식)

비상소화장치 완공확인서

(비상소화장치함 □ / 소화전 □)

연번

검수일

소속

검수자

-

2015.   .

(인)

검수대상기본사항

설치장소

주소

(위치상세)

설치유형

A형□      /      B형□      /      C형□      /      D형□

비상소화

장치함

외관

NO	검수항목	검수결과
1	고정틀 규격 및 볼트 조임
2	장치함 재질 및 규격
3	장치함 전면 표기상항 및 부착물
4	장차함 시건장치 부착상태

내부

NO	검수항목			검수결과
1	소화전↔소방호스 결합상태
2	장치함 내부구조 (소화전함, 수관진열대, 공구용선반, 소화기함)
3	적재비품	소방호스 : 40㎜×15m	10본
		관창 : 40㎜	1개
		전환카프링 : 65㎜→40㎜	1개
		카프링 스파타 : 65㎜,40㎜ 겸용	1개
		제수변 렌치 : 1m	1개
		일자 드라이버 : 30㎝	1개
		손전등(예비배터리(6V) 포함)	1개
		해머 : 3㎏	1개
		그리스	1개
		자물쇠(1) 및 열쇠․열쇠고리(4)	1조
		분말소화기 : 3.3㎏	2개

소화전

외관

소화전 방수구 캡 설치상태 등 :

토출압력

(                      ㎫이상)

상기와 같이 설치 신청서에(시방서) 의거 “비상소화장치 설치공사”가 완료되어 완공 확인서를 제출합니다.

년       월       일

제출기관                         (서명)

한국소방안전협회장 귀하

구비서류

○ 검수사진(정면, 좌측, 우측, 내부, 방수장면 등) 및 약도 1부

별첨6		비상소화장치 설치공사 표준시방서(참고예시)

비상소화장치 설치공사 표준시방서

1. 일반사항

1-1. 목적

1) 본 시방서는 소방차 출동곤란지역(도서지역 및 고지대 등)에 설치하는 “비상소화장치 설치공사” 전반에 관한 일반적인 공동 사항으로 시공 상 지켜야할 사항 등을 규정함을 목적으로 한다.

1-2. 적용범위

1) 본 시방서는 비상소화장치 설치공사에 적용한다.

2) 모든 공사는 관계법규 및 조례 등을 사전 파악하여 관련 사항을 준수 공사 시공에 필요한 관공서 및 기타 기관에 제출하여야 할 서류 및 부속 등을 시공자 부담으로 지체없이 이행, 승인을 득하여야 한다.

3) 모든 공사는 설계도면 및 본 시방서에 준하여 시공하며 서로 상이한  부분이 있을 때에는 본 시방서를 우선한다.

4) 시방서 설계도면 및 내역서 중 표기가 되어있는 사항은 시공에 포함하여야 한다.

5) 본 시방서에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축 및 기계, 전기설비에 관한 사항은 해당 표준시방서에 준한다.

6) 본 시방서 및 설계도면이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이행이 불가능한 경우 또는 설계도서에 명기되지 아니한 사항, 설계도서의 해석에 이의가 있는 경우에는 반드시 감독원에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 득한 후에 시공하여야 한다.

1-3. 관련법규

1) 법령 또는 별도로 정한 규정중 본 공사와 관련되는 법령은 다음과 같다.

가) 소방기본법, 소방시설공사업법, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률

나) KS규격

다) 건축법

라) 기타 관계법령

1-4. 안전관리 및 재해방지

1) 시공자는 착공 30일전에 안전관리 책임자를 선임하고 그 명단 및 안전관리 계획을 제출하여 감독원의 승인을 받아야 하며 안전 및 재해방지에 만전을 기하여야 한다.

2) 시공자는 공사중 재해 및 안전사고가 발생되지 않도록 사전교육 및 제반사항을 점검하여야 하고 만일 사고발생 시에는 모든 책임을 진다.

3) 시공자는 공사시행 중 완벽한 안전시설을 갖추어야 하며 만약 감독원으로부터 미비하다고 판정받았을 시에는 즉시 미비한 개소를 추가비용 없이 수정하여야 한다.

4) 공사현장의 관리는 노동관련법, 안전관리법, 산업안전보건법, 환경보전법 등 기타 관계법규에 따라 잘못이나 누락이 없도록 하여야 한다.

5) 시공자는 노무자 및 공사관계인의 출입을 감독하고 노무자의 풍기단속․위생관리․화재․도난․소음․인명피해․위험물취급 등에 대한 책임을 지며 특히 안전사고 방지에 유의하여야 한다.

1-5. 공사의 시행

1) 모든 공사는 제반설비가 충분하고 만족스러운 기능을 발휘하도록 정확하게 시공하고 설계도서 및 시방서에 명기되지 않은 사항 일지라도 시공상, 구조상, 외관상 당연히 필요한 사항 또는 법령에 규제되는 사항은 감독원의 지시에 따라 추가비용 없이 시공자 책임으로 성실히 시공하여야 한다.

2) 시공자는 공사 중 감독원이 공사의 부실 또는 부정하다고 인정될 때에는 감독원의 지시에 따라 즉시 재시공 또는 보수하여야 한다.

3) 본 공사를 위한 현장 사무소 및 창고 등 필요한 가설물을 설치할 경우 설치장소, 방법 등의 제반사항은 감독원의 지시에 따른다.

4) 화기를 사용하는 장소, 인화성 재료의 저장소 등은 될 수 있는 한 건축물 또는 관계법규에 따라 방화구조 또는 불연재를 사용하고 적정량의 소화기를 비치한다.

5) 시공 후 육안 검사가 불가능하거나 기타 감독원이 지시하는 개소에는 천연색 사진을 촬영 기록 보존하여야 하며 준공 시 감독원에게 제출하여야 한다.

1-6. 뒷정리

1) 반입된 자재는 통행에 지장이 없도록 정리정돈 하여야 한다.

2) 공사현장에서 시공도중 발생하는 모든 포장상자나 쓰레기, 각종 폐품, 폐기물 등은 시공자의 부담으로 즉시 현장 밖으로 운반하여 합법적인 처리를 하여야 한다.

3) 시공이 완료된 개소는 청소를 실시하여 미관상 청결하도록 한다.

1-7. 사용자재 및 기기

1) 형식승인 대상 소방용기계 및 기구등은 형식승인을 득한 제품을 사용하고 기타자재 및 기기는 지정품, KS 표시품의 순으로 사용하는 것을 원칙으로 하고 KS 표시품이 없는 품목에 대해서는 해당 관공서의 공인 규격품 또는 KS 규격에 동등 또는 그 이상의 제품을 사용하여야 한다.

2) 시공자는 계약 후 30일 이내에 승인을 요하는 기자재의 승인 계획서를 감독원에게 제출하여 승인을 받아야 한다. 기자재 승인 계획서에는 기자재 승인 요청서 제출시기 및 승인방법(견본 또는 카다로그 커트)을 명시하여야 한다.

1-8. 현장 대리인

1) 시공자는 공사 착수 전에 소방시설공사분야에 상당한 기술과 경험이 있는 유자격 기술자를 지명하여 경력을 표시한 문서(자격증사본, 현장대리인계 및 기타서류 등)를 계약 후 7일 이내에 제출하여 감독원의 승인을 받은 후 작업에 착수하여야 한다.

2) 시공자는 작업량에 따라, 감독원이 요청하는 현장대리인 및 담당기술직을 공사착수와 함께 현장에 상주시켜야 하며 기술직에 대한 제출서류는 현장대리인에 준하고 감독원의 승인을 받아야 한다.

3) 현장대리인 및 기술직은 공사진행 및 기타 일체의 공사 사항에 대하여 공사 시공자의 책임과 의무를 대행하는 것으로 본다.

4) 감독원은 공사수행 중 시공자의 현장대리인 및 기술직에 대하여 당 현장에 부적합 하다고 인정될 경우 즉시 교체를 요구할 수 있다.

1-9. 공정관리 및 공사보고

1) 현장 대리인은 공사의 세부 공정계획서를 작성하여 착공 15일 이전에 감독원에게 제출 승인을 받아야 하며, 공정계획에 맞추어 시공한다.

2) 현장 대리인은 공사의 진도, 노무자의 취업상태, 재료의 반입 및 출고, 각종 검사, 기타 필요한 사항을 기재한 공사일일보고서와 월말 보고서를 작성 제출하여 감독원의 승인을 받아야 하며 기타 감독원이 필요하다고 인정하는 서류를 요구할 시에는 지체 없이 제출하여야 한다.

1-10. 제작도면 및 시공도

1) 시공자는 제작도면 또는 시공도를 작성하여 타공정에 차질이 없도록 최소한 시공 예정 30일전 까지는 감독원의 승인을 받아야 한다.

2) 도면의 규격 및 표기방법은 감독원의 지시에 따른다.

3) 주요 장비류는 제작도면, 제작공정표 및 기술시방서 등을 제작전에 제출하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

1-11. 시운전

1) 시공자는 모든 공사의 완료시점에서 소방시설 성능시험검사 처리규정에 의거 성능시험 계획을 수립하여 시운전 이전에 감독원에 제출하여 승인을 받아야 한다.

2) 공사용 및 시험용 전력 등 기타 임시 가설공사에 필요한 설비의 수속은 공사의 진행에 차질이 없도록 시공자가 시행하여야 한다.

3) 시공자는 모든 공사의 완료 후에 소방시설 기계 및 전기분야에 대한 전반적인 성능시험을 실시하고 성능시험결과보고서를 작성 감독원에게 제출하여 승인을 득하여야 한다.

1-12. 준공

1) 시공자는 성능시험결과 이상이 없을시, 아래와 같은 서류 등을 감독원에게 제출하여 승인을 득하여야 한다.

가) 준공도서 (설계변경 사항명기)

나) 검사 및 감독원의 지적사항에 대한 처리결과

다) 시험성적 또는 기록

라) 착공에서 준공까지의 공정별 천연색 사진 3부

마) 이외에 감독원이 요청하는 도서류

2. 기술 시방서

2-1. 비상소화장치 설치공사 유형별 개요

유형	설치내역	적용장소
A형 (일체형)	○ 소화전(함內) ○ 장치함, 호스, 노즐내장형, 가압펌프, 적재비품(소화기 등)	․ 간이상수도 등으로 수압이 약한 장소
B형 (일체형)	○ 소화전(함內) ○ 장치함, 호스, 노즐내장형, 적재비품(소화기 등)	․ 수압이 충분한 수원(상수도 등)으로부터 소화용수 배관분기가 가능한 장소
C형 (분리형)	○ 소화전(함外) ○ 장치함, 호스, 노즐내장형, 적재비품(소화기 등)
D형	○ 장치함, 호스, 노즐내장형, 적재비품(소화기 등) ※ 소화전(기 설치된 장소)	․ 지상식소화전이 기 설치된 지역

1) A형 : 비상소화장치함 규격서(2-2), 소화전 설치공사(2-3), 가압펌프 설치공사(2-4) 시방서를 기준으로 하며, 소화전과 함을 일체형으로 설치한다.

2) B형 : 비상소화장치함 규격서(2-2), 소화전 설치공사(2-3) 시방서를 기준으로 하며, 소화전과 함을 일체형으로 설치한다.

3) C형 : 비상소화장치함 규격서(2-2), 소화전 설치공사(2-3) 시방서를 기준으로 하며, 소화전과 함을 분리형으로 하되 최대한 가까이에 설치한다.

4) D형 : 비상소화장치함 규격서(2-2) 시방서를 기준으로 하며, 기 설치된 소화전과 함을 일체형으로 설치한다.

2-2. 비상소화장치함 규격서

* 근거 : 「전라남도 소방용수시설 관리규정」(전라남도훈령 제1231호)

1) 설치개요

가) 콘크리트 기반(고정틀)위에 보관함을 설치 볼트로 고정시킨다.

나) 장치함 내에 지상식소화전 설치(소화전일체형)하는 것을 원칙으로 한다. 단, 현장여건상 C형을 설치할 경우 소화전과 함을 최대한 가까이에 설치한다.

2) 고정틀(기반)

가) 규격 : 가로 120㎝ × 세로 60㎝ × 높이 15㎝ 이상으로 하고 시멘트콘크리트로 한다.

나) 장치함 아래 4개소에 앵카볼트로 고정할 수 있도록 한다.

3) 장치함 재질 : 스테인레스 스틸 1.2㎜ 이상으로 한다.

4) 장치함 규격

가) 높이

○ 전면 : 135㎝(고정틀 포함 150㎝)

○ 후면 : 132㎝(고정틀 포함 147㎝)

나) 가로 : 120㎝

다) 폭   : 50㎝

라) 문짝

○ 전면 : 가로 60㎝ × 높이 130㎝ × 2짝

5) 장치함 전면 표기사항 및 부착물

구분 명칭	문짝	색상	위치
외 함	스테인레스(본연의 색)
관리번호	고딕체(한글)	흑색	좌측- 상단
관리책임자	“	흑색	우측- 상단
비상소화장치함	“	적색	중앙- 상단아래
열쇠보관함	“	흑색	좌측- 중앙(손잡이 옆)
주차금지	“	적색(야광․반사도료)	중앙- 중앙(손잡이)
안 내 문	“	3도(흑색․적색․청색)	좌측- 하단(위)
사 용 법	“	4도(글․그림)	우측- 하단(위)
○○○소방서(지자체)	“	흑색	중앙- 하단
공헌사업 참여기관	별도디자인(삼성)		우측- 하단

※ 함 외부 모든 표기는 가열처리하여 오랜 기간 퇴색되지 않게 한다.

6) 잠금장치

가) 마스터키 : 하나의 열쇠로 모든 비상소화장치함의 문을 개방할 수 있어야 한다.

나) 보관방법 : 하나의 함에는 자물쇠 1개, 열쇠 5개를 제작하여야 한다.

○ 비상키 : 열쇠보관함 안 비치(비상시에 보관함(아크릴판) 파괴 후 사용)

○ 관리자 : 안전센터 1개, 인접거주자(관리자) 3개

7) 장치함 내부구조

가) 지상식소화전 설치장소

나) 수관진열대

다) 공구용 선반

라) 소화기 비치함

8) 배수구 : 장치함 하단 바닥에 지름 1㎝의 배수구 4개를 설치한다.

9) 기타사항

가) 야간에 식별이 용이하도록 비상소화장치함 상단부분에 발광도료를 칠한다.

나) 장치함 모든 절단면(특히 함내부 절단부분)에는 실리콘이나 고무를 덧씌어 사용시 안전을 기한다(손 상처방지 등)

다) 이외 표시되지 않은 사항은 감독자와 협의하여 제작 설치한다.

라) 공사시 민원이 발생되지 않도록 하고, 안전사고발생에 대한 모든 책임을 진다.

10) 장치함內 적재품목 및 수량

품목	규격	수량	비고
소방호스	40㎜ × 15m	10본
관창	40㎜	1개
전환카프링	65㎜→40㎜	1개
카프링 스파타	65㎜,40㎜ 겸용	1개
제수변 렌치(T형)	1m	1개
일자 드라이버	30㎝	1개
손전등(예비배터리)	6V	1개
햄머	3㎏	1개
그리스		1개
열쇠 및 열쇠고리	1조	1개	열쇠고리문구 : 비상소화장치함
분말소화기	3.3㎏	2개

2-3. 소화전 설치공사

1) 일반사항

가) 본 시방서에 명기되지 않은 사항은 소방관련 법규에 따른다.

(소방기본법, 소방시설공사업법, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률)

나) 재료 사용에 있어 제규정에 적용받은 때에는 그 규정에 적합하거나 또는 감독원 사용 승인을 득한후 설치하는 것으로 한다.

다) 본 설비 공사에 사용하는 기계류 및 재료는 소화설비작동 기능에 영향을 주지 않는 구조 또는 재질로 한다.

라) 지상식소화전 설치공사를 원칙으로 한다.

2) 배관공사

가) 배관재료

○ 스테인리스 강관, 배관용 탄소강관, 기타 매립배관으로 부식성 없는 배관

나) 배관부속

○ 구경 50㎜ 이하의 것은 나사 배관용 KS 부속품을 사용한다.

○ 구경 65㎜ 이상의 것은 용접용 KS 부속품을 사용한다.

○ 구경 50㎜ 이하의 관이음은 나사식 소켓 또는 유니온으로 사용한다.

○ 구경 65㎜ 이상의 관이음은 10㎏/㎠ 이상의 용접용 플렌지를 사용한다.

다) 밸브류

○ 밸브류 50㎜ 이하는 청동 나사식 10㎏/㎠ 이상의 것을 사용한다.

○ 밸브류 65㎜ 이상은 10㎏/㎠ 이상의 주철제 플렌지형 개폐 표시형 밸브를 사용한다.

라) 보온

관경(㎜)	40㎜~80㎜	100㎜	비고
보온두께(T)	25	40

○ 노출 보온 : 파이프 카바 + 보루지 + 난연성 포리마 테이프 + AL밴드

○ 은폐 보온 : 파이프 카바 + 보루지 + 난연성 은박지(단면) + AL밴드 + 동파방지 보온

마) 용접 및 절단

○ 배관의 용접은 아크 용접으로 하고, 절단은 쇠톱이나 컷팅기계를 사용하며 산소, 아세틸렌에 의한 절단은 허용하지 아니한다.

○ 배관 용접 부위에는 녹막이 페인트를 2회 이상 칠한 후 은분을 1회 이상 칠한다.

3) 기기 설치공사

가) 소화전은 호스접결구가 65㎜ 2개인 쌍구형의 지상식소화전으로 소화수 입구 구경은 100㎜의 검정품으로 한다.

나) 방식내구성을 고려하여 제작되도록 하며, 밸브개폐조작 및 수리점검이 용이하도록 한다.

4) 주요공사내용(현장에 따라 변경될 수 있음)

가) 지상식소화전(100㎜×65㎜×65㎜) 1개 및 제수변(100㎜) 1개 설치

나) 비상소화전함 설치

다) 보도블럭 등 철거 및 포장(소형고압)

라) 인력 터파기 및 되메우기

5) 토공

가) 굴착시에는 각종 지하매설물(전기 및 통신 등 각종 케이블, 상하수도 배관 등)에 유의 하여야 하며, 굴착전 감독자와 충분한 협의 및 현장 확인 후 굴착하고 굴착자업 중 이상물체를 발견시 즉시 작업을 중단하고 감독자의 지시를 받아야 한다.

나) 보도블럭 등 기존 시설물 철거 및 이설시 훼손이 발생되지 않도록 안전한 방법으로 작업하여야 한다.

다) 터파기 깊이 및 넓이는 설계도서에 요구된 길이로 시공함을 원칙으로 한다.

라) 배관주변은 배관보호를 위해 모래 메우기를 하여야 한다.

6) 지상식소화전 및 배관

가) 소화전에 편하중이 걸리지 않도록 견고히 지지하기 위하여 플랜지 부위나 기초부위를 견고히 시공하여야 한다.

나) 소화전 인근에 제수변 및 제수변 보호통(일체형, 철개포함)을 설치하되 이동하는 차량 등에 의하여 파손의 우려가 없도록 최대한 도로 옆으로 설치한다.

다) 기존배관과 연결되는 부분은 절연플랜지를 사용한다.

라) 배관설치 작업 후 수압 및 통수시험을 감독자 입회하에 실시한다. 단, 수압시험은 최고사용압력의 2배이상의 압력으로 하며 최소 10㎏/㎠로 한다.

2-4. 가압펌프 설치공사

1) 공사개요

가) 간이상수도 등으로 수압이 약한(0.17㎫ 이하) 소화전에 가압펌프를 설치한다.

나) 전동기 펌프 설치를 원칙으로 한다.

2) 가압펌프

가) 노즐선단에서의 방수압력이 0.17㎫ 이상이 되는 성능의 것으로 한다. 단, 노즐선단에서의 방수압력이 0.7㎫을 초과할 경우에는 호스접결구의 인입측에 감압장치를 설치하여야 한다.

나) 펌프는 전용으로 하며, 쉽게 접근할 수 있고 점검하기에 충분한 공간 확보와 화재 및 침수 등의 재해로 인한 피해를 받지 않도록 하여 비상소화장치함 가까운 곳에 설치한다.

다) 가압펌프에 설치되는 배선은 내열공사기준에 따른다.

3) 가압펌프 함 별도제작

3. 설치공사 개략도

3-1. 지상식 소화전 설치공사 개략도

1) 지상식소화전 설치상세도(예시)

2) 옥외배관 평면도(예시)

3-2. 비상소화장치함 표기사항 및 부착물

1) 전면도

국민안전처 ․ 한국소방안전협회

삼성화재(주) ․ 사회복지공동모금회

2) 내부구조도

3) 측면도

별첨7		비상소화장치 설치대상지역 총괄현황 (O O 소방본부)

도 서 지 역

연번	시․도	관할소방서	관할지자체	지역(도서)명	마을명칭	주소 및 <참고사항>	비상소화장치 설치유형				가구 규모	소방력 배치유무	119센터 거리	소화전 기설치
							A형	B형	C형	D형
계							2			1
1	인천	중부소방서	인천시 웅진군	승봉도	승봉리(군말)	인천시 웅진군 자월면 승봉로 111번길 35-6 <이순신씨 집앞, (도선운항사항 : 11시(1회/일), 1시간소요)>	1				40	유	22㎞
2	인천	중부소방서	인천시 웅진군	승봉도	승봉리(군말)	인천시 웅진군 자월면 승봉로 111번기 35-7 <홍길동씨 담벼락, (도선운항사항 : 11시(1회/일), 1시간소요)>				1	50	유	22㎞	사용
3	인천	중부소방서	인천시 중구	무의도	하나개해수욕장	인천시 중구 무의동 하나개로 151-16 <선희네 민박집앞, (도선운항사항 : 10시,14시(2회/일), 15분소요)>	1				20	유	16㎞
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

별첨7		비상소화장치 설치대상지역 총괄현황 (O O 소방본부)

내 륙 지 역

연번	시․도	관할소방서	관할지자체	지역(도서)명	마을명칭	주소 및 <참고사항>	비상소화장치 설치유형				가구 규모	소방력 배치유무	119센터 거리	소화전 기설치
							A형	B형	C형	D형
계										1
1	인천	강화소방서	인천시 강화군	양도면	조산리	인천시 강화군 양도면 조산리 <마을회관 앞 4거리>				1	30	유	32㎞	사용
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15