월간 직원 업무소통 회의

○ 일 시 : 2015. 1. 5(월) 10:00

○ 장 소 : 본관1층 회의실

○ 참 석 : 간부 및 각 부서 업무 담당자

월간(1월) 직원 업무소통 회의

□ 보고 순서

순서	분야 및 보고자	순서	분야 및 보고자
1	행정관리 : 박성춘	6	시설 : 김동우
2	방호관리 : 이용우	7	기계 : 이덕종
3	운영관리,고도처리:조현태	8	전기 : 양영민
4	수질 : 박석주	9	원수관리과	운영관리 : 김대용
5	고압가스 : 김석진	10		기전 : 김향석
		11		시설 : 한충규

첨 부 :  (12월) 경영평가 및 성과평가 부진항목 추진사항 1부.

강북아리수정수센터

월간(1월) 직원 업무소통 회의

【 행정관리 】

지 난 달  한 일  (‘14. 12월)

이 번 달  할 일 (‘15. 1월)

□ 희망기업 구매실적 (11월기준)

(단위 : 백만원)

구분		계	중증 장애인	사회적 기업	여성 기업	중소기업등
희망 기업	목표	6,792	13	20	698	6,061
	실적	5,743	300	6	180	5,257
사회적 기업	목표	33	13	20
	실적	306	300	6

□ 준공무직 근무평가실시

○취수장 포함 5명

□ 준공무직 공무직전환, 촉탁계약직 전환심사 및 채용

○ 근로 계약서 작성

○공무직 전환 – 이용주 ,공인순

(2015.1.1.~만 60세되는해 말일)

○ 촉탁계약직 – 전용화,이봉희(65세까지)

□ 취․정수장 소독실시

○ 장 소 :  청사 실내․외 및 취수장, 아리수동 내외부

□ 2015년 소방계획서 수립

○ 자위소방대 조직 편성

○ 소방훈련 및 교육

○ 소방시설 점검 및 유지관리

□ 1월「현장 활동의 날」 실시

○ 일 시 : 2015. 1월 중

※ 분기 계획에 따라 월별 실시

○ 활동대상 : 소장(4급 이상 간부)

○ 활동사항 : 분기계획에 따른 현장 활동(점검)

※ 1월 현장활동 사항은 소관부서에서 실시후 결과보고서를

행정관리과로 제출

지 난 달 한 일 (‘14. 12월)	이 번 달 한 일 (‘15. 1월)
⴦ 홍보, 견학 실시 ○ 2014년 견학인원 목표 : 4,500명 ○ 12월 견학실적 건수/누계 : 1건(15명)/5,151(114%) □ 12월「현장 활동의 날」 실시 ○ 일 시 : 2014. 12. 19(금) 15:00 ~ 16:30 ○ 참여인원 : 소장님외 3명 ○ 활동내용 : 상수도관 누수에 대비한 안전점검 등 □ 공공근로 휴게실 및 보일러 설치 ○ 2015년 공공근로 휴게공간 설치 : 4,153천원 ○ 난방 보일러 설치 : 2,310천원	□ 15년 상반기 6급이하 공무원 전보계획 ○ 전보대상자 명단 공개 : 2015. 1. 2(금) ~ 5(월) ○ 전보(안) 공개 : 2015. 1. 16(금) ○ 기관별 자체전보 : 2015. 1. 19(월) ~ 20(화) ※ 전보 예정일 : 2015. 1. 23.字 □ 15년 상반기 나눔과 봉사 실시 ○ 일 시 : 2015. 1월 중순 ○ 대 상 : 관내 저소득층 노인 추천(남부희망케어센터) ○ 내 용 : 연탄구매 배달 (2~3가구)

【 방호관리 】

지 난 달 한 일 (2014. 12.)	이 번 달 할 일 (2015. 1.)
□ 방호관리 ○ 2015년도 자체 충무계획 작성 ○ 하반기 비문소요조사 및 재분류 실시 ○ 국가위기관리와 비상대비 정책소개 교육참석 : 12.12(금) * 장소 : 중구청 구민회관 ○ 국정원 신입사원 견학 : 12. 9(화), 10명 ○ 동파우려지역 라지에타 설치 : 13개소	□ 방호관리 ○ 2015년도 자체 방호계획 작성 ○ 2015년 민·관·군 훈련일정 협조 ○ 방호창고 물자정리 및 현황 파악 ○ 방호시설 및 장비 점검 : 무전기 및 초소 인터폰 등

【 운영관리 분야 】

지 난 달 한 일 (‘14. 12월)	이 번 달 할 일 (‘15. 1월)
ISO14001 환경경영시스템 사후관리 심사 ○ 심사일자 : ‘14. 12. 19. ○ 심사결과 : 부적합 사항 없음 정수처리시설 청소용역 정산 및 준공 ○ 하반기 정수처리시설 청소용역(2차 정산) - 청소현황 및 내역서 작성 - 하반기 정수처리시설 청소용역 추진 완료보고 - 정산 설계변경 시행 ○ 정수처리시설 청소용역 변경계약(본청 재무과) - 물량증감 및 보험료 정산에 따른 설계변경	에코스마트 4차년도 2차 현장평가 실시(본부 기술진단과) ○ 일 시 : 2015.1.21.(수) 10시 ○ 참석자 : 단장, 조성연 위원, 외부전문가 2인 2015년 정수약품 수급관리계획 수립 ○ 전년도 정수약품 수급 및 사용현황 정리 ○ 2015년 정수약품 수급 관리계획 작성 응집제(PAC 17%) 구매 ○ 발주일자 : ’15.01.16.(금) ○ 구매물량 : 1,500톤 ○ 입고예정일 : ’15. 1. 26. ~ 1. 27. ○ 금회 입고량 : 300톤 ISO14001 환경경영시스템 운영계획 수립 ○ 수립일자 : ‘15. 1. 26.(월) ○ 계획내용 - 전년도 환경경영시스템 추진결과 분석 - 2015년도 환경경영시스템 세부계획 작성 2015년 정수처리시설 청소용역 시행계획 수립 ○ 공정별 청소 작업물량 산출 ○ 과업지시서 및 설계내역서 작성

【 배출수처리 분야 】

지 난 달 한 일 (‘14. 12월)	이 번 달 할 일 (‘15. 1월)
배출수처리장 운영 결과 (14년 12월) ○ 슬러지 케익처리 : 455톤(함수율 70.8%) ○ 방류수 수질 : COD 5.8mg/L, SS 3.1mg/L ※ 수질기준 : COD 40mg/L, SS 10mg/L 배출수 처리시설 동파 대비 점검 및 보수 ○ 배관 보온 테이핑 작업 실시 : 슬러지 배관, 용수배관 등 ○ 외부 수도배관 등 열선 설치 탈수기 고압부 베어링 교체공사 실시 ○ 준공금액 : 2,069만원 ○ 공사업체 : ㈜와이티 (12.20 준공) 배출수처리시설 소모품 구매 ○ 내용 : 탈수기 유압펌프 6대(380만원) 탈수기실 열풍기 구매 ○ 내용 : 12kw, 24kw 2대 구매 무기성 정수슬러지 처리용역(2차년도) 변경계약 실시 배출수 운영관리 용역 [3차년도] 계약 실시	2014년 하반기 수질확정배출량 명세서 작성 ○ 내 용 : COD,SS 배출량 산정 및 제출(경기도청) ○ 용 도 : 수질기본부과금 산정용 ※ 수질기준 이내로 수질기본부과금은 없음 수질자동측정기 상대정확도 검사 ○ 검사기관 : 경기도청, 환경공단 ○ 검사항목 : 부유물질(1월중 실시 예정) ○ 검사내용 : 상대정확도-실험값과 계측기측정값의 차 비교 탈수기 롤러 수리 ○ 내용 : 롤러 축가공 및 베어링 교체

【 수질분야 】

지 난 달  한 일 (‘14. 12월)

이 번 달  할 일 (‘15. 1월)

원·정수 수질

구 분		기 준	평 균	최 대	최 소
원 수 (착수정)	탁도(NTU)	-	1.6	2.1	1.2
	pH	-	8.18	8.29	8.06
	NH3-N(mg/L)	-	0.01	0.03	0.01
	지오즈민(ng/L)	-	1.8	2.0	1.5
	2MIB(ng/L)	-	5.0	6.0	4.0
정 수	탁도(NTU)	0.5	0.033	0.037	0.028
	잔류염소(mg/L)	4 이하	0.45	0.46	0.43
	지오즈민(ng/L)	20	0	0	0
	2MIB(ng/L)	20	0	0	0

연구과제 발표회 참가 발표 (수안보연수원)

○ 제목 : 고도공정 활성탄흡착지 대기오존농도 감소방안

4/4분기 숙련도시험 및 기기보정 (상수도연구원 주관)

○ 기기보정 (탁도계 1대, 잔류염소 4대) : 적합

○ 숙련도 항목 : 2-MIB, 지오스민

2015년 수질시험 계획 수립

갈수기 수질관리 대책 수립

원, 정수 일일․주간 수질시험 데이터 연간통계 작성

고도정수처리 수질자동측정기 수조, 드레인 변경 완료

고도정수처리 잔류오존, 오존주입률 설정 제어시스템 수정

연구과제 계획 및 자료수집

○ 주제 : 고도정수처리공정의 효율적운영에 관한 연구

여과사 오염도 조사

○ 여과사 세척탁도, 역세척수 탁도, 입도분석

공정별 수질시험 결과, 소독능 데이터, 갈수기 추진실적 월간보고

응집제 쟈-시험 데이터 연간 통계작성

실험용 여과지 지별 탁도계 실험 및 결과 보고서 작성

고도정수처리 용존(잔류)오존 모니터 보정 : 1.15.

고도정수처리 수질 자동측정기 설치완료 확인(총 50대)

○ 용존(잔류)오존 모니터 : 16대(계열별 4대)

○ 누출(대기)오존 감지기 : 18대(발생기실 10대, 흡착지 8대)

○ 오존(발생) 농도계 : 5대(발생기 3대, 인젝터 전 2대)

○ 탁도계 3대, 입자계수기 3대, pH 3대, TOC 2대

수질자동감시시스템 운영관리 계획 수립

【 고압가스 관리 분야 】

지 난 달 한 일 (‘14. 12월)	이 번 달 할 일 (‘15. 1월)
12월 액체염소 및 CO2 수불부 자재관리 시스템 등재 정수약품(액체염소) 구매발주 및 물품검수 : 12.12 ○ 검수물량 : 액체염소 16.2톤 (누적구매량 : 225.2톤) 정수약품(이산화탄소) 구매발주 및 물품검수 : 12.23 ○ 구매물량 : CO2 92톤 (누적구매량 : 805톤) 염소투입설비 물품구매 검수 : 12.10 ○ 구매물품 : 긴급차단밸브 등 16종 ○ 소요금액 : 14,889천원 ○ 계약업체 : 주-동방수기 염소투입설비 세관 및 부품 교체 검수 : 12.12 ○ 구매물품 : 기화기 외 2종 세관 및 부품교체 ○ 소요금액 : 10,909천원 ○ 계약업체 : 주-동방수기 가스안전교육 실시 : 12.08 ~ 12.11 ○ 교육내용 : 독성가스 누출시 행동매뉴얼 액화산소 구매 ○ 발주일자 : ‘14.12.17.(수) ○ 구매물량 : 270,000kg ○ 입고물량 : 73,230kg(12월 4일, 9일, 17일, 23일) 액화산소 구매량 변경 및 기한 연장 ○ 기한연장 : ’14.12.31. → ’15.02.28. ○ 구매물량 변경 : 212,490kg → 270,000kg ○ 사유 : 본부 2015년 조달구매 추진중	1월 액체염소 및 CO2 수불부 자재관리 시스템 등재 액체염소 및 CO2 필요 수요량 구매 고압가스 안전관리자 법정 전문교육 신규과정 신청 ○ 대상 : 윤성호 주무관 액체염소 및 CO2 저장시설 자율검사(한국가스안전공사) 액체염소 용기 폐기(56병) 설계작업 준비 가스 안전교육 실시 액화산소 구매 ○ 입고예정일 : ’15년 1월 7일, 16일, 26일 ○ 금회 입고량 : 55,000kg

【 시설관리분야 】

지 난 달 할 일 (’14. 12월)	이 번 달 할 일 (’15. 1월)
□ 시설공사 발주 및 계약 ○ 취,정수장 조경관리 용역 : 준공완료 - 공사기간 : 2014. 4. 7 ~ 12. 22 - 계약금액 : 155,660,000원 - 취수장 위험수목 미루나무 제거완료 ○ 취,정수시설물 보수보강공사 : 준공완료 - 공사기간 : 2014. 5. 9 ~ 11. 30 - 계약금액 : 104,799,100원 ○ 천정텍스 석면철거 공사 : 준공완료 - 텍스철거 및 설치 : 완료 후 관련기관 보고와 준공처리 - 감리용역 : 완료, 남양주시 보고, 준공처리 - 폐기물 : 반출완료, 남양주시 보고, 준공처리 - 석면건축물 제외신청 : 6개동(정수장 생산시설) 약품투입동 2, 여과지동 2, 송수펌프동, 탈수기동 - 염소저장동, 수위실은 석면을 철거하였으나 면적이 작아 석면건축물이 아니므로 제외신청하지 않음	□ 시설공사 발주 및 계약 ○ 취,정수장 조경관리 용역 : 발주 준비 ○ 토목, 건축시설물 연간단가 공사 : 발주 준비 ○ 취, 정수장 정밀안전점검 용역 : 발주 준비 ○ 2계열 침전지 벽체 보수공사 : 발주준비 ○ 4계열 침전지 분리벽 설치공사 : 발주준비

지 난 달 할 일 (’14. 12월)	이 번 달 할 일 (’15. 1월)
□ 시설물 유지관리 ○ 하반기 석면건축물 위해성 평가실시 ○ 겨울철 종합대책 시행(11.15~3.15) - 본부 점검 지적사항 정비(송수 크레인 조작스위치) - 밸브실(회수, 정수유입) 배수작업 ○ 4분기 하자검사 및 2014년 공사 등 GIS 자료 입력 ○ 2015 도송수관 유지관리계획 수립 ○ 도송수관 유관공사 관리 - 가운사거리 다산신도시 오수관로 신설(압입) 협의 - 토평교주변 송전선로 부설 관리(계속 작업중) - 강추위시 순찰점검 강화 ○ 송수관 신축관 합동점검 - 12. 29(월), 본부 등 왕숙천 신축관 4개소 합동점검 - 점검결과 특이사항 없음(점검 전 2개소 동부 누수정비) ○ 고도정수처리공사 - 11. 25 준공 후 인수인계에 따른 점검 - 24개소 지적사항 통보 및 시공업체 정비	□ 시설물 유지관리 ○ 강추위시 도송수관로 순찰점검 강화 ○ 설날(2. 19)대비 시설물 점검계획 수립 ○ 도송수관 유관공사 관리 - 가운사거리 다산신도시 오수관로 신설(압입) 협의 - 토평교주변 송전선로 부설 관리(계속 작업중) ○ 고도정수처리공사 - 인수인계와 시설물의 점검 정비와 유지관리

【 기계분야 】

지 난 달 한 일 (‘14. 12월)	이 번 달 할 일 (‘15. 1월)
□ 기계설비분야 연간단가(2차) ○ 계약금액 : 66,634,200원 ○ 계 약 자 : ㈜동하건설 대표 김덕봉 ○ 추진내용 - 지금배수지 밸브분기실 배수펌프등 보수 - 준공예정일 : 12.20 □ 정수지 밸브실내 배수펌프 제작구매설치 ○ 개 요 : 정수지 유입・유출 밸브실 8개소 배수를 위한 수중펌프 1.5kW 16대 설치 ○ 계약금액 : 25,000,000원 ○ 준공일 : 2014. 12. 10 □ 여과지 유입 및 퇴수밸브 구매 ○ 개 요 - 금년도 예산부족으로 미설치분 구매(4계열 2지분) - 유입밸브(D450) 4대, 퇴수밸브(D800) 2대 ○ 소요금액 : 65,120천원 ○ 납품일 : 2014. 12. 10 ○ 추진사항 : 설치는 내년도(2015)사업진행시 설치예정	□ 기계분야 투자사업비 발주계획 수립 및 설계 ○ 건 명 : 여과지 유입 및 퇴수설비 개량 외 ○ 추진사항 - 현장조사 및 물량산출 - 설계도서 작성 - 관급자재 구매 의뢰 □ 기계설비분야 연간단가 물량조사 ○ 예산액 : 150,000천원 ○ 추진사항 - 현장조사 및 물량조사 □ 송수펌프 가동효율 측정보고(4/4분기) ○ 대상 : 송수펌프 9대 및 중계펌프 7대 ○ 측정기간 : 2014. 10.1 ~ 12. 31 ○ 보고예정일 : 2015. 1. 10 ○ 3/4분기효율 : 87.28%(양호)

【 전기분야 】

지 난 달 한 일 (‘14. 12월)	이 번 달 할 일 (‘15. 1월)
□ 송수펌프 압력전송시스템 구축사업 준공 ○ 계약금액 : 207,403천원 ○ 계약업체 : ㈜누리제어시스템 ○ 준공일자 : ‘14.12.23 ○ 시운전결과 : 정상 □ 하반기 유량계 점검 ○ 점검일정 : ‘14.12.8~12.12 ○ 점검내용 - 검출기, 변환기, 신호선 상태 점검 - 유량계 아날로그 신호 전송값 점검 - 취송수 유량계 비교측정 실시 ○ 점검결과 : 이상없음 □ 하반기 자동제어설비 점검 ○ 점검일정 : ‘14.12.15~12.19 ○ 점검내용 - 각 현장 신호값 계측후 정상여부 - 계측기 및 신호변환기의 정상 작동여부 - 결선 및 외관상태 확인 ○ 점검결과 : 이상없음 □ 석면철거에 따른 조명등 철거 재설치 공사 준공 ○ 준공일자 : ‘14.12.5 ○ 준공금액 : 23,265천원[당초:24,354천원(감:1,089천원) ○ 준공검사결과 : 이상없음	□ 2015년 투자사업 발주계획 수립 ○ 소요예산 : 1,647,400천원 ○ 사업내용 - 응집기 자동제어반 교체외 7건 ○ 추진일정 - 2015. 1~2 : 설계 및 심사의뢰 - 2015. 2~3 : 공사발주 및 물품구매 - 2015. 3~7 : 공사시행 및 준공 □ 유량계 유지관리 계획 수립 ○ 점검일정 : 상,하반기(년2회) ○ 점검내용 - 검출기, 변환기, 신호선 상태 점검 - 유량계 아날로그 신호 전송값 점검 - 취송수 유량계 비교측정 실시 □ 자동제어설비 유지관리 계획 수립 ○ 점검일정 : 상,하반기(년2회) ○ 점검내용 - 각 현장 신호값 계측후 정상여부 - 계측기 및 신호변환기의 정상 작동여부 - 결선 및 외관상태 확인

지 난 달  한 일  (‘14. 12월)

이 번 달  할 일 (‘15. 1월)

□‘14년 11월 에너지 사용량 보고

2013.11월		2014.11월
전력사용량(kWh)	CO2배출량(tco2)	전력사용량(kWh)	CO2배출량(tco2)
4,507,564	2,102	5,258,754	2,452

○ 13년 대비 비교분석

- 전력사용량 : (증) 751,190kWh  - CO2배출량 : (증)350 tco2

- 증가원인 : 11월부터 가동한 고도정수처리시설 부하 증가 (증:17%)

□ 기전설비 유지관리계획 수립

○ 주요내용 : 기전설비 주기별 점검 및 전문기관 점검 등

□‘15년 온실가스.에너지 절감계획 수립

○ 예상배출량 : 61,782 tco2

○ 배출할당량 : 56,481 tco2

○ 절감목표율 : 8.5% (5,301 tco2)

□ 분산제어시스템 유지관리용역 기성 지급

○ 계약금액 : 34,100,000원

○ 계약업체 : ㈜ 효성

○ 기성기간 : 2014.10.1 ～ 2014.12.31(3개월)

○ 기성금액 : 8,525천원

【 원수관리과(운영분야) 】

지 난 달  한 일  (’14. 12월)

이 번 달  할 일 (’15. 1월)

구 분	항 목	평 균	최 대		최 소
수 질	탁 도(NTU)	3.64	5.09		2.93
	pH	8.26	8.38		8.16
	NH3-N(mg/L)	0.05	0.08		0.01
	TOC(ng/L)	0.83	1.05		0.73
	수 온(℃)	4.90	9.53		2.42
취수유량 (㎥/일)	계 열	일평균(㎥/일)		염소투입량(mg/L)
	강 북	769,841		1.2
	구 의	180,708		1.0
	뚝 도	163,175		1.3
	도 곡	15,453		1.2
	합 계	966,002		1.18

□ 12월 원수 수질 현황

□ 액체염소 구매 및 검수

○ 구매 및 검수(누계) : 99톤(468톤)

○ 금 액 : 54,345천원

□ 2015년 생물감시장치 생물센서 구매계획 수립

○ 구매업체(금액) : ㈜엔바테크(7,436,000원)

○ 구매기간 : 2015. 1월 ~ 12월(1년간)

□ 취수장 염소설비 유지관리

○ 강북, 뚝도 진공조절기 2호 수리

○ 구의계열 인젝터 가압수라인 배관지지대 설치

□ 액체염소 조달구매(1차)

○ 구매량(누계) : 54톤(54톤)

○ 금 액 : 32,432천원

□ 취수장 염소저장시설 정기검사

○ 대상 : 강북․뚝도(64톤), 구의(24톤)

○ 검사기관 : 한국가스안전공사(경기북부지사)

□ 원수 수질계측기 유지관리

○ TOC측정기 교정 및 부품 교체

○ 1차 시약초자 소요량 제출

○ 암모니아성질소 계측기 표준 검량

【원수관리과(기전분야)】

지 난 달 한 일 (‘14. 12월)	이 번 달 할 일 (‘15. 1월)
□ 고효율 취수펌프 제작설치 준공 ○ 사업기간 : 2014.6.24 ~ 12.22 ○ 계약금액 : 220,000천원 ○ 계약업체 : 주식회사 신광 ○ 사업내용 : 취수펌프 2대 교체 □ 강북취수장 전기시설물 정비공사 준공 ○ 사업기간 : 2014.12.02 ∼ 12.22 ○ 계약금액 : 25,050천원 ○ 계약업체 : ㈜삼화파워콤 ○ 공사내용 : 전식방지시설 정류기교체 등 5개 분야시설 □ 취수장 전기시설물 하반기 특별점검 실시 ○ 점검기간 : 2014.12.15. ～ 12.19 ○ 점 검 자 : 김향석, 송여배, 이성남 ○ 점검내용 - 전기설비 절연저항, 접지저항 및 충전부 온도측정 - 케이블, 모선, 전력기기 등 열화상 측정 - UPS, 축전지 점검 등 ○ 점검결과 : 이상 없음	□ 2015년도 취수장 기전시설물 유지관리 계획수립 ○ 기전시설물 점검계획 ○ 돌발사고 대비 복구계획 ○ 기전시설물 유지관리자 교육계획 등 □ 2015년도 취수장 소방계획 수립 ○ 소방안전관리자의 임무 ○ 자유소방대의 조직편성 ○ 소방시설의 점검 및 유지관리 ○ 소방훈련 및 교육 등 □ 2014년도 4/4분기 취수펌프 효율분석 보고 ○ 분석대상 : 강북, 뚝도, 구의계열 취수펌프(총22대) ○ 분석내용 : 전력원단위, 펌프효율 등 □ 강북계열 취수펌프 제작설치공사 설계 ○ 소요예산 : 380,000천원 ○ 사업내용 : 모터펌프 720kW 1대 교체 □ 취수펌프 인입압력발신기 설치공사 설계 ○ 소요예산 : 81,000천원 ○ 사업내용 : 전자식 압력발신기 16개소 설치 등

【원수관리과(시설분야)】

지 난 달 한 일 (‘14. 12월)	이 번 달 할 일 (‘15. 1월)
□ 2013년 자체감사 지적사항 환수금 추진 ○ 업체 : ㈜케이티씨 대표 황상구 ○ 환수금액 : 524,300원(안전관리비) ※ 안산시 단원구 소재지 사무실를 방문한바, 휴업상태이며 2014.12.16.일 대표 황상구와 전화통화한바, 금년 내에 납부하겠다는 의사표시가 있음 □ 시설물 유지관리 ○ 겨울철대비 취수장시설물 점검실시 ○ 한국전력공사시행 토평교 인근 구리, 남양주지역 전력구공사 현장점검(이상없음)	□ 2015년도 취수장 건축물 외부도장공사 발주준비 ○ 대 상 : 강북펌프동, 강북,뚝도염소투입동 - 공사내용 : 균열보수 및 외벽도장 ○ 예산액 : 80백만원 - 건축물에 대한 외부도장 면적 및 균열보수 물량조사 등 □ 고도정수처리에 따른 조류차단막 설치 재검토 ○ 오일휀스만 설치(조류차단막 미설치) □ 시설물 유지관리 ○ 겨울철대비 취수장시설물 점검 ○ 취수장 시설물에 대한 1일 및 수시점검 실시 ○ 한전 구리, 남양주지역 전력구공사 현장점검

첨부 1

(12월) 경영평가(연) 및 성과평가(반기) 항목 추진사항

구분	평 가 항 목	배점	평 가 방 법		실적 (건/누계)	비고 (담당)
경영평가 (연) 1월~12월	매스미디어 활용 홍보	1	평가방법	주요사업의 인터넷, 언론, 방송 등 매스미디어 활용한 홍보 - 견학홍보 등	10 / 59건	행정관리과 (박성춘)
			배점부여	실적에 따라 차등 점수 부여
자체성과평가 (반기) 7월~12월	사회적 약자기업 제품 공공구매	5	평가방법	중증장애인, 사회적기업등의 물품을 직접 및 간접 구매한 실적	621 / 5,743백만	각부서 구매직원 (총괄수합 행정관리과 박성춘)
			배점부여	구매실적에 따라 차등 점수 부여
	월별 업무개선 활동 보고실적	2	평가방법	업무개선활동 월보 제출실적 - 업무개선 제안 등 활동사항	1건 / 6건	각부서 서무주임 (총괄수합 행정관리과 오병수)
			배점부여	제출실적에 따라 차등 점수 부여
	상상뱅크 실행 성과	9	평가방법	기관별 상상뱅크 실행성과 실적 - 상상뱅크 등록 후 실행완료	- / 1	전직원 (총괄담당 행정관리과 오병수)
			배점부여	실행건수에 따라 차등 점수 부여
	소통․협치 실적	5	평가방법	기관별 소통․시민제안 정책반영․주요사업 홍보실적 - 직원간, 부서간, 사업소간 간담회 등 소통회의 - 외부 공사업체 등 간담회 소통	2건 / 16건	각부서 서무주임 (총괄수합 행정관리과 오병수)
			배점부여	실적 건수에 따라 차등 점수 부여